Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace stroje

„2 ks dieselagregátů do 220 kVA“

Minimální technické parametry, které musí uchazečem nabízené zařízení bezpodmínečně splnit:

Kapotovaný záložní dieseloagregát 220 kVA s rozvaděčem vyvedení výkonu stroje.

Technické podmínky dodaného zařízení DA:

- Záložní výkon STAND-BY                                                            max 220kVA/176kW

- Jmenovitý proud STAND-BY                                                        min. 318 A

- Jištění DA                                                                                       400 A

- Jmenovité otáčky                                                                            1.500 ot/min.

- Spotřeba paliva při 100% zatížení STAND-BY cca                       max 50 l/hod.

- Ovládací napětí                                                                               24 V

- Palivová nádrž dvouplášťová integrovaná v rámu o objemu cca   325 l

- Chlazení motoru                                                                              vodní

- Spouštění motoru                                                                             elektrické

Řídíci jednotka DA musí zobrazovat provozní informace v českém jazyce a musí být umístěna na rámu soustrojí DA.

Alternátor DA musí splňovat definovanou rozběhovou kapacitu generátoru pro motorovou zátěž –220kVA a bude převážen na homologovaném dvounápravovém brzděném podvozku „V“ oj.

Vybavení DA:

-     Předehřev a nabíječka baterií pro udržení funkčnosti a připravenosti

-     Venkovní kapota musí být odhlučněna min. 73 dB/7m při 100% zátěži v provozu záložního výkonu

STAND-BY

- Celo kapotáž musí být uzamykatelná ohledně venkovního využití

- Víko nádrže bude umístěné uvnitř kapotáže

- 1x 125A 400V/5P + proudový chránič

- 1x 63A 400V/5P bez proudového chrániče

- 1x 32A 400V/5P + proudový chránič

- 1x 16A 230V/3P + proudový chránič

- Vývod na maximální výkon DA pomocí šroubových spojů měděnými lany

Certifikace výrobce zařízení ISO 9001

Požadovaná dokumentace všech potřebných dokladů zařízení:

- Doklad výrobce o provedené kontrole DA před vyskladněním

- Protokol výrobce o provedené zátěžové zkoušce dle ISO 8528

- Prohlášení o shodě

- Provozní kniha

- Manuál v českém jazyce

- Schéma zapojení DA, strojní výkresy DA, technická specifikace

V ………………………………. dne  ……………………..

……………………………………..

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče