## Výzva k podání nabídky –

# ČOV Břeclav -  sanace kanalizace DN 400

# I. Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ zadavatele:			49455168

DIČ zadavatele:		CZ49455168

Právní forma:			akciová společnost

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních:		Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti

Kontaktní osoba

ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal

Profil zadavatele:   https://zakazky.vak-bv.cz

II. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

- Sanace části kanalizační stoky v areálu ČOV Břeclav zahrnuje:

bezvýkopovou metodou vložkováním dle vyhodnocení z optických inspekcí kamerou a se zapravením všech přípojek a sanaci revizních šachet v délkách a profilech následovně: DN 400 mm, dl. 77  m.

Na trase jsou 4 kanalizační přípojky a 4 sanované revizní šachty.

Stoka uložena v silnici s běžnou místní dopravou.

2) doba plnění:

zahájení:   		    		15. 10. 2023 – předpoklad

ukončení:                     		                  	31. 12. 2023 – stavební část

28. 2. 2024 – dokladová část

3) místo plnění: 		Břeclav, okres Břeclav

4) způsob plnění: 				jedenkrát

5) předpokládaná hodnota:			do 800 000,- Kč (bez DPH)

Požadavky na realizaci díla:

Minimální požadované parametry sanačního rukávce:

- Minimální síla staticky relevantní vrstvy:

DN 400	-  3,7  mm

- Minimální krátkodobý modul pružnosti:

-   8500 N/mm2 dle ISO 178

Zadavatel připouští záměnu materiálu v parametrech „minimální síla staticky relevantní vrstvy“ a „minimální krátkodobý modul pružnosti“ s tím, že se musí jednat o kvalitativně shodný materiál. Doklad o tom poskytne uchazeč a bude nedílnou součástí nabídky.

- Sanační rukáv musí obsahovat protiabrazivní vrstvu o minimální síle min. 0,3 mm

- Sanační rukáv musí obsahovat vnější ochranou folii

- Zakázka musí být prováděna tak, aby byl po celou dobu provádění prací zajištěn plynulý a bezpečný provoz na pozemní komunikaci.  Tuto odpovědnost na sebe přebírá po dobu výstavby zhotovitel stavby.

Požadované přípravné, pomocné a dokončovací práce:

- Doprava

- Dopravní značení

- Čištění a monitoring kanalizace včetně případného frézování překážek

- Případné nutné výkopové práce spojené s rozšířením šachet a jejich uvedení do původního stavu

- Přečerpávání splašků

- Otevření přípojek

- Zapravení přípojek injektáží pomocí maltových či pryskyřičných směsí speciálně k tomu určených

- Zapravení rukávců v šachtách zednicky pomocí na cement vázaných antikorozních malt

Požadované zkoušky a protokoly:

- Protokoly o průběhu tvrzení rukávu (sanační protokoly)

- Optická kontrola po provedení sanace – kontrolována bude tvorba vrapů a nehomogenita materiálu – kamerovou prohlídkou s provedeným a předaným záznamem.

- Laboratorně technická kontrola vytvrzeného rukávce dle ČSN EN ISO 11296-4  prokazující dosažení navrhovaných pevnostních charakteristik (E-modul, krátkodobé napětí v ohybu) a tloušťku stěny staticky relevantní vrstvy.  Vzorek pro laboratorní kontrolu musí být odebrán za přítomnosti zástupce investora.

III. Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

3.1 Vyplněnou přílohu č. 1 – „výkaz výměr“, která bude následně přílohou smlouvy o dílo s vybraným

uchazečem, v této příloze budou vyplněny požadované údaje.

  - Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

3.3 Název rukávu, výrobce, navrhovaná tloušťka staticky relevantní vrstvy rukávu v mm, celková tloušťka

rukávu v mm, E-modul, krátkodobé napětí v ohybu.

IV. Místo, lhůta a způsob podávání písemných nabídek

a) Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:

https://zakazky.vak-bv.cz/

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek, se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

b) Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit písemnou nabídku nejpozději do 2. 10. 2023.  do 14.00 hod.

V. Kritéria a způsob hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – tj. nabídková cena.

VI. Obchodní podmínky:

Uchazeč bude povinen akceptovat obchodní podmínky uvedené ve smlouvě o dílo, která je součástí této výzvy.

VII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

b) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu do konce lhůty pro podání nabídek.

c) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů souvisejících s účastí na veřejné zakázce.

d) Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobu, pak tato plná moc s rozsah pravomocí udělených tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.

e) Případné dotazy k veřejné zakázce budou vedeny přes profil zadavatele.

___________________________________________________________________

V Břeclavi dne: 20. 9. 2023

za zadavatele:

……………………………………………..

## Milan Vojta, MBA, MA

## ředitel akciové společnosti