Příloha č. 2

„Oprava technologického zařízení pro flokulační a usazovací nádrže

na ÚV Břeclav“

Minimální technické parametry, které musí uchazečem nabízené zařízení bezpodmínečně splnit:

Jedná se výměnu následujících opotřebovaných náhradních dílů u technologického zařízení PROBIG ve dvou flokulačních a dvou usazovacích nádržích na ÚV Břeclav.

| Náhradní díly pro dvě nádrže |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plastový řetěz NCS720S-PK Non-metallic chain NCS720S Pitch: 152,4 mm | m | 232,00 |
| Material: Polyketone (PK) - max. working load: ca. 12.000 N/coil - max. breaking load: ca. 32.000 N/coil - 1m = 1,9 kg = 80 rolls á 19 chain links TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Spojovací článek pro NCS720S-PK | ks | 64,00 |
| Non-metallic attachment link for NCS720S Pitch: 152,4 mm Material: Polyketone (PK) - max. working load: ca. 12.000 N/coil - max. breaking load: ca. 32.000 N/coil - 1m = 3,9 kg TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Čep pro NCS720S-PA Pin for attachment link for joining the chain links Material: PA6.10 black TARIC CODE: 3926 9097 | ks | 64,00 |
| Držáky pro PRO 9 Material: Polyester | ks | 16,00 |
| Dimension: 182,2x77,2x3,5 mm Length: 5920 mm TARIC CODE: 3916 9010 |  |  |
| Výplňové bloky | ks | 64,00 |
| Filler blocks Dimension: 172x122x77,3 mm Material: Polypropylen, black TARIC CODE: 3902 1000 Gleitschuhe Bodenlauf, PE, weiss, ohne L |  |  |
| Wear shoes floor run without lug | ks | 64,00 |
| Dimension: 139,7x76,2x12,7 mm Material: UHMWPE, white TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Zpětné skluzavky | ks | 64,00 |
| Wear shoes return run with one lug Dimension: 114,3x76,2x12,7 mm Radius 22 mm Material: UHMW-PE, black TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Posuvný pruh levý 10 mm | ks | 18,00 |
| Wear strip left Dimension: 3048 x 76 x 10 mm Material: Robalon-S Drawing-No.: RL170222 TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Posuvný pruh pravý 10 mm | ks | 18,00 |
| Gleitstreifen rechts, 10 mm Dimension: 3048 x 76 x 10 mm Material: Robalon-S Drawing-No.: RL170222 TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Kolo 152,4 / 23 Zubů | ks | 4,00 |
| Sprocket 152,4 / 23 teeth suitable to non metallic chain 152,4 mm driver sprocket AØ 582 mm, TKØ 564,9 mm FKØ 528,3 mm, BØ 310 mm LKØ 406 mm with 12 boreholes Ø 17 mm Material: Robalon-S Drawing-No.: RLN647 TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Kolo 152,4 / 19 zubů | ks | 14,00 |
| suitable to non metallic chain 152,4 mm tail sprocket AØ 489,4 mm, TK Ø 468,9 mm FKØ 432,6 mm, BØ 89,3 mm with hub, NL 105,4 mm, NØ 150 mm LKØ 180 mm with 4 boreholes Ø 10,5 mm Material: Robalon-S Drawing-No.: RLN134-3 TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |
| Ložiskový blok Ø 90 mm Bearing block for main | ks | 8,00 |
| shaft Shared (2 halves = 1 piece)Short edition Dimension: 200 x 120 x 80 mm Drill: 90 mm Material: Robalon-S Drawing-No.: RL150260 TARIC CODE: 3926 9097 |  |  |

V případě zájmu je si možno přímo na ÚV Břeclav předem dohodnout obhlídku u p. Komínka na tel. č. 737 137 481.

V ………………………………. dne  ……………………..

……………………………………..

jméno a podpis                                                                                                                                                                                                                    oprávněného zástupce uchazeče