## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV
| Zadavatel |  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  |  | IČO: | 49455168
|  |  | Čechova 1300/23 |  |  |  | DIČ: | CZ49455168
|  |  | 69002 | Břeclav-Břeclav
| Projektant: |  | AQUA PROCON s.r.o. |  |  |  | IČO: | 46964371
|  |  | Palackého třída 768/12 |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
|  |  | 61200 | Brno-Královo Pole
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Humpolík
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 14.2.2025
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 101 | HTÚ a sadové úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | HTÚ a sadové úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 102 | Nová dešťová zdrž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Nová dešťová zdrž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 103 | Nová provozní budova |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Nová provozní budova |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | TZB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 104 | Nová aktivační nádrž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Nová aktivační nádrž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 105 | Nová dosazovací nádrž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Nová dosazovací nádrž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 106 | Nové chemické hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Nové chemické hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 107 | Trubní rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Trubní rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 108 | Vozovky a zpevněné plochy ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vozovky a zpevněné plochy ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 109 | Nové kalové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Nové kalové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 110 | Nová dmychárna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Nová dmychárna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 112 | Oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 113 | Demolice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Demolice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 114 | Příjezdová komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Příjezdová komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 115.1 | Stavební elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 115.2 | Fotovoltaická elektrárna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Fotovoltaická elektrárna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 116 | Úpravy stávajících objektů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stávající OK - nová hlavní elektrorozvodna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Úpravy příjmu svozových vod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ostatní úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 117 | Rozvody pitné a užitkové vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Rozvody pitné a užitkové vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 118 | Jímka svážených kalů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Jímka svážených kalů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 119 | Deponie odpadních produktů ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Deponie odpadních produktů ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 120 | Servisní lávky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Servisní lávky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 121 | Venkovní kabelové rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Venkovní kabelové rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS 101-104, 109-110 | Strojní část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Strojní část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 105 | Elektrotechnologická část ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Elektrotechnologická část ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 106 | Dispečink a přenos dat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Dispečink a přenos dat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 6475_1 - Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. | [8 empty] | Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
| Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis. | [8 empty] | Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis.
| Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny). | [8 empty] | Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Kontrola soupisu | [8 empty] | Kontrola soupisu
| Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky. | [8 empty] | Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.
| Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny | [8 empty] | Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
| Nabídková cena za splnění veřejné zakázky | [8 empty] | Nabídková cena za splnění veřejné zakázky
| Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů. | [8 empty] | Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů.
| Položkový rozpočet | [8 empty] | Položkový rozpočet
| Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Poplatky za uskladnění | [8 empty] | Poplatky za uskladnění
| Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. | [8 empty] | Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.
| Recyklace odpadu | [8 empty] | Recyklace odpadu
| V souladu s obecnými kritérii přijatelnosti nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. | [8 empty] | V souladu s obecnými kritérii přijatelnosti nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Obnova vodorovného značení při opravách komunikací | [8 empty] | Obnova vodorovného značení při opravách komunikací
| Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací. | [8 empty] | Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce. | [8 empty] | V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.
| Dodávka potrubí PP | [8 empty] | Dodávka potrubí PP
| V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy". | [8 empty] | V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy".
| Bezvýkopová technologie | [8 empty] | Bezvýkopová technologie
| U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí. | [8 empty] | U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.
| Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb | [8 empty] | Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb
| Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak. | [8 empty] | Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
| Hloubkové odvodnění, čerpání | [8 empty] | Hloubkové odvodnění, čerpání
| V cenách položek hloubkového odvodnění a čerpání vody budou započteny mimo jiné i následující náklady: | [8 empty] | V cenách položek hloubkového odvodnění a čerpání vody budou započteny mimo jiné i následující náklady:
| • náklady na odvedení čerpaných vod do recipientu, do dostatečné vzdálenosti od odvodňovaného úseku, včetně zajištění příslušných povolení, poplatků za vypouštění nebo čištění | [8 empty] | • náklady na odvedení čerpaných vod do recipientu, do dostatečné vzdálenosti od odvodňovaného úseku, včetně zajištění příslušných povolení, poplatků za vypouštění nebo čištění
| • náklady na zřízení a obsluhu systému čerpadel, hydrogeologické sledování stavby, údržbu systému, včetně čištění hydrovrtů a zajištění dostatečného příkonu pro provoz čerpadel | [8 empty] | • náklady na zřízení a obsluhu systému čerpadel, hydrogeologické sledování stavby, údržbu systému, včetně čištění hydrovrtů a zajištění dostatečného příkonu pro provoz čerpadel
| • náklady na průzkum ohrožených nemovitostí a dalších konstrukcí, vodohospodářských děl a dalších chráněných zájmů, včetně nápravných opatření a škod způsobených činností odvodňovacího systému | [8 empty] | • náklady na průzkum ohrožených nemovitostí a dalších konstrukcí, vodohospodářských děl a dalších chráněných zájmů, včetně nápravných opatření a škod způsobených činností odvodňovacího systému
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
#POPO | Popis objektu: PS 101-104, 109-110 - Strojní část
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Strojní část
#POPO | Popis objektu: PS 105 - Elektrotechnologická část ČOV
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Elektrotechnologická část ČOV
#POPO | Popis objektu: PS 106 - Dispečink a přenos dat
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Dispečink a přenos dat
#POPO | Popis objektu: SO 101 - HTÚ a sadové úpravy
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - HTÚ a sadové úpravy
#POPO | Popis objektu: SO 102 - Nová dešťová zdrž
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Nová dešťová zdrž
#POPO | Popis objektu: SO 103 - Nová provozní budova
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Nová provozní budova
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - TZB
| Kompletní dodávka a montáž (demontáž) - podrobný popis položek viz přílohy D.1.103.201-203 | [8 empty] | Kompletní dodávka a montáž (demontáž) - podrobný popis položek viz přílohy D.1.103.201-203
#POPR | Popis rozpočtu: 3 - VZT
#POPO | Popis objektu: SO 104 - Nová aktivační nádrž
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Nová aktivační nádrž
#POPO | Popis objektu: SO 105 - Nová dosazovací nádrž
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Nová dosazovací nádrž
#POPO | Popis objektu: SO 106 - Nové chemické hospodářství
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Nové chemické hospodářství
#POPO | Popis objektu: SO 107 - Trubní rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Trubní rozvody
#POPO | Popis objektu: SO 108 - Vozovky a zpevněné plochy ČOV
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Vozovky a zpevněné plochy ČOV
#POPO | Popis objektu: SO 109 - Nové kalové hospodářství
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Nové kalové hospodářství
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - ZTI
#POPR | Popis rozpočtu: 3 - VZT
#POPO | Popis objektu: SO 110 - Nová dmychárna
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Nová dmychárna
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - VZT
#POPO | Popis objektu: SO 112 - Oplocení
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Oplocení
#POPO | Popis objektu: SO 113 - Demolice
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Demolice
#POPO | Popis objektu: SO 114 - Příjezdová komunikace
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Příjezdová komunikace
#POPO | Popis objektu: SO 115.1 - Stavební elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební elektroinstalace
#POPO | Popis objektu: SO 115.2 - Fotovoltaická elektrárna
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Fotovoltaická elektrárna
#POPO | Popis objektu: SO 116 - Úpravy stávajících objektů
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stávající OK - nová hlavní elektrorozvodna
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Úpravy příjmu svozových vod
#POPR | Popis rozpočtu: 3 - ostatní úpravy
#POPO | Popis objektu: SO 117 - Rozvody pitné a užitkové vody
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Rozvody pitné a užitkové vody
#POPO | Popis objektu: SO 118 - Jímka svážených kalů
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Jímka svážených kalů
#POPO | Popis objektu: SO 119 - Deponie odpadních produktů ČOV
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Deponie odpadních produktů ČOV
#POPO | Popis objektu: SO 120 - Servisní lávky
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Servisní lávky
#POPO | Popis objektu: SO 121 - Venkovní kabelové rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Venkovní kabelové rozvody
#POPO | Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 24 | Studny |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 46 | Zpevněné plochy |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 961 | Prostupy |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M01.1 | Rozvaděč RM1 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.1 | Rozvaděč RS1 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.2 | Rozvaděč DT1 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.2 | Rozvaděč RS1.1 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.3 | Rozvaděč RM2 - doplnění |  |  | MON |  |  | 0
| M01.3 | Rozvaděč RS3 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.4 | Rozvaděč DT2 - doplnění |  |  | MON |  |  | 0
| M01.4 | Rozvaděč RS3.1 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.5 | Rozvaděč RM3 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.6 | Rozvaděč DT3 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.7 | Rozvaděč RH1 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.8 | Rozvaděč RM2.1 |  |  | MON |  |  | 0
| M02 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | Polní instrumentace |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | Přidružené práce |  |  | MON |  |  | 0
| M04 | CCTV |  |  | MON |  |  | 0
| M06 | Dispečink a radiový přenos |  |  | MON |  |  | 0
| M06 | Hromosvod a uzemnění |  |  | MON |  |  | 0
| M06 | Stanice oprátora ČOV |  |  | MON |  |  | 0
| M09 | Venkovní osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| M11 | Práce, režie, doprava materiálu a osob |  |  | MON |  |  | 0
| M15 | Zemní práce |  |  | MON |  |  | 0
| M16 | Demontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M20 | Poplachová zabezpečovací tísňová signalizace (PZTS) |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M30 | Přidružené práce |  |  | MON |  |  | 0
| MT1 | Strojně-technologická část - PS 101 Mechanické předčištění |  |  | MON |  |  | 0
| MT2 | Strojně-technologická část - PS 102.1 Stávající biologická a dosazovací nádrže |  |  | MON |  |  | 0
| MT3 | Strojně-technologická část - PS 102.2 Nová biologická a dosazovací nádrž |  |  | MON |  |  | 0
| MT4 | Strojně-technologická část - PS 103 Sdružený objekt kalového hospodářství |  |  | MON |  |  | 0
| MT5 | Strojně-technologická část - PS 109.1 Úprava stávající dešťové zdrže |  |  | MON |  |  | 0
| MT6 | Strojně-technologická část - PS 109.2 Nová dešťová zdrž |  |  | MON |  |  | 0
| MT7 | Strojně-technologická část - PS 110 Nová dmychárna |  |  | MON |  |  | 0
| MT8 | Strojně-technologická část - montáže |  |  | MON |  |  | 0
| MV01 | VZT - ELEKTROROZVODNA |  |  | MON |  |  | 0
| MV01 | VZT - MÍSTNOST ROZVADĚČŮ |  |  | MON |  |  | 0
| MV01 | VZT - ROZVODNA NÍZKÉHO NAPĚTÍ |  |  | MON |  |  | 0
| MV02 | VZT - DMYCHÁRNA |  |  | MON |  |  | 0
| MV02 | VZT - HYG. ZÁZEMÍ |  |  | MON |  |  | 0
| MV02 | VZT - ODVODNĚNÍ KALU |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VON 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | VON | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP |  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 004111016T | Zajištění archeologického dohledu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 004111901T | Upřesněná dokumentace pro provedení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 005111601T | Geometrické plány | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 005291T | Ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 005211903T | Provizorní rozvody elektrické energie | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 005211904T | Úplaty za vypouštění odpadních vod | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 005211905T | Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a čerpání při dotčení stávajících kanalizací | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 005231902T | Havarijní plán | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 005231903T | Zaškolení obsluhy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 005231904T | Zprovoznění technologických celků | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 005231906T | Technolog zhotovitele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
18 | 005241906T | Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
19 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
20 | 005282T | Informační panely | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 005283T | Pamětní deska | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 101 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 101 | HTÚ a sadové úpravy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | HTÚ a sadové úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 3671.66 | [6 empty] | DIL
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 42.5 |  | Práce | Nová |  |  |  | POL1_
|  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
2 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 98 |  | Práce | Nová |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.88 | 22 |  | Práce | Nová |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
4 | 112101103R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.42 | 14.2 |  | Práce | Nová |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
5 | 112101104R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.02 | 10.1 |  | Práce | Nová |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
6 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.66 | 132 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
7 | 112201102R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.655 | 41.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
8 | 112201103R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.562 | 25.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
9 | 112201104R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.553 | 22.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
10 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 2940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 294 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz příloha D.1.101 : 9800,0*0,3 |  | 2940 | [23 empty] | VV | 0
11 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 582.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 64.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro opěrnou zeď : 727,80*0,8 |  | 582.24 | [23 empty] | VV | 0
12 | 131301112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 145.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.155 | 22.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro opěrnou zeď : 727,80*0,2 |  | 145.56 | [23 empty] | VV | 0
13 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 4832.998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 48.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii a zpět : | [25 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.15 cm - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5438,80000*0,3 |  | 1631.64 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1518,36000*0,3 |  | 455.508 | [23 empty] | VV | 5
|  | zeminou z výkopu vhodná pro zásypy - 60% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 582,24000*1,2 |  | 698.688 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,56000*1,2 |  | 174.672 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) z ostatních SO : | [25 empty] | VV | 0
|  | SO 102 : 179,77 |  | 179.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 104 : 478,60 |  | 478.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 105 : 383,40 |  | 383.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 109 : 430,87 |  | 430.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 110 : 33,0 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 112 : 57,98 |  | 57.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 114 : 228,94 |  | 228.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 116.2 : 39,76 |  | 39.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 118 : 39,54 |  | 39.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 119 : 0,63 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
14 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 1896.426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 18.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz přebytečné ornice na vhodné místo : | [25 empty] | VV | 0
|  | sejmutí ornice : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2940,00000 |  | 2940 | [23 empty] | VV | 5
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.15 cm - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5438,80000*-0,15 |  | -815.82 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1518,36000*-0,15 |  | -227.754 | [23 empty] | VV | 5
15 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 291.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 2.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | zeminou z výkopu nevhodná pro zásypy - 40% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 582,24000*0,4 |  | 232.896 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,56000*0,4 |  | 58.224 | [23 empty] | VV | 5
16 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 2911.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 291,12000*10 |  | 2911.2 | [23 empty] | VV | 5
17 | 162201401R00 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.045 | 9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
18 | 162201402R00 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.245 | 6.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
19 | 162201403R00 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.658 | 6.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
20 | 162201404R00 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.036 | 5.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
21 | 162201411R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.57 | 114 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
22 | 162201412R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.96 | 24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
23 | 162201413R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.271 | 22.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
24 | 162201414R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.891 | 19.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
25 | 162201421R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.066 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
26 | 162201422R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.303 | 7.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
27 | 162201423R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.555 | 5.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
28 | 162201424R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.666 | 3.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
29 | 162301501R00 | Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 250,00000 |  | 250 | [23 empty] | VV | 5
30 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 3352.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 167.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5438,80000*0,15 |  | 815.82 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1518,36000*0,15 |  | 227.754 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1043.574 | [23 empty] | VV | 1
|  | zemina z výkopu vhodná pro zásypy - 60% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 582,24000*0,6 |  | 349.344 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,56000*0,6 |  | 87.336 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 436.68 | [23 empty] | VV | 1
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) z ostatních SO : | [25 empty] | VV | 0
|  | SO 102 : 179,77 |  | 179.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 104 : 478,60 |  | 478.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 105 : 383,40 |  | 383.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 109 : 430,87 |  | 430.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 110 : 33,0 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 112 : 57,98 |  | 57.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 114 : 228,94 |  | 228.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 116.2 : 39,76 |  | 39.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 118 : 39,54 |  | 39.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 119 : 0,63 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1872.49 | [23 empty] | VV | 1
31 | 171101111R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně | m3 | 942.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 113.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | Vybudování násypů v aktivní zóně zpevněných ploch a komunikací z vhodných zemin : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1570,79+111,7+202,3)*0,5 |  | 942.395 | [23 empty] | VV | 0
32 | 171101112R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 pod nebo mimo aktivní zónu | m3 | 10985.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 988.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | HTÚ v prostoru ČOV : | [25 empty] | VV | 0
|  | Násyp : 11 928,00 |  | 11928 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 942,39500*-1 |  | -942.395 | [23 empty] | VV | 5
33 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 3376.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 33.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 582,24000*0,6 |  | 349.344 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,56000*0,6 |  | 87.336 | [23 empty] | VV | 5
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5438,80000*0,15 |  | 815.82 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1518,36000*0,15 |  | 227.754 | [23 empty] | VV | 5
|  | uložení přebytečné ornice : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1896,42600 |  | 1896.426 | [23 empty] | VV | 5
34 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 346.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 69.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | Zásyp pěrné zdi : 346,13 |  | 346.13 | [23 empty] | VV | 0
35 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 5438.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.06 | 326.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | Založení parkového trávníku - rovina : 5438,8 |  | 5438.8 | [23 empty] | VV | 0
36 | 180402112R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 1518.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 151.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | Založení parkového trávníku - svah : 1518,36 |  | 1518.36 | [23 empty] | VV | 0
37 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 5438.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 54.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5438,80000 |  | 5438.8 | [23 empty] | VV | 5
38 | 181301112R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 5438.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 108.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | ohumusování - rovina : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5438,80000 |  | 5438.8 | [23 empty] | VV | 5
39 | 182201101R00 | Svahování násypů bez rozlišení horniny | m2 | 1518.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 167.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1518,36000 |  | 1518.36 | [23 empty] | VV | 5
40 | 182301122R00 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 1518.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 394.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
|  | ohumusování - svah : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1518,36000 |  | 1518.36 | [23 empty] | VV | 5
41 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 291.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 291,12000 |  | 291.12 | [23 empty] | VV | 5
42 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 288.0264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5438,80000*0,0414 |  | 225.1663 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1518,35990*0,0414 |  | 62.8601 | [23 empty] | VV | 5
43 | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 11327.3884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1*1,1*1,01 |  | 1.111 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | uložení v aktivní zóně : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 942,39500*1,111 |  | 1047.0008 | [23 empty] | VV | 5
|  | uložení mimo aktivní zónu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10985,60500*1,111 |  | 12205.0072 | [23 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 346,13000*1,111 |  | 384.5504 | [23 empty] | VV | 5
|  | zemina z výkopu vhodná pro zásypy - 60% - SO 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 582,24000*-0,6 |  | -349.344 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 145,56000*-0,6 |  | -87.336 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 13199.8784 | [23 empty] | VV | 1
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) z ostatních SO : | [25 empty] | VV | 0
|  | SO 102 : -179,77 |  | -179.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 104 : -478,60 |  | -478.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 105 : -383,40 |  | -383.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 109 : -430,87 |  | -430.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 110 : -33,0 |  | -33 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 112 : -57,98 |  | -57.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 114 : -228,94 |  | -228.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 116.2 : -39,76 |  | -39.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 118 : -39,54 |  | -39.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | SO 119 : -0,63 |  | -0.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -1872.49 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 157.42 |  | 0 |  |  |  |  | 79.44 | [6 empty] | DIL
44 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 72.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 157.42 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 79.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Hutěný štěrkový polštář : 72,88 |  | 72.88 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 421.09 |  | 0 |  |  |  |  | 1127.31 | [6 empty] | DIL
45 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 17.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 45.01 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 52.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : 17,23 |  | 17.23 | [23 empty] | VV | 0
46 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 15.08 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 262.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 100,0*2,0*2 |  | 400 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 150,00000*-1 |  | -150 | [23 empty] | VV | 5
47 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 100 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 250,00000 |  | 250 | [23 empty] | VV | 5
48 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 97.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 150,00000 |  | 150 | [23 empty] | VV | 5
49 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 9.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 258 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 100,0*(1,0+0,5) |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
50 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 13.364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 13.76 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 294.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 133,64000*0,1 |  | 13.364 | [23 empty] | VV | 5
51 | 327323129R01 | Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37 | m3 | 133.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 337.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.46 | 61.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | beton C 30/37 – XC4, XD3, XF3, XA3 - Cl 0.4 - Dmax 16mm – F4 | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.101. : 133,64 |  | 133.64 | [23 empty] | VV | 0
52 | 380TS1 | Terénní schodiště TS1, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Schodiště překonává převýšení 1,05 m. Je navrženo z jednotlivých schodišťových bloků SBB o rozměrech 100x35x15 cm a v celkovém počtu 7 ks. Schodišťové bloky budou založeny do betonového základu o mocnosti 0,15 – 0,45m. Délka schodiště je celkem 2,40 m. | [25 empty] | POP |  | Schodiště překonává převýšení 1,05 m. Je navrženo z jednotlivých schodišťových bloků SBB o rozměrech 100x35x15 cm a v celkovém počtu 7 ks. Schodišťové bloky budou založeny do betonového základu o mocnosti 0,15 – 0,45m. Délka schodiště je celkem 2,40 m.
53 | 380TS2 | Terénní schodiště TS2, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Schodiště překonává převýšení 1,20 m. Je navrženo z jednotlivých schodišťových bloků SBB o rozměrech 100x35x15 cm a v celkovém počtu 8 ks. Schodišťové bloky budou založeny do betonového základu o mocnosti 0,15 – 0,45m. Délka schodiště je celkem 2,70 m. | [25 empty] | POP |  | Schodiště překonává převýšení 1,20 m. Je navrženo z jednotlivých schodišťových bloků SBB o rozměrech 100x35x15 cm a v celkovém počtu 8 ks. Schodišťové bloky budou založeny do betonového základu o mocnosti 0,15 – 0,45m. Délka schodiště je celkem 2,70 m.
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1117.1 | [6 empty] | DIL
54 | 998231311R00 | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu | t | 578.8101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.93 | 1117.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8,9,42,44,45,46,49,50,51, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 578,81005 |  | 578.8101 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 767PC-Z01 | Zábradlí na opěrné zdi, D+M | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - výška zábradlí 1,1 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 823.21 | vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory | [25 empty] | JKSO
| m2 | kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 102 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 102 | Nová dešťová zdrž | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Nová dešťová zdrž | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 284.4 | [6 empty] | DIL
1 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 603.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 66.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 2,75/3*(23,8*7,7+(23,8*7,7*29,0*13,0)^(1/2)+29,0*13,0)*0,8 |  | 603.6125 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 301.8062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.0431 | 13.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 603,61246*0,5 |  | 301.8062 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 150.9031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 24.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 2,75/3*(23,8*7,7+(23,8*7,7*29,0*13,0)^(1/2)+29,0*13,0)*0,2 |  | 150.9031 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 6.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 30.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 2*31,0*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 6.51 | [23 empty] | VV | 0
5 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 127.2325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 66.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | objemu do 1000 m3 16 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 603,61244*0,16 |  | 96.578 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 150,90313*0,16 |  | 24.1445 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000 |  | 6.51 | [23 empty] | VV | 5
6 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 733.4644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 7.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 603,61247*0,6 |  | 362.1675 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 150,90312*0,6 |  | 90.5419 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000*0,6 |  | 3.906 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 276,84908 |  | 276.8491 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 304.4102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz zeminy nevhodné do zásypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 603,61245*0,4 |  | 241.445 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 150,90313*0,4 |  | 60.3612 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000*0,4 |  | 2.604 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 3044.1023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 304,41023*10 |  | 3044.1023 | [23 empty] | VV | 5
9 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 276.8491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 13.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 276,84908 |  | 276.8491 | [23 empty] | VV | 5
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 456.6153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 4.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 603,61247*0,6 |  | 362.1675 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 150,90312*0,6 |  | 90.5419 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000*0,6 |  | 3.906 | [23 empty] | VV | 5
11 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 276.8491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 55.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 603,61246 |  | 603.6125 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 150,90312 |  | 150.9031 | [23 empty] | VV | 5
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 98,40000*-1 |  | -98.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 22,05000*-1 |  | -22.05 | [23 empty] | VV | 5
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 18,05650*-1 |  | -18.0565 | [23 empty] | VV | 5
|  | NDZ dno : -20,8*7,4*0,5 |  | -76.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka dno : -2,7*7,4*0,5 |  | -9.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | NDZ objekt : -22,6*7,0*(2,75-0,6-0,1-0,5) |  | -245.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : -2,0*7,0*0,5 |  | -7 | [23 empty] | VV | 0
12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 304.4102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 304,41023 |  | 304.4102 | [23 empty] | VV | 5
13 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění stavební jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 273.99 |  | 0 |  |  |  |  | 164.66 | [6 empty] | DIL
14 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 6.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 10.84 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 5.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 2*31,0*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 6.51 | [23 empty] | VV | 0
15 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 2*31,0 |  | 62 | [23 empty] | VV | 0
16 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 130.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 10.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 62,00000*2,1 |  | 130.2 | [23 empty] | VV | 5
17 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.06 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací studna : 2*1,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
18 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.50266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímky DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*2 |  | 0.50266 | [23 empty] | VV | 0
19 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 98.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 212.54 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 107.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 24,0*8,2*0,5 |  | 98.4 | [23 empty] | VV | 0
20 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 22.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 47.63 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 24.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 24,5*9,0*0,1 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
21 | 289971213R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 6 do 8,5 m | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na dno výkopu pod ŠP polštář : 25,0*10,0 |  | 250 | [23 empty] | VV | 0
22 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
23 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 63.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 62,00000*1,03 |  | 63.86 | [23 empty] | VV | 5
24 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 1.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,00000*2,02 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 5
25 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 387.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 130,20000*1,02 |  | 132.804 | [23 empty] | VV | 5
|  | viz zřízení vrstvy geotextilie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 250,00000*1,02 |  | 255 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 870.12 |  | 0 |  |  |  |  | 2155.38 | [6 empty] | DIL
26 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 18.0565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 47.17 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 55.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 20,45*7,7*0,1 |  | 15.7465 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 3,0*7,7*0,1 |  | 2.31 | [23 empty] | VV | 0
27 | 380311533R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5877 | 3.88 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.13 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | přechod mezi úrovněmi : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
28 | 380316143RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 102.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5878 | 265.25 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.92 | 196.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | spádový, výplňový beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 : 102,5 |  | 102.5 | [23 empty] | VV | 0
29 | 380326153T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 193.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 498.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.455 | 474.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ dno : 20,8*7,4*0,5 |  | 76.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka dno : 2,7*7,4*0,5 |  | 9.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | NDZ stěny : (22,6*2+6,0*2)*0,5*3,55 |  | 101.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka stěny : (2,0*2+6,0)*0,5*0,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | navýšení zhlaví : (1,75*2+6,0)*0,5*0,5 |  | 2.375 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 267.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 16.16 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 281.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. - kce tl. nad 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.102.4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ dno : (20,8*2+7,4*2)*0,5 |  | 28.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka dno : (2,7*2+7,4*2)*0,5 |  | 10.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | NDZ stěny : (22,6*2+6,0*2)*2*3,55 |  | 406.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka stěny : (2,0*2+6,0)*2*0,5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | navýšení zhlaví : (1,75*2+6,0)*2*0,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 200,96000*-1 |  | -200.96 | [23 empty] | VV | 5
31 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 267.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 107.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 267,96000 |  | 267.96 | [23 empty] | VV | 5
32 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 200.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 130.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 200,96000 |  | 200.96 | [23 empty] | VV | 5
33 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 200.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 13.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 345.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.102.4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ stěny vni : (21,6*2+6,0*2)*3,55 |  | 195.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
34 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.32644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.34 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 7.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 129,6*1,2*2,099*0,001 |  | 0.32644 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : 21,6*6,0 |  | 129.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 129.6 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
35 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 25.1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 25.87 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 554.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 193,35500*0,13 |  | 25.1362 | [23 empty] | VV | 5
36 | 38PC02 | Náběh spádového betonu dna v místě napojení na stěnu opravnou maltou, D+M | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz poznámka na výkrese | [25 empty] | POP
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.17 |  | 0 |  |  |  |  | 7.95 | [6 empty] | DIL
37 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 1.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 1.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 10,02000*0,1 |  | 1.002 | [23 empty] | VV | 5
38 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 10.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 2.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 6.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.4.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (2,9+0,3+8,0+14,6+0,3+7,0+0,3)*0,3 |  | 10.02 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.28 |  | 0 |  |  |  |  | 38.43 | [6 empty] | DIL
39 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 34.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 4.28 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 3,2+23,2+7,6+0,3 |  | 34.3 | [23 empty] | VV | 0
40 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 305.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 33.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 20,1*6,0*2,3+1,5*6,0*3,15 |  | 305.73 | [23 empty] | VV | 0
41 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.4.2.102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | prvky do pracovních spár : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 314.9019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 305,73000*1,03 |  | 314.9019 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 39.35 | [6 empty] | DIL
43 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 158.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 26.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 22,6*7,0 |  | 158.2 | [23 empty] | VV | 0
44 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 138.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 12.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 158,20000 |  | 158.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | n.č. 0.01 : -3,44*2,0 |  | -6.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č. 0.06 : -1,9*6,8 |  | -12.92 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 484.09 | [6 empty] | DIL
46 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 1152.5932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 484.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,38,39,41,43,44, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1152,59319 |  | 1152.5932 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 7.62 | [6 empty] | DIL
47 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 180.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.25 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 7.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ : 20,45*7,7 |  | 157.465 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 3,0*7,7 |  | 23.1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 0.25279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 0.4 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,25279 |  | 0.25279 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 767PC-Z01 | 1/Z - Soubor zábradlí instalovaného na zhlaví stěn nádrže dešťové zdrže 2, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
50 | 767PC-Z02 | 2/Z - Dvouramenný žebřík pevně zabudovaný, na dvou protilehlých stranách stěny nádrže DZ, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 783PC01 | Nátěr bitumenový ochranný a penetrační 2x (neobsahující rozpouštědla, určený pro izolaci podz. části staveb proti agresivní vodě) | m2 | 213.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnější povrch ve styku se zeminou : | [25 empty] | VV | 0
|  | NDZ dno : (20,8*2+7,4*2)*0,7 |  | 39.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka dno : (2,7*2+7,4*2)*0,7 |  | 14.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | NDZ stěny : (22,6*2+7,0*2)*2,6 |  | 153.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka stěny : (2,0*2+7,0)*0,5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
52 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.., zhlaví stěn : 30,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 103 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 103 | Nová provozní budova | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Nová provozní budova | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.11 |  | 0 |  |  |  |  | 91.94 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 17.523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.53 | 61.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : (4,3*5,5-3,6*1,6)*0,7 |  | 12.523 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 17.523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,52300 |  | 17.523 | [23 empty] | VV | 5
|  | zásyp vhodnou zeminou : | [25 empty] | VV | 0
3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 175.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,52300*10 |  | 175.23 | [23 empty] | VV | 5
4 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.15 | 29.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | podlaha v garáži viz S05 : 26,0 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
5 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 17.523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,52300 |  | 17.523 | [23 empty] | VV | 5
6 | 58310005T | Materiál vhodný do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště | m3 | 28.886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 49.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,00000*1,111 |  | 28.886 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.86 |  | 0 |  |  |  |  | 1.95 | [6 empty] | DIL
7 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 1.789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 3.86 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : (4,3*5,5-3,6*1,6)*0,1 |  | 1.789 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.78 |  | 0 |  |  |  |  | 262.35 | [6 empty] | DIL
8 | 311238113R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 372 mm; š = 240 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,290 W/(m.K); fb = 10,0 N... | m2 | 30.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24721 | 7.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.81 | 24.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mezi m.č.17 a 18 : 8,95*3,4 |  | 30.43 | [23 empty] | VV | 0
9 | 311238261R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,37 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při pr..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; broušený; styčná plocha: P+D; fb = 8,0 N/mm2 | m2 | 15.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26896 | 4.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.91 | 13.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zazdívky : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 0,8*2,22 |  | 1.776 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 1,8*0,9 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : 1,6*2,5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
10 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2525 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/3 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
11 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 0.6465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9048 | 1.23 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | Indiv | 6.77 | 4.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkaz překladů - UPE 220 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/1 : 2*3,5*0,15*0,2 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/2 : 2*3,5*0,15*0,2 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/4 : 2*1,4*0,15*0,1 |  | 0.042 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/5 : 1*2,4*0,15*0,15 |  | 0.054 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/6 : 1*1,2*0,15*0,1 |  | 0.018 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/7 : 1*1,1*0,15*0,1 |  | 0.0165 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/8 : 4*1,6*0,15*0,1 |  | 0.096 | [23 empty] | VV | 0
12 | 317944313RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm | t | 0.14835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | Indiv | 18.8 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkaz překladů - IPE 140 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/4 : 2*1,4*12,9*0,001 |  | 0.03612 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/6 : 1*1,2*12,9*0,001 |  | 0.01548 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/7 : 1*1,1*12,9*0,001 |  | 0.01419 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/8 : 4*1,6*12,9*0,001 |  | 0.08256 | [23 empty] | VV | 0
13 | 317944313RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm | t | 0.03792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | Indiv | 18.8 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkaz překladů - IPE 160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/5 : 1*2,4*15,8*0,001 |  | 0.03792 | [23 empty] | VV | 0
14 | 317944313RU6 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 220, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 80 mm; s = 9,0 mm; t = 12,5 mm | t | 0.3724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.41 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | Indiv | 18.8 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkaz překladů - UPE 220 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/1 : 2*3,5*26,6*0,001 |  | 0.1862 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/2 : 2*3,5*26,6*0,001 |  | 0.1862 | [23 empty] | VV | 0
15 | 342248140R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 80 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,210 W/(m.K); fb = 12,0 N/mm2 | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07943 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4939 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [25 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | mezi m.č.11 a 14 : 2,0*3,4 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 0
16 | 342248144R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka, blok zdicí; broušený; dl = 497 mm; š = 140 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 1... | m2 | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12405 | 1.9 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.55675 | 8.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [25 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | mezi m.č.15 a 16 : 4,5*3,4 |  | 15.3 | [23 empty] | VV | 0
17 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.223 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | mezi m.č.15 a 16 : 2*3,4 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 0
18 | 346244382RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1597 | 0.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.142 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkaz překladů - UPE 220 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/1 : 2*3,5*0,2 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/2 : 2*3,5*0,2 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
19 | 342265112RV1 | Úprava podkroví sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, standard, tloušťka izolace 220 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 46.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0243 | 1.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.3145 | 61.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 2*11,65*2,0 |  | 46.6 | [23 empty] | VV | 0
20 | 342265122RV1 | Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 220 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 34.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02278 | 0.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.5891 | 55.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 2*11,65*1,5 |  | 34.95 | [23 empty] | VV | 0
21 | 342265132RV1 | Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 220 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 58.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02381 | 1.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.2861 | 74.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 11,65*5,0 |  | 58.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.35 |  | 0 |  |  |  |  | 95.92 | [6 empty] | DIL
22 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 3.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 10.16 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 11.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : (4,3*5,4-3,7*1,8)*0,1 |  | 1.656 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.18 : 6,2*3,6*0,1 |  | 2.232 | [23 empty] | VV | 0
23 | 380311532R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6016 | 5.72 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.88 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 1,5+0,7 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 380311533R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5877 | 7.76 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.13 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zabetonování kabelového prostoru : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : 1,7 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 1,3 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
25 | 380326142T09 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 16.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 27.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 - viz S02, S11 : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
26 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 0.48 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 8.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 - viz S02, S11 : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,00000*-1 |  | -8 | [23 empty] | VV | 5
27 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
28 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
29 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 13.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 - viz S02, S11 : 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 0.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.87 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 18.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,50000*0,13 |  | 0.845 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.53 |  | 0 |  |  |  |  | 1070.9 | [6 empty] | DIL
31 | 611474410R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad | m2 | 312.1444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00833 | 2.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 124.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | m.č.01 : 3,7 |  | 3.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.02 : 19,4 |  | 19.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*3,425 |  | 15.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : 4,0*3,55-1,8*1,3 |  | 11.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 2,2*2,0+1,8*0,9 |  | 6.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*0,9 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*3,2 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : 1,475*1,2 |  | 1.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*3,3 |  | 9.6525 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2,0 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 4,5*5,095 |  | 22.9275 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 4,5*2,505 |  | 11.2725 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : 8,905*4,85+3,0*0,5 |  | 44.6893 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.18 : 8,905*3,75+3,0*0,5 |  | 34.8937 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : 2,495*5,425 |  | 13.5354 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 2,485*3,3 |  | 8.2005 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.201 : 19,0 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 : 4,725*2,55 |  | 12.0488 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203 : 3,075*3,94+4,725*1,6 |  | 19.6755 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : 6,375*3,75 |  | 23.9062 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 : 1,5*2,9 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : 2,275*1,8 |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
32 | 611481113R00 | Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou síťkou, | m2 | 13.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.33 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů - UPE 220 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/1 : 2*3,5*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/2 : 2*3,5*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/4 : 2*1,4*0,5 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/5 : 1*2,4*0,5 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/6 : 1*1,2*0,5 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/7 : 1*1,1*0,5 |  | 0.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/8 : 4*1,6*0,5 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 143.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 5.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 57.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod vnitřní obklad : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 143,70000 |  | 143.7 | [23 empty] | VV | 5
34 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 1017.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 48.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.84 | 854.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.01 : (2,0*2+2,3*2)*3,3 |  | 28.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.02 : (3,85*2+4,9*2)*3,3+45,0 |  | 102.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : (4,5*2+3,425*2)*3,3 |  | 52.305 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : (1,7*2+1,2*2)*3,3 |  | 19.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : (4,0*2+3,55*2)*(3,3-2,0) |  | 19.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : (2,2*2+2,0*2+1,8*2+0,9*2)*(3,3-2,0) |  | 17.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : (1,7*2+0,9*2)*(3,3-1,2) |  | 10.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : (2,425*2+3,2*2)*3,3 |  | 37.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : (1,475*2+1,2*2)*3,3 |  | 17.655 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : (1,475*2+1,9*2)*(3,3-2,0) |  | 8.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : (1,5*2+2,0*2)*3,3 |  | 23.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : (1,475*2+1,9*2)*(3,3-2,0) |  | 8.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : (2,925*2+3,3*2)*3,3 |  | 41.085 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : (2,9*2+2,0*2)*3,3 |  | 32.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : (4,5*2+5,095*2)*3,3 |  | 63.327 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : (4,5*2+2,505*2)*3,3 |  | 46.233 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : (8,905*2+4,85*2)*3,3 |  | 90.783 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.18 : (8,905*2+3,75*2)*3,3 |  | 83.523 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : (2,495*2+5,425*2)*3,3 |  | 52.272 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : (2,485*2+3,3*2)*3,3 |  | 38.181 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.201 : (6,75*2+3,15*2)*2,9 |  | 57.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 : (4,725*2+2,55*2)*2,9 |  | 42.195 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203 : (4,725*2+5,545*2)*2,9 |  | 59.566 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : (6,375*2+3,94*2+0,905*2)*(2,9-1,5) |  | 31.416 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 : (1,5*2+2,9*2)*2,9 |  | 25.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : (2,275*2+1,8*2)*(2,9-2,0) |  | 7.335 | [23 empty] | VV | 0
35 | 612421739R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu štukové | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06002 | 1.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.97 | 29.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zazdívky : 30,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.38 |  | 0 |  |  |  |  | 183.86 | [6 empty] | DIL
36 | 602022187R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, odstíny I. cenové skupiny | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00221 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.22 | 66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 5
37 | 622421131R00 | Omítky vnější stěn vápenocementové hladké, , složitost 1÷ 2 | m2 | 13.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04817 | 0.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.74 | 9.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zazdívky : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 1,8*0,9 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : 1,6*2,5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
38 | 622481211RT8 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 1.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.36 | 108 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající vnější omítka : 300,0 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.97 |  | 0 |  |  |  |  | 180.5 | [6 empty] | DIL
39 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 5.0964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 12.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.21 | 16.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : (8,905*4,85+3,0*0,5)*0,075 |  | 3.3517 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.18 : (8,905*3,75+3,0*0,5)*0,05 |  | 1.7447 | [23 empty] | VV | 0
40 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 5.0964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.82 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,09638 |  | 5.0964 | [23 empty] | VV | 5
41 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 15.23 | 3.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 80,0*1,2*2,099*0,001 |  | 0.2015 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.17 : (8,905*4,85+3,0*0,5) |  | 44.6893 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č.18 : (8,905*3,75+3,0*0,5) |  | 34.8937 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 79.583 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
42 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 3.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 3.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 18,00000*0,1 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 5
43 | 632411110RT2 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace | m2 | 102.7005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 1.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.28 | 28.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*3,425 |  | 15.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*3,2 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*3,3 |  | 9.6525 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2,0 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 : 4,725*2,55 |  | 12.0488 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203 : 3,075*3,94+4,725*1,6 |  | 19.6755 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : 6,375*3,75 |  | 23.9062 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 : 1,5*2,9 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : 2,275*1,8 |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
44 | 632411150RT5 | Potěr ze suchých směsí cementový rychletuhnoucí, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 160.3796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10238 | 16.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.47 | 75.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*3,425 |  | 15.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*3,2 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*3,3 |  | 9.6525 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2,0 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 38.625 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : 4,0*3,55-1,8*1,3 |  | 11.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 2,2*2,0+0,8*0,9 |  | 5.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*0,9 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : 1,475*1,2 |  | 1.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 4,5*5,095 |  | 22.9275 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 4,5*2,505 |  | 11.2725 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : 2,495*5,425 |  | 13.5354 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 2,485*3,3 |  | 8.2005 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 86.8609 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.18 : 8,905*3,75+3,0*0,5 |  | 34.8937 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 34.8937 | [23 empty] | VV | 1
45 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 160.3796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 14.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 160,37963 |  | 160.3796 | [23 empty] | VV | 5
46 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 0.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.337 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [25 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 - sprchový kout : 0,9*0,9 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
47 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 4.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 10.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.103. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : 2*30,0*0,3 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
48 | 773991001R01 | Renovace teracových podlah (broušení, čištění, impregnace) | m2 | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 23.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.01 : 2,0*2,3 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.02 : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.201 : 12,5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 50.16 | [6 empty] | DIL
50 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 184.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 3.4 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 25.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1..., štítové stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*12,0*(9,5-1,8) |  | 184.8 | [23 empty] | VV | 0
51 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 369.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.59 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 184,80000*2 |  | 369.6 | [23 empty] | VV | 5
52 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 184.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 20.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 184,80000 |  | 184.8 | [23 empty] | VV | 5
53 | 941955PC01 | Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 152.52 | [6 empty] | DIL
54 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 586.6025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 152.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. : 25,5*10,65*2+4,55*9,55 |  | 586.6025 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 122.92 |  |  |  |  | 880.61 | [6 empty] | DIL
55 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm | m2 | 5.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.18 | 0.97 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.232 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | viz Bourací práce B02 : 2,0*2,6 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,1 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
56 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 6.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 1.8 | 12.56 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 1.52 | 10.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | viz Bourací práce B03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vratové otvory : 2*3,0*3,1*0,375 |  | 6.975 | [23 empty] | VV | 0
57 | 965042141RT3 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 13.444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 29.58 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 5.075 | 68.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potěru s keramickou dlažbou : (1,8+1,3+1,3+5,8+1,3+1,3+1,5+68,3+8,2+13,5+9,7)*0,09 |  | 10.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | potěru s teracovou dlažbou : (7,8+11,9+9,1+9,0+2,0)*0,08 |  | 3.184 | [23 empty] | VV | 0
58 | 965042141RT4 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 5.4739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12.04 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 4.655 | 25.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 4,5*3,425*0,1*1,1 |  | 1.6954 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 4,5*6,0*0,1*1,1 |  | 2.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 3,0*1,5*0,1*1,1 |  | 0.495 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 1,9*1,5*0,1*1,1 |  | 0.3135 | [23 empty] | VV | 0
59 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.05 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.165 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pouze nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně lepidla : 21,6+4,3+4,1 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
60 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.88 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.078 | 11.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | viz Bourací práce - B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potěru s keramickou dlažbou : 1,8+1,3+1,3+5,8+1,3+1,3+1,5+68,3+8,2+13,5+9,7 |  | 114 | [23 empty] | VV | 0
|  | pouze nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně lepidla : 21,6+4,3+4,1 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
61 | 965081813RT2 | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 39.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.79 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.15 | 5.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | viz Bourací práce - B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potěru s teracovou dlažbou : 7,8+11,9+9,1+9,0+2,0 |  | 39.8 | [23 empty] | VV | 0
62 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | viz Bourací práce B07 - 600x1970 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 800x1970 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Demontáž dveří (zárubeň ponechat) : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 900x1970 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 800x1970 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 700x1970 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 600x1970 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
63 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | Demontáž dveří (zárubeň ponechat) : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 1400x1970 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | viz Bourací práce B04 - 800x1400 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 800x1970 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
65 | 968071136R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.28 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | viz Bourací práce - B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,45*2,4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 968071137R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.41 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | viz Bourací práce - B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2,4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*2,4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
67 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 9.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.71 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.94 | 8.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B04 - 800x1400 : 1*0,8*1,4 |  | 1.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 800x1970 : 2*0,8*1,97 |  | 3.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 600x1970 : 3*0,6*1,97 |  | 3.546 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B07 - 800x1970 : 1*0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
68 | 968072558R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2 | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0.06 | 0.47 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.556 | 4.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,45*2,4 : 1,45*2,4 |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2,4 : 1,8*2,4 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
69 | 968072559R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 | m2 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0.066 | 0.38 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.347 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*2,4 : 2,4*2,4 |  | 5.76 | [23 empty] | VV | 0
70 | 968083002R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03492 | 0.09 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B07 : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
71 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.04 | 0.11 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.373 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B07 : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
72 | 968096001R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, | m | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.3 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B07 : 1,85+0,95 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B14 : 9*1,8+1,8+2*0,9+2*0,9+1,2 |  | 22.8 | [23 empty] | VV | 0
73 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 9 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 3.608 | 18.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | viz Bourací práce B03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro O/2 : 0,4 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro O/3 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/1, PŘ/2 : 2,6 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
74 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.48 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.72 | 8.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů - IPE 140 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/4 : 2*1,4 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/6 : 1*1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/7 : 1*1,1 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/8 : 4*1,6 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
75 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.16 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.93 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů - IPE 160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/5 : 2,4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
76 | 974031668R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 1.36 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 1.13 | 15.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů - UPE 220 : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ/1 : 2*3,5 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ/2 : 2*3,5 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
77 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 312.1444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.12 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 31.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 312,14438 |  | 312.1444 | [23 empty] | VV | 5
78 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 1017.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 10.18 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 81.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1017,69100 |  | 1017.691 | [23 empty] | VV | 5
79 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 19.04 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.3 | 84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkaz bouracích prací - B05 : 280,0 |  | 280 | [23 empty] | VV | 0
80 | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.56 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.39 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | viz Bourací práce, TZ : 40,0 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
81 | 711130101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva | m2 | 203.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.23 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 8.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potěr : 15,4+27,0+4,5+2,85 |  | 49.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | potěru s keramickou dlažbou : 1,8+1,3+1,3+5,8+1,3+1,3+1,5+68,3+8,2+13,5+9,7 |  | 114 | [23 empty] | VV | 0
|  | potěru s teracovou dlažbou : 7,8+11,9+9,1+9,0+2,0 |  | 39.8 | [23 empty] | VV | 0
82 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.06 | 800-721 | RTS 25/ I | Indiv | 0.59 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž zařizovacích předmětů, včetně všech výtokových armatur | [25 empty] | POP
|  | viz Bourací práce B08 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
83 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.14 | 800-721 | RTS 25/ I | Indiv | 0.38 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž zařizovacích předmětů, včetně všech výtokových armatur | [25 empty] | POP
|  | viz Bourací práce B08 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
84 | 725530823R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 | 800-721 | RTS 25/ I | Indiv | 0.837 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zrušení přívodů vody. | [25 empty] | POP
|  | viz Bourací práce B09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.67 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 16.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz B15 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 333,93500 |  | 333.935 | [23 empty] | VV | 5
86 | 762342814R00 | Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.48 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 13.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz B15 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 333,93500 |  | 333.935 | [23 empty] | VV | 5
87 | 764311821R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° | m2 | 2.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.02 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 0.115 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B04 : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [23 empty] | VV | 0
88 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 47.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.16 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 0.06555 | 3.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B13 - okapničky : 25,5+17,1+5,2 |  | 47.8 | [23 empty] | VV | 0
89 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 81.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.27 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 6.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B13 : 25,6+4,5+5,0+3*6,9+5,3+17,2+2,9 |  | 81.2 | [23 empty] | VV | 0
90 | 764391841R00 | Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 60.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.15 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07935 | 4.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B13 : 2*30,2 |  | 60.4 | [23 empty] | VV | 0
91 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 32.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.04 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 2.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B07 : 1,85+0,95 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce B13 : 9*1,8+1,8+3*0,9+2*0,9+1,8+1,2+2,0+2,0 |  | 29.5 | [23 empty] | VV | 0
92 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 33.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.08 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 0.0575 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B13 : 2*4,1+5,1+2*3,9+2*4,0+3*1,6 |  | 33.9 | [23 empty] | VV | 0
93 | 765312813R00 | Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 7.01 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.154 | 51.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B15 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.201-209 : 2*7,55*12,2 |  | 184.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýře : -3*2,3*4,4 |  | -30.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýř : -2,9*3,85 |  | -11.165 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 2*7,55*12,6 |  | 190.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod pož. zídkou : 2*0,7*0,7 |  | 0.98 | [23 empty] | VV | 0
94 | 765318853R00 | Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, k dalšímu použití | m | 25.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.06 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.067 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce B15 : 25,5 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 0
95 | 765799301R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.06 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 10.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Ss01+Ss02, B01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 333,93500 |  | 333.935 | [23 empty] | VV | 5
96 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.77 | 800-766 | RTS 25/ I | Indiv | 0.37 | 25.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | římsy, štíty, vikýře : 70,0 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
97 | 766421821R00 | Demontáž obložení podhledů palubkami | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.88 | 800-766 | RTS 25/ I | Indiv | 0.44 | 35.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | římsy, štíty, vikýře : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
98 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0.001 | 0.74 | 800-767 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | B06 - ocelového zakrytí včetně rámu : 300,0 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | B12 - Nerezové zábradlí : 100,0 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | B12 - Zakrytí instalačního kanálu m.č.19 : 280,0 |  | 280 | [23 empty] | VV | 0
|  | B12 - Zakrytí instalačního kanálu m.č.20 : 60,0 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
99 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 34.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B11 - včetně odstranění lepidla : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 : 4,5*2+2,55*2 |  | 14.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203 : 4,5*2+5,54*2 |  | 20.08 | [23 empty] | VV | 0
100 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 30.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.11 | 800-775 | RTS 25/ I | Indiv | 0.28 | 8.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B11 - včetně odstranění lepidla : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 : 11,8 |  | 11.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203 : 18,5 |  | 18.5 | [23 empty] | VV | 0
101 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 3.8009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 1,66968 |  | 1.6697 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,48421 |  | 0.48421 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,76860 |  | 0.7686 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,87840 |  | 0.8784 | [23 empty] | VV | 7
102 | 767PCB10 | B10 - Demontáž plynového kotle pro vytápění objektu a elektrického zásobníkového ohřívače vody., Demontáž bude provedena z důvodu stavebních úprav v místnosti. Bude provedena opětovná montáž. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 767PCB14 | B14 - Demontáž kompozitního zakrytí kanálků kalolisu, vč. přesunu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 767PCM02 | Zapravení podlahy do původní podoby ve stejné skladbě m.č.02 - rozměr 1200x1200 mm, vč. přesunu a likvidace suti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 767PCM209 | Oprava části keramického obkladu po provedení nového rozvodu teplé vody k výlevce, vč. přesunu a likvidace suti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 979999996R01 | Poplatek za skládku - kov | t | 2.3021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,71394 |  | 0.71394 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,46800 |  | 0.468 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,38016 |  | 0.38016 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,74000 |  | 0.74 | [23 empty] | VV | 7
107 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 122.9146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 60.23 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 93,94,95,96,97,98,99,100, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 122,91465 |  | 122.9146 | [23 empty] | VV | 0
108 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2335.3783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 93,94,95,96,97,98,99,100, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2335,37828 |  | 2335.3783 | [23 empty] | VV | 0
109 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 122.9146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.94 | 115.54 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 93,94,95,96,97,98,99,100, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 122,91465 |  | 122.9146 | [23 empty] | VV | 0
110 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 245.8293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 27.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 93,94,95,96,97,98,99,100, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 245,82929 |  | 245.8293 | [23 empty] | VV | 0
111 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 122.9146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 93,94,95,96,97,98,99,100, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 122,91465 |  | 122.9146 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
112 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 130.52 |  |  |  |  | 507.84 | [6 empty] | DIL
113 | 981511112R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel nebo tvárnic na maltu cementovou | m3 | 45.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.08 | 2.004 | 91.38 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 4.57 | 208.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příčky : 45,0 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz Bourací práce - B04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | AK : 0,6 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
114 | 981511113R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou | m3 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0.01 | 2.38 | 11.42 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 9.38 | 45.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce - B04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | AK - základy : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton. stříška : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | základ sila : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
115 | 981511114R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu | m3 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.01 | 2.41 | 27.72 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 21.67 | 249.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | B06 - demolice jímky provozní vody : 8,0+3,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
116 | 979999979R00 | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 27.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 27,71500 |  | 27.715 | [23 empty] | VV | 7
117 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 11.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 11,42400 |  | 11.424 | [23 empty] | VV | 7
118 | 979999983R00 | Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102) | t | 91.3824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 91,38240 |  | 91.3824 | [23 empty] | VV | 7
119 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 130.5214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 5.22 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 113,114,115, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 130,52140 |  | 130.5214 | [23 empty] | VV | 0
120 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 1827.2996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 113,114,115, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1827,29960 |  | 1827.2996 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 67.3 | [6 empty] | DIL
121 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m | t | 219.2085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.307 | 67.3 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,67,68,69,70,71,73,98,113,114,115, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 219,20851 |  | 219.2085 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.54 |  | 0 |  |  |  |  | 73.24 | [6 empty] | DIL
122 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 260.2189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.09 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 7.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 34,95000 |  | 34.95 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 225,26888 |  | 225.2689 | [23 empty] | VV | 5
123 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 34.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop mimo m.č.210 - vč. vytažení na stěnu atiky : 2*11,65*1,5 |  | 34.95 | [23 empty] | VV | 0
124 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 225.2689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00547 | 1.23 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 51.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [25 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*3,425 |  | 15.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*3,2 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*3,3 |  | 9.6525 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2,0 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : 4,0*3,55-1,8*1,3 |  | 11.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 2,2*2,0+0,8*0,9 |  | 5.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*0,9 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : 1,475*1,2 |  | 1.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 4,5*5,095 |  | 22.9275 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 4,5*2,505 |  | 11.2725 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : 2,495*5,425 |  | 13.5354 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 2,485*3,3 |  | 8.2005 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : 8,905*4,85+3,0*0,5 |  | 44.6893 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.18 : 8,905*3,75+3,0*0,5 |  | 34.8937 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 205.0689 | [23 empty] | VV | 1
|  | ostatní 10% : 20,2 |  | 20.2 | [23 empty] | VV | 0
125 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 8.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.39 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.06 - sprchový kout : 0,9*0,9+4*0,9*2,0 |  | 8.01 | [23 empty] | VV | 0
126 | 628522691R | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny | m2 | 40.1925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 34,95000*1,15 |  | 40.1925 | [23 empty] | VV | 5
127 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 1.5405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.598 | 2.46 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 122,123,124,125,126, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,54052 |  | 1.5405 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 22.77 | [6 empty] | DIL
128 | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá | m2 | 18.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop mimo m.č.210 : 2*11,65*0,8 |  | 18.64 | [23 empty] | VV | 0
129 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 125.4859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 10.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*3,425 |  | 15.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*3,2 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*3,3 |  | 9.6525 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2,0 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 38.625 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : 4,0*3,55-1,8*1,3 |  | 11.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 2,2*2,0+0,8*0,9 |  | 5.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*0,9 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : 1,475*1,2 |  | 1.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 4,5*5,095 |  | 22.9275 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 4,5*2,505 |  | 11.2725 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : 2,495*5,425 |  | 13.5354 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 2,485*3,3 |  | 8.2005 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 86.8609 | [23 empty] | VV | 1
130 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 125.4859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 8.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 125,48588 |  | 125.4859 | [23 empty] | VV | 5
131 | 28375704R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m3 | 8.3847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*3,425*0,04 |  | 0.6165 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*3,2*0,04 |  | 0.3104 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*3,3*0,04 |  | 0.3861 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2,0*0,04 |  | 0.232 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.545 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : 1,7*1,2*0,03 |  | 0.0612 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : (4,0*3,55-1,8*1,3)*0,03 |  | 0.3558 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : (2,2*2,0+0,8*0,9)*0,03 |  | 0.1536 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*0,9*0,03 |  | 0.0459 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : 1,475*1,2*0,03 |  | 0.0531 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*1,9*0,03 |  | 0.08408 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : 1,5*2,0*0,03 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*1,9*0,03 |  | 0.08408 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 4,5*5,095*0,03 |  | 0.68783 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 4,5*2,505*0,03 |  | 0.33818 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : 2,495*5,425*0,03 |  | 0.40606 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 2,485*3,3*0,03 |  | 0.24602 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.6058 | [23 empty] | VV | 1
|  | ztratné : (1,545+2,60583)*1,02 |  | 4.2339 | [23 empty] | VV | 0
132 | 63151406R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 38.0256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 18,64000*2,04 |  | 38.0256 | [23 empty] | VV | 5
133 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.32356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 1.831 | 0.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 130,131,132, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,32356 |  | 0.32356 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.56 |  | 0 |  |  |  |  | 214.19 | [6 empty] | DIL
134 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 35.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.04 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.36 | 12.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.103.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - sloupky 14/14 : 6*2,9 |  | 17.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - vzpěry 12/12 : 12*1,5 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
135 | 762332130R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.02 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.45 | 11.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.103.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - vaznice 14/18 : 2*12,5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
136 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 4.85 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.27 | 90.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz S10 - střešní plášť : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.201-209 : 2*7,55*12,2 |  | 184.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýře : -3*2,3*4,4 |  | -30.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýř : -2,9*3,85 |  | -11.165 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 2*7,55*12,6 |  | 190.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod pož. zídkou : 2*0,7*0,7 |  | 0.98 | [23 empty] | VV | 0
137 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 1.35 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 53.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz S10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.201-209 : 2*7,55*12,2 |  | 184.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýře : -3*2,3*4,4 |  | -30.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýř : -2,9*3,85 |  | -11.165 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 2*7,55*12,6 |  | 190.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod pož. zídkou : 2*0,7*0,7 |  | 0.98 | [23 empty] | VV | 0
138 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.53 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 33.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 333,93500 |  | 333.935 | [23 empty] | VV | 5
139 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 1.2302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.03 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.103.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - sloupky 14/14 : 6*2,9*0,14*0,14 |  | 0.34104 | [23 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - vzpěry 12/12 : 12*1,5*0,12*0,12 |  | 0.2592 | [23 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - vaznice 14/18 : 2*12,5*0,14*0,18 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
140 | 762PC-KP-01 | Kotvení sloupků vč. materiálu, vyvrtání a zalepení | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha TZ, statika | [25 empty] | POP
141 | 762PC-KP-02 | Posílení krovu ocelovými prvky vč. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha TZ, statika | [25 empty] | POP
142 | 762PC-PK | Opláštění přesahu střechy u okapu, ve štítech a vikýřů ze smrkových palubek, celkem cca 150,0 m2, Vč. pomocné nosné konstrukce ze střešních latí; D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Krov a Střecha, Ostatní dřevěné prvky. | [25 empty] | POP
143 | 60596002T | Řezivo - fošny, hranoly | m3 | 1.3533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.103.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - sloupky 14/14 : 6*2,9*0,14*0,14*1,1 |  | 0.37514 | [23 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - vzpěry 12/12 : 12*1,5*0,12*0,12*1,1 |  | 0.28512 | [23 empty] | VV | 0
|  | zesílení krovu - vaznice 14/18 : 2*12,5*0,14*0,18*1,1 |  | 0.693 | [23 empty] | VV | 0
144 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 7.5545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 1.75 | 13.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 134,135,136,137,138,139,143, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,55446 |  | 7.5545 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 27.42 | [6 empty] | DIL
145 | 764412340R00 | Oplechování parapetů z hliníku dodávka a montáž , , rš 250 mm | m | 35.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00127 | 0.04 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 0.7728 | 27.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | O/1 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/2 : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/3 : 1,2*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/4 : 1,8*9 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/5 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/6 : 0,9*3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/7 : 0,9*2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/8 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/9 : 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/10 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/11 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
146 | 764PC-K/01 | K/1 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 330, ;TiZn ; D+M | m | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
147 | 764PC-K/02 | K/2 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 330, ;TiZn ; D+M | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
148 | 764PC-K/03 | K/3 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 330, ;TiZn ; D+M | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
149 | 764PC-K/04 | K/4 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 250, ;TiZn ; D+M | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
150 | 764PC-K/05 | K/5 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 330, ;TiZn ; D+M | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
151 | 764PC-K/06 | K/6 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 330, ;TiZn ; D+M | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
152 | 764PC-K/07 | K/7 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 330, ;TiZn ; D+M | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
153 | 764PC-K/08 | K/8 - Okapnička pojistné střešní fólie, tl. plechu 0,5 mm; RŠ 150; TiZn;, D+M | m | 25.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
154 | 764PC-K/09 | K/9 - Okapnička pojistné střešní fólie, tl. plechu 0,5 mm; RŠ 150; TiZn;, D+M | m | 17.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
155 | 764PC-K/10 | K/10 - Okapnička pojistné střešní fólie, tl. plechu 0,5 mm; RŠ 150; TiZn;, D+M | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
156 | 764PC-K/11 | K/11 - Štítové lemování (závětrná lišta); RŠ 400; pozinkovaný ocelový plech s práškovým lakováním;, D+M | m | 60.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
157 | 764PC-K/12 | K/12 - Lemování požární zdi dělené dilatační spárou; pozinkovaný ocelový plech s práškovým lakováním, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
158 | 764PC-K/13 | K/13 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 100 mm, zaústění do lapače střešních splavenin pro žlab, ve výšce 4,1 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
159 | 764PC-K/14 | K/14 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 100 mm, zaústění do lapače střešních splavenin pro žlab, ve výšce 5,1 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
160 | 764PC-K/15 | K/15 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 100 mm, zaústění do lapače střešních splavenin pro žlab, ve výšce 3,9 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
161 | 764PC-K/16 | K/16 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 100 mm, zaústění do lapače střešních splavenin pro žlab, ve výšce 4,0 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
162 | 764PC-K/17 | K/17 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 80 mm, zaústění na střešní krytinu pro žlab, ve výšce 1,6 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
163 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | Indiv | 4.82 | 0.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 145, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,04470 |  | 0.0447 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 169.97 | [6 empty] | DIL
164 | 765319411R00 | Hřeben , , s větracím pásem, jen montáž | m | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.33 | 8.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz S10 - střešní plášť : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.201-209 : 12,2 |  | 12.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 12,6 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
165 | 765319212R00 | Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 15 ks/m2, | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.366 | 122.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz S10 - střešní plášť : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.201-209 : 2*7,55*12,2 |  | 184.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýře : -3*2,3*4,4 |  | -30.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | vikýř : -2,9*3,85 |  | -11.165 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 2*7,55*12,6 |  | 190.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod pož. zídkou : 2*0,7*0,7 |  | 0.98 | [23 empty] | VV | 0
166 | 765319212RM3 | Montáž zastřešení pálenou krytinou včetně dodávky krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 15 ks/m2, povrchová úprava engoba | m2 | 16.6968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04508 | 0.75 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.37 | 6.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž tašek základních a pultových včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | náhrada tašek za nové do 5 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 333,93500*0,05 |  | 16.6968 | [23 empty] | VV | 5
167 | 765901131R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, Fólie hladká hydroizolační | m2 | 333.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.04 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 33.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | viz Střešní plášť : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 333,93500 |  | 333.935 | [23 empty] | VV | 5
168 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.023 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
169 | 767PC-TR/1 | TR/1 - Sestava kuchyňské linky, včetně elektrických spotřebičů; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz typizovaných výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
170 | 767PC-D/1 | D/1 - Dveře jednokřídlé plné, světlý rozměr 800 x 1970 mm; materiál dřevěné voštinové, vč. zárubně, zámku, kování a prahu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
171 | 767PC-D/15-19 | D/15-D/19 - Stávající dveřní křídla s novou povrchovou úpravou, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
172 | 767PC-D/2 | D/2 - Plastové dveře plné s fixním nadsvětlíkem v 500 mm, světlý rozměr 800 x 2000 mm;, vč. zárubně, zámku, kování a prahu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
173 | 767PC-D/3 | D/3 - Plastové dveře plné, světlý rozměr 800 x 2000 mm;, vč. zárubně, zámku, kování a prahu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
174 | 767PC-D/4 | D/4 - Sekční garážová vrata s elektrickým pohonem, dálkově ovládaná, světlý rozměr 3000 x 3000 mm;, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
175 | 767PC-D/5-14 | D/5-D/14 - Vnitřní dveřní křídla do stávajících zárubní, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
176 | 767PCOK02 | Rekonstrukce a nové natěry ponechaných ocelových zárubní a dveřních křídel a ostatních stávajících, ocelových konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha TZ | [25 empty] | POP
177 | 767PCSCH01 | Povrchová úprava ocelové konstrukce schodiště vč. zábradlí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha TZ | [25 empty] | POP
178 | 767PC-TP/1 | TP/1 - Hliníková ventilační mřížka s pevnými lamelami 250 x 250 mm; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz typizovaných výrobků | [25 empty] | POP
179 | 767PC-TP/2 | TP/2 - Hliníková ventilační mřížka s pevnými lamelami neuzaviratelná 250 x 250 mm; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz typizovaných výrobků | [25 empty] | POP
180 | 767PC-Z/1 | Z/1 - Podlaha v rozvodně z ocelového plechu na ocelové konstrukci z válcovaných nosníků,, půdorysná plocha kanálu je cca 12,1 m2; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
181 | 767PC-Ž/1 | Ž/1 - Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu, elektricky ovládané vypínačem, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz venkovních žaluzií | [25 empty] | POP
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
182 | 769PC-O/1 | O/1 - Plastové okno dvoukřídlé, otvíravé, sklopné, do otvoru 1800x1500 mm vč. rámu, kování, vč. vnitřního parapetu; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz oken | [25 empty] | POP
183 | 769PC-O/2 | O/2 - Plastové okno dvoukřídlé, otvíravé, sklopné, do otvoru 1500x1500 mm vč. rámu, kování, vč. vnitřního parapetu; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz oken | [25 empty] | POP
184 | 769PC-O/3 | O/3 - Plastové okno jednokřídlé, otvíravé, sklopné, do otvoru 1200x1500 mm vč. rámu, kování, vč. vnitřního parapetu; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz oken | [25 empty] | POP
185 | 769PC-O/9 | O/9 - Interiérové dřevěné okno jednokřídlé - repase - nový nátěr, vč. vnitřního parapetu; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz oken | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.25 |  | 0 |  |  |  |  | 163.61 | [6 empty] | DIL
186 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 129.7891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 6.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 120,11213 |  | 120.1121 | [23 empty] | VV | 5
|  | pod sokl : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 96,77000*0,1 |  | 9.677 | [23 empty] | VV | 5
187 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 96.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.24 | 23.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : 1,7*2+1,2*2 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : 1,475*2+1,2*2 |  | 5.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : 1,5*2+2,0*2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 4,5*2+2,505*2 |  | 14.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : 2,495*2+5,425*2 |  | 15.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 2,485*2+3,3*2 |  | 11.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : 6,375*2+3,75*2 |  | 20.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 : 1,5*2+2,9*2 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : 2,275*2+1,8*2 |  | 8.15 | [23 empty] | VV | 0
188 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 120.1121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.61 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.98 | 117.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.04 : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : 4,0*3,55-1,8*1,3 |  | 11.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 2,2*2,0+1,8*0,9 |  | 6.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*0,9 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.09 : 1,475*1,2 |  | 1.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.11 : 1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*1,9 |  | 2.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.15 : 4,5*5,095 |  | 22.9275 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.16 : 4,5*2,505 |  | 11.2725 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.19 : 2,495*5,425 |  | 13.5354 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.20 : 2,485*3,3 |  | 8.2005 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : 6,375*3,75 |  | 23.9062 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 : 1,5*2,9 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : 2,275*1,8 |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
189 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 172.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 12.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 96,77000 |  | 96.77 | [23 empty] | VV | 5
|  | pod obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : 4,0*2+3,55*2 |  | 15.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 2,2*2+2,0*2+0,9*6 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*2+0,9*2 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*2+1,9*2 |  | 6.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*2+1,9*2 |  | 6.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : 6,375*2+3,75*2 |  | 20.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : 2,275*2+1,8*2 |  | 8.15 | [23 empty] | VV | 0
190 | 59764210R1 | dlažba keramická; slinutá nenasákavá, povch hladký, protiskluzová úprava | m2 | 124.9166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 120,11213*1,04 |  | 124.9166 | [23 empty] | VV | 5
191 | PC5976423 | Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, | m | 100.6408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 96,77000*1,04 |  | 100.6408 | [23 empty] | VV | 5
192 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.265 | 4.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 186,187,188,189,190,191, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,23999 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 118.15 | [6 empty] | DIL
193 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku, Lišta soklová | m | 90.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 12.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*2+3,425*2 |  | 15.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*2+3,2*2 |  | 11.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*2+3,3*2 |  | 12.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2+2,0*2 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 : 4,725*2+2,55*2 |  | 14.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203 : 3,075*2+3,94*2+4,725*2+1,6*2 |  | 26.68 | [23 empty] | VV | 0
194 | 776521200RV2 | Lepení podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky, Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 229 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 33, 42; Lw = ... | m2 | 70.3492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.33 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | Indiv | 0.45 | 31.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.03 : 4,5*3,425 |  | 15.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.08 : 2,425*3,2 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.13 : 2,925*3,3 |  | 9.6525 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.14 : 2,9*2,0 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 : 4,725*2,55 |  | 12.0488 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.203 : 3,075*3,94+4,725*1,6 |  | 19.6755 | [23 empty] | VV | 0
195 | 777155010R00 | Podlahy lité polyuretanové odolné proti otěru | m2 | 79.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.19 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 73.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm. | [25 empty] | SPI |  | dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm.
|  | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : 8,905*4,85+3,0*0,5 |  | 44.6893 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.18 : 8,905*3,75+3,0*0,5 |  | 34.8937 | [23 empty] | VV | 0
196 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.53146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | Indiv | 1.102 | 0.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 193,194,195, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,53146 |  | 0.53146 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2 |  | 0 |  |  |  |  | 213.9 | [6 empty] | DIL
197 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 183.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 9.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 143,70000 |  | 143.7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 5
198 | 781475116R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 143.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.75 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.96 | 137.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.103. : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.05 : (4,0*2+3,55*2)*2,0 |  | 30.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : (2,2*2+2,0*2+1,8*2+0,9*2)*2,0 |  | 27.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : (1,7*2+0,9*2)*1,2 |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : (1,475*2+1,9*2)*2,0 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : (1,475*2+1,9*2)*2,0 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.17 : (1,2+0,6)*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : (6,375*2+3,94*2+0,905*2)*1,5 |  | 33.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : (2,275*2+1,8*2)*2,0 |  | 16.3 | [23 empty] | VV | 0
199 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 141.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 17.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.05 : 4,0*2+3,55*2+6*2,0 |  | 27.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.06 : 2,2*2+2,0*2+0,8*2+0,9*2+6*2,0 |  | 23.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.07 : 1,7*2+0,9*2+4*1,2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.10 : 1,475*2+1,9*2+4*2,0 |  | 14.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.12 : 1,475*2+1,9*2+4*2,0 |  | 14.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 : 6,375*2+3,75*2+10*1,5 |  | 35.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 : 2,275*2+1,8*2+4*2,0 |  | 16.15 | [23 empty] | VV | 0
200 | 781775008R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.15 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.11 | 44.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklad soklu - viz TZ : 40,0 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
201 | 55343651PC01 | profil ukončovací ochrana hran, ukončení obkladu, rohový.. | m | 155.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 141,80000*1,1 |  | 155.98 | [23 empty] | VV | 5
202 | 59777120R | Obklad keramický typ: pásek; tl. = 15,0 mm; a = 65 mm; b = 250 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: hnědá | kus | 2587.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 1.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 61,6*1,05 |  | 64.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 40,00000*64,68 |  | 2587.2 | [23 empty] | VV | 5
203 | PC5978136 | Obklad keramický | m2 | 150.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 1.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 143,70000*1,05 |  | 150.885 | [23 empty] | VV | 5
204 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 4.2049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.27 | 5.34 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 197,198,200,202,203, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,20492 |  | 4.2049 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 60.03 | [6 empty] | DIL
205 | 783522900RT1 | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: hnědá; lesk: lesklý (G1) | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | Indiv | 0.33 | 29.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "střešní plášť vikýřů a plechová střešní krytina nad prostorem ROZVODNY budou opatřeny novým syntetickým nátěrem" : 90,0 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
206 | 783881260R00 | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový, Hmota nátěrová funkce: hydroizolační, vytvrzovací, omyvatelná, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku; RtF: E | m2 | 96.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | Indiv | 0.315 | 30.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.210 : 96,3 |  | 96.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 191.05 | [6 empty] | DIL
207 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace, Hmota vyrovnávací | m2 | 1469.6354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 1.13 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | Indiv | 0.13 | 191.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1... vnitřní malba : | [25 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 34,95000 |  | 34.95 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 58,25000 |  | 58.25 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 312,14438 |  | 312.1444 | [23 empty] | VV | 5
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 46,60000 |  | 46.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1017,69100 |  | 1017.691 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.31 | budovy čistíren vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 103 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 103 | Nová provozní budova | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | TZB | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | TZB01 | B01. demontáž, nová povrchová úprava, opětovná montáž na stejnou pozici, nová termostatická hlavice | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz otopných těles | [25 empty] | POP
2 | TZB02 | B02. Ponechat ve stávajícím stavu, pouze nová termostatická hlavice, úprava, nová pozice v místnosti č. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | TZB03 | B03. Demontáž, nová povrchová úprava, nová pozice v m.č. 03, Velín (nový stav), nová termostatická hlavice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | TZB04 | B04. Demontáž, nová povrchová úprava, nová pozice v místnosti č. 14 jídelna (nový stav), nová, termostatická hlavice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | TZB05 | B05. Demontáž, nová povrchová úprava, opětovná montáž na stejnou pozici (otočit vývody na opačnou, stranu, nová termostatická hlavice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | TZB06 | B06. Ponechat ve stávajícím stavu, pouze nová termostatická hlavice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | TZB07 | B07. Nové bíle koupelnové otopné těleso, včetně termostatické hlavice, výkon 75/65/20 1000 w,, připojit na stávající potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | TZB23 | Potrubí vč. tvarovek PP-HT 40 včetně provedení drážek ve zdivu a zkoušky vodotěsnosti | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | popis viz Výkaz kanalizačního potrubí | [25 empty] | POP
9 | TZB24 | Potrubí vč. tvarovek PP-HT 50 včetně provedení drážek ve zdivu a zkoušky vodotěsnosti | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | TZB25 | Potrubí vč. tvarovek PP-HT 75 včetně provedení drážek ve zdivu a zkoušky vodotěsnosti | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | TZB26 | Potrubí vč. tvarovek PP-HT 110 včetně provedení drážek ve zdivu a zkoušky vodotěsnosti | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | TZB27 | Potrubí vč. tvarovek PVC-KG 110 včetně zemních prací, lože pod potrubí, obsypu a zásypu a zkoušky, vodotěsnosti | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | TZB30 | sonda / kamerové zkoušky pro zjištění trasy ležaté kanalizace z místnosti č. 10 a 12 (nový stav) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | popis viz TZ | [25 empty] | POP
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | TZB28 | Potrubí vč. tvarovek PP-R PN 20 DN16 vč. Izolace návlekové z pěnového polyetylenu tl. 20 mm včetně, tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | popis viz Výkaz vodovodního potrubí | [25 empty] | POP
15 | TZB29 | Potrubí vč. tvarovek PP-R PN 20 DN20 vč. Izolace návlekové z pěnového polyetylenu tl. 20 mm včetně, tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | TZB08 | Bs. Vodovodní baterie sprchová páková nástěnná se sprchovací hlavicí, vč. Příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | popis viz Výkaz Instalačních zařizovacích předmětů | [25 empty] | POP
17 | TZB09 | Bu. Vodovodní baterie umyvadlová páková nástěnná | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | TZB10 | Bus. Vodovodní baterie umyvadlová páková stojánková, včetně propojovacích hadic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | TZB11 | Eponn. Elektrický průtokový ohřívač vody (netlakový), nástěnný – montáž nad umyvadlo, 3,5 kw / 230 v, , vč. Kompatibilní nízkotlaké směšovací nástěnné pákové baterie s otočným výtokovým ramínkem a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příslušenstvím jako propojovací hadičky a trubice. | [25 empty] | POP
20 | TZB12 | Eponp. Elektrický průtokový ohřívač vody (netlakový), nástěnný – montáž pod umyvadlo, 3,5 kw / 230 v, , vč. Kompatibilní nízkotlaké směšovací stojánkové pákové baterie s otočným výtokovým ramínkem a | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příslušenstvím jako propojovací hadičky a trubice. | [25 empty] | POP
21 | TZB13 | Ezo. Elektrický zásobníkový ohřívač vody min. 50 l, 2 kw / 230 v, vč. Příslušenství (kulový kohout,, zkušební ventil, pojistný ventil se zpětnou klapkou, manometr, vypouštěcí ventil, podomítkový sifon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,expanzní nádoba, ...) | [25 empty] | POP
22 | TZB14 | Ezon. Elektrický zásobníkový ohřívač vody (netlakový), nástěnný – montáž pod dřez, 1,5 kw / 230 v,, objem 10 l, vč. Kompatibilní nízkotlaké směšovací stojánkové pákové baterie s otočným výtokovým | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ramínkem a příslušenstvím jako propojovací hadičky a trubice. | [25 empty] | POP
23 | TZB15 | S. Sprchový kout půlkruhový, vanička sprchová, zápachová uzávěrka, vč. Příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | TZB16 | Sž. Sprchový podlahový žlab k instalaci ke stěně, délka 800 mm, materiál nerezová ocel aisi 304,, nízký sifon s možností čištění z vrchu, výškově stavitelný (montáž), vč. Příslušenství nerezové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mřížky, ... | [25 empty] | POP
25 | TZB17 | Uk. Umyvadlo keramické bílé, zápachová uzávěrka, vč. Příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | TZB18 | Un. Umyvadlo nerezové, zápachová uzávěrka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | TZB19 | Vl. Keramická výlevka samostatně stojící s roštem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | TZB20 | Vp. Vpusť podlahová 150 x 150 mm se spodním odtokem přímým dn 110, mokrá zápachová uzávěrka,, nerezová mřížka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | TZB21 | Wc. Klozet keramický bílý, splachovací nádržka nástěnná plastová (vysoká montáž) včetně kompletu, splachovacích trubek, vodovodní kulový ventil rohový, vč. Příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | TZB22 | Zk. Zahradní kulový kohout 3/4" s nástavcem na hadici, zahradní hadice 3/4" 15 m s koncovkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.31 | budovy čistíren vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 103 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 103 | Nová provozní budova | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | VZT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | MV01 | VZT - MÍSTNOST ROZVADĚČŮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | VZT-301 | SPLIT SYSTÉM – kondenzační jednotka a nástěná vnitřní - pozice 3.1. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Celoroční provedení vč.úprava pro nízké teploty do (-15°C), venkovní leto +48°C | [25 empty] | POP
|  | P=1,6kW 230V 50Hz C20A R32 LPA=53dB(A) | [25 empty] | POP
|  | Nástěná jednotka Qch = 4KW, nástěný ovládač-propojí SI | [25 empty] | POP
|  | Signalizace chodu a poruchy - beznapěťový kontakt | [25 empty] | POP
|  | Vzt-Zprovoznění | [25 empty] | POP
2 | VZT-302 | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ CHLADIVA R32, - pozice 3.1a. D+M | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | délka cca 4m , vč.chladivové potrubí, izolace, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž 4m, zprovoznění, výpočet potrubí provedl výrobce | [25 empty] | POP | délka cca 4m , vč.chladivové potrubí, izolace, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž 4m, zprovoznění, výpočet potrubí provedl výrobce
3 | VZT-303 | ODVOD KONDENZÁTU, - pozice 3.2. D+M | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | délka cca 5m z toho převýšení 3m, vč.potrubí plast do DN32, chránička pod potrubí proti ev.úkapům, zprovoznění | [25 empty] | POP | délka cca 5m z toho převýšení 3m, vč.potrubí plast do DN32, chránička pod potrubí proti ev.úkapům, zprovoznění
4 | VZT-304 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - pozice 3.85. D+M | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šrouby, matice, podložky | [25 empty] | POP
5 | VZT-305 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR - pozice 3.85. D+M | kg | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč. Konzole a pružné podpory | [25 empty] | POP
|  | CELKEM | [25 empty] | POP
Díl: | MV02 | VZT - HYG. ZÁZEMÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | VZT-306 | AXIÁLNÍ VENTILÁTOR NÁSTĚNÝ - pozice 4A.1. D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | d 100 – (Vo = 50m3/h; p = 20 Pa; Nm = 0,016kW; 230V) kuličková ložiska, ochrana proti přetížení, Termostat dodá elektro, t=40°C LPAí= 40dB(A), podrobnosti viz TZ | [25 empty] | POP | d 100 – (Vo = 50m3/h; p = 20 Pa; Nm = 0,016kW; 230V) kuličková ložiska, ochrana proti přetížení, Termostat dodá elektro, t=40°C LPAí= 40dB(A), podrobnosti viz TZ
|  | Vzt-Zprovoznění | [25 empty] | POP
7 | VZT-307 | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR STROPNÍ - pozice 4A.2. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | d 100 – (Vo = 90m3/h; p = 40 Pa; Nm = 0,03kW; 230V) kluzná ložiska, ochrana proti přetížení, Termostat dodá elektro, t=40°C LPAí= 43dB(A), podrobnosti viz TZ | [25 empty] | POP | d 100 – (Vo = 90m3/h; p = 40 Pa; Nm = 0,03kW; 230V) kluzná ložiska, ochrana proti přetížení, Termostat dodá elektro, t=40°C LPAí= 43dB(A), podrobnosti viz TZ
|  | Vzt-Zprovoznění | [25 empty] | POP
8 | VZT-308 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR - pozice 4A.3. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | d 160 – (Vo = 190m3/h;pz= 100Pa; Nm = 0,05kW; 230 V ) SI dodá doběh, ochrana proti přetížení, IP44, zabudovaný potenciometr , termostat dodá elektro, ti=+40°C Lpvýtlak= 44dB(A) | [25 empty] | POP | d 160 – (Vo = 190m3/h;pz= 100Pa; Nm = 0,05kW; 230 V ) SI dodá doběh, ochrana proti přetížení, IP44, zabudovaný potenciometr , termostat dodá elektro, ti=+40°C Lpvýtlak= 44dB(A)
|  | Vzt-Zprovoznění, zaregulování | [25 empty] | POP
9 | VZT-309 | PRUŽNÁ MANŽETA DN160 - pozice 4A.4. D+M | Kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | VZT-310 | ZPĚTNÁ KLAPKA DN160 - pozice 4A.5. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | VZT-311 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE čtyřhranná - pozice 4A.10. D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Spřechodem na DN100, PZ, provedení a nátěr dle architekta-předložit vzorník | [25 empty] | POP
12 | VZT-312 | VÝFUKOVÁ HLAVICE DN125 svýtokem - pozice 4A.12. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení PZ, předložit vzorník | [25 empty] | POP
13 | VZT-313 | REGULAČNÍ KLAPKA DN160 - pozice 4A.20. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ovl.ruční | [25 empty] | POP
14 | VZT-314 | VENTIL ODTAHOVÝ DN160 - pozice 4A.40. D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Snástavcem na potrubí | [25 empty] | POP
15 | VZT-315 | OHEBNÁ HLUKOVĚ IZ.HADICE DN160 - pozice 4A.50. D+M | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát | [25 empty] | POP | ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
16 | VZT-316 | KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN125 - pozice 4A.80. D+M | bm | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení SPIRO, PZ, vč.tvarovek a příslušenství | [25 empty] | POP
17 | VZT-317 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ - pozice 4.84. D+M | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20mm lepená, kaučuková | [25 empty] | POP
18 | VZT-318 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - pozice 4.85. D+M | kg | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šrouby, matice, podložky | [25 empty] | POP
19 | VZT-319 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR - pozice 4.86. D+M | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | VZT-320 | DEMONTÁŽE - pozice 4.87. D+M | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí kruhové do DN150, vč.tvarovek, příslušenství a elementů | [25 empty] | POP
21 | VZT-321 | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZAREGULOVÁNÍ - pozice 4.88. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
22 | VZT-322 | ZÁVĚREČNÝ ÚKLID ( vč.ekologická likvidace ) - pozice 4.89. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | VZT-323 | Dokladová část - pozice 4.90. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( protokoly, atesty, zkoušky ) | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.31 | budovy čistíren vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 104 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 104 | Nová aktivační nádrž | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Nová aktivační nádrž | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 452.44 | [6 empty] | DIL
1 | 131201113R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 1394.4676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 125.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN : 2,45/3*(47,2*11,2+(47,2*11,2*53,7*16,0)^(1/2)+53,7*16,0)*0,8 |  | 1347.0356 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : 11,0*2,2*2,45*0,8 |  | 47.432 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 697.2338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 27.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1394,46760*0,5 |  | 697.2338 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301113R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 348.6169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.13 | 45.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN : 2,45/3*(47,2*11,2+(47,2*11,2*53,7*16,0)^(1/2)+53,7*16,0)*0,2 |  | 336.7589 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : 11,0*2,2*2,45*0,2 |  | 11.858 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 11.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 53.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 2*55,0*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 11.55 | [23 empty] | VV | 0
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 63.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.35 | 22.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | objemu do 10 000 m3 3 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1394,46767*0,03 |  | 41.834 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 348,61700*0,03 |  | 10.4585 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,55000 |  | 11.55 | [23 empty] | VV | 5
6 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 1626.9656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 16.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1394,46760*0,6 |  | 836.6806 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 348,61690*0,6 |  | 209.1701 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,55000*0,6 |  | 6.93 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 574,18493 |  | 574.1849 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 701.8538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1394,46760*0,4 |  | 557.787 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 348,61690*0,4 |  | 139.4468 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,55000*0,4 |  | 4.62 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 7018.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 701,85380*10 |  | 7018.538 | [23 empty] | VV | 5
9 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 574.1849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 28.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 574,18493 |  | 574.1849 | [23 empty] | VV | 5
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 1052.7807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 10.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1394,46760*0,6 |  | 836.6806 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 348,61690*0,6 |  | 209.1701 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,55000*0,6 |  | 6.93 | [23 empty] | VV | 5
11 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 574.1849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 114.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1394,46759 |  | 1394.4676 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 348,61690 |  | 348.6169 | [23 empty] | VV | 5
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 228,44083*-1 |  | -228.4408 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 60,98800*-1 |  | -60.988 | [23 empty] | VV | 5
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 49,00604*-1 |  | -49.006 | [23 empty] | VV | 5
|  | objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN dno : -36,0*10,4*0,5 |  | -187.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | v oblouku : -3,1416*5,2*5,2*0,5 |  | -42.4744 | [23 empty] | VV | 0
|  | NAN stěny : -36,0*9,8*(2,45-0,5-0,1-0,5) |  | -476.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | v oblouku : -3,1416*4,9*4,9*(2,45-0,5-0,1-0,5) |  | -101.8303 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ dno : -8,0*2,1*(2,45-0,5-0,1-0,5) |  | -22.68 | [23 empty] | VV | 0
12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 701.8538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 701,85380 |  | 701.8538 | [23 empty] | VV | 5
13 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění stavební jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 647.65 |  | 0 |  |  |  |  | 371.65 | [6 empty] | DIL
14 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 11.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 19.23 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 10.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 2*55,0*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 11.55 | [23 empty] | VV | 0
15 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 8.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 2*55,0 |  | 110 | [23 empty] | VV | 0
16 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 18.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 110,00000*2,1 |  | 231 | [23 empty] | VV | 5
17 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.06 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací studna : 2*1,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
18 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.50266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímky DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*2 |  | 0.50266 | [23 empty] | VV | 0
19 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 228.4408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 493.43 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 249 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN : 0,5/3*(47,2*11,2+(47,2*11,2*48,2*12,2)^(1/2)+48,2*12,2) |  | 279.0383 | [23 empty] | VV | 0
|  | odtokový žlab : 0,5/3*(9,4*2,1+(9,4*2,1*10,4*2,1)^(1/2)+10,4*2,1) |  | 10.3906 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 60,98800*-1 |  | -60.988 | [23 empty] | VV | 5
20 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 60.988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 131.73 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 66.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN : 48,2*12,2*0,1 |  | 58.804 | [23 empty] | VV | 0
|  | odtokový žlab : 10,4*2,1*0,1 |  | 2.184 | [23 empty] | VV | 0
21 | 289971213R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 6 do 8,5 m | m2 | 562.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 11.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na dno výkopu pod ŠP polštář : 49,0*11,0 |  | 539 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ : 9,5*2,5 |  | 23.75 | [23 empty] | VV | 0
22 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
23 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 113.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 110,00000*1,03 |  | 113.3 | [23 empty] | VV | 5
24 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 1.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,00000*2,02 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 5
25 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 809.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 231,00000*1,02 |  | 235.62 | [23 empty] | VV | 5
|  | viz zřízení vrstvy geotextilie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 562,75000*1,02 |  | 574.005 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1630.37 |  | 0 |  |  |  |  | 6114.62 | [6 empty] | DIL
26 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 49.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 128.03 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 150.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | AN : 36,0*10,7*0,1 |  | 38.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | oblouky : 3,1416*5,35*5,35*0,1 |  | 8.992 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ : 8,3*1,8*0,1 |  | 1.494 | [23 empty] | VV | 0
27 | 380311533R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 22.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5877 | 57.45 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.125 | 24.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.104.., skladba S02 - výplňový beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | pod n.č.002 : 7,5*1,85*1,6 |  | 22.2 | [23 empty] | VV | 0
28 | 380316143RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 10.6837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5878 | 27.65 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.92 | 20.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.104.., skladba S02 - spádová mazanina C30/37 - XC4, XF3, XA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 : 5,5*1,85*1,05 |  | 10.6837 | [23 empty] | VV | 0
29 | 380326152T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 82.2731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 213.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 344.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dělící stěna : 36,0*0,3*4,2 |  | 45.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | konce stěn : 3,1416*0,15*0,15*4,2 |  | 0.29688 | [23 empty] | VV | 0
|  | v oblouku : 2*3,1416*2,275*0,3*3,75 |  | 16.0811 | [23 empty] | VV | 0
|  | prodloužení : (0,9*2+0,4*2)*0,3*3,75 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | konce stěn : 3,1416*0,15*0,15*3,75*2 |  | 0.53015 | [23 empty] | VV | 0
|  | odtokový žlab - dno : 7,5*1,85*0,3 |  | 4.1625 | [23 empty] | VV | 0
|  | odtokový žlab - stěny : (1,85*2+8,0)*0,25*4,2 |  | 12.285 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 1,1*0,25*2,3 |  | 0.6325 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380326153T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 408.6466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 1053.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.46 | 1005.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN dno : 36,0*10,4*0,5 |  | 187.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | v oblouku : 3,1416*5,2*5,2*0,5 |  | 42.4744 | [23 empty] | VV | 0
|  | NAN stěny : 2*36,0*0,4*4,2 |  | 120.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | v oblouku : 2*3,1416*4,7*0,4*4,2 |  | 49.6121 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ dno : 8,0*2,1*0,5 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
31 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 310.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 18.7 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 325.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dělící stěna : 36,0*2*4,2 |  | 302.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | prodloužení : (0,9*2+0,4*2)*2*3,75 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | odtokový žlab - stěny : (1,85*2+8,0)*2*4,2 |  | 98.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 1,1*2*2,3 |  | 5.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.. - kce tl. nad 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN dno : (36,0*2+10,4*2)*0,5 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | NAN stěny : 2*36,0*2*4,2 |  | 604.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ dno : (8,0+2,1*2)*0,5 |  | 6.1 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 774,46000*-1 |  | -774.46 | [23 empty] | VV | 5
32 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 310.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 124.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 310,08000 |  | 310.08 | [23 empty] | VV | 5
33 | 380356221R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, zřízení | m2 | 83.1267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0393 | 3.27 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.98 | 164.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvodová stěna v oblouku vně : 2*3,1416*4,9*4,2 |  | 129.3083 | [23 empty] | VV | 0
|  | obvodová stěna v oblouku : 2*3,1416*4,5*4,2 |  | 118.7525 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěna v oblouku : 2*3,1416*(2,425+2,125)*3,75 |  | 107.2071 | [23 empty] | VV | 0
|  | zakončení vnitřních stěn : 3,1416*0,15*3,75*4 |  | 7.0686 | [23 empty] | VV | 0
|  | zakončení rozdělovací stěny : 3,1416*0,15*4,2*2 |  | 3.9584 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 283,16812*-1 |  | -283.1681 | [23 empty] | VV | 5
34 | 380356222R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění | m2 | 83.1267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.466 | 38.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 83,12674 |  | 83.1267 | [23 empty] | VV | 5
35 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 774.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 503.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 774,46000 |  | 774.46 | [23 empty] | VV | 5
36 | 380356242T00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění | m2 | 283.1681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | Vlastní | Indiv | 0.65 | 184.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 283,16812 |  | 283.1681 | [23 empty] | VV | 5
37 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 774.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 50.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 1332.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | dělící stěna : 36,0*2*4,2 |  | 302.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | prodloužení : (0,9*2+0,4*2)*2*3,75 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | odtokový žlab - stěny : (1,85*2+8,0)*2*1,5 |  | 35.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 1,1*2*2,3 |  | 5.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.. - kce tl. nad 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | NAN stěny vně : 2*36,0*1,5 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | NAN stěny : 2*36,0*4,2 |  | 302.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
38 | 380356241T05 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.zaoblených,zříz., v kvalitě pohledového betonu | m2 | 283.1681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04435 | 12.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 487.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvodová stěna v oblouku vně : 2*3,1416*4,9*1,5 |  | 46.1815 | [23 empty] | VV | 0
|  | obvodová stěna v oblouku : 2*3,1416*4,5*4,2 |  | 118.7525 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěna v oblouku : 2*3,1416*(2,425+2,125)*3,75 |  | 107.2071 | [23 empty] | VV | 0
|  | zakončení vnitřních stěn : 3,1416*0,15*3,75*4 |  | 7.0686 | [23 empty] | VV | 0
|  | zakončení rozdělovací stěny : 3,1416*0,15*4,2*2 |  | 3.9584 | [23 empty] | VV | 0
39 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.03029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.03 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 12,025*1,2*2,099*0,001 |  | 0.03029 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : (5,5+1,0)*1,85 |  | 12.025 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 12.025 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
40 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 63.8196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 65.69 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 1408.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 408,64662*0,13 |  | 53.1241 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 82,27308*0,13 |  | 10.6955 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.47 |  | 0 |  |  |  |  | 25.71 | [6 empty] | DIL
41 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 3.2379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 5.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 5.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 32,37900*0,1 |  | 3.2379 | [23 empty] | VV | 5
42 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 32.379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 7.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 19.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (2*36,0+2*2,1+2*3,1416*5,05)*0,3 |  | 32.379 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.62 |  | 0 |  |  |  |  | 158.29 | [6 empty] | DIL
43 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 109.1868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 13.62 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 15.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 2*36,0+2*2,1+2*3,1416*5,25 |  | 109.1868 | [23 empty] | VV | 0
44 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 143 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | AN : 1300,0 |  | 1300 | [23 empty] | VV | 0
45 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 1339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1300,00000*1,03 |  | 1339 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 114.2 | [6 empty] | DIL
47 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 445.0298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 75.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | AN : 36,0*9,8+3,1416*4,9*4,9 |  | 428.2298 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ : 8,0*2,1 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
48 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 428.2298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.09 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 38.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 445,02982 |  | 445.0298 | [23 empty] | VV | 5
|  | OŽ : -8,0*2,1 |  | -16.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 968.18 | [6 empty] | DIL
50 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 2305.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 968.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2305,19753 |  | 2305.1975 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 20.68 | [6 empty] | DIL
51 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 490.0605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.69 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 19.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | AN : 36,0*10,7 |  | 385.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | oblouky : 3,1416*5,35*5,35 |  | 89.9205 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ : 8,3*1,8 |  | 14.94 | [23 empty] | VV | 0
52 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.68608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.567 | 1.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 51, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,68608 |  | 0.68608 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 767PC-Z01 | 1/Z - Zábradlí instalované v místě sníženého zhlaví jihozápadní stěny odtokového žlabu - nerez, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 783PC01 | Nátěr bitumenový ochranný a penetrační 2x (neobsahující rozpouštědla, určený pro izolaci podz. části staveb proti agresivní vodě) | m2 | 613.463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnější povrch ve styku se zeminou : | [25 empty] | VV | 0
|  | odtokový žlab - stěny : (2,1*2+8,0)*3,0 |  | 36.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | NAN dno : (36,0*2+10,4*2)*0,5 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | NAN stěny : 2*36,0*2*3,0 |  | 432 | [23 empty] | VV | 0
|  | OŽ dno : (8,0+2,1*2)*0,5 |  | 6.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | obvodová stěna v oblouku vně : 2*3,1416*4,9*3,0 |  | 92.363 | [23 empty] | VV | 0
55 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.., zhlaví stěn : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.16 | nádrže aktivační | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 105 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 105 | Nová dosazovací nádrž | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Nová dosazovací nádrž | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1225.83 | [6 empty] | DIL
1 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 35.733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26666 | 9.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | snížené dno : (3,1416*1,7)/3*(3,7^2+3,7*2,0+2,0^2)*0,8 |  | 35.733 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 17.8665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.0431 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,73298*0,5 |  | 17.8665 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 8.9332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.31 | 2.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | snížené dno : (3,1416*1,7)/3*(3,7^2+3,7*2,0+2,0^2)*0,2 |  | 8.9332 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131201203R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 934.3376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.754 | 704.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN : (18,7*18,7+7,25*9,3)*2,8*0,8 |  | 934.3376 | [23 empty] | VV | 0
5 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 467.1688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.107 | 49.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 934,33760*0,5 |  | 467.1688 | [23 empty] | VV | 5
6 | 131301203R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 233.5844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.012 | 236.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN : (18,7*18,7+7,25*9,3)*2,8*0,2 |  | 233.5844 | [23 empty] | VV | 0
7 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 8.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.533 | 29.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pro elektrochráničku : 7,5*0,5*0,2*0,8 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha pro přítokové potrubí : 13,0*0,6*0,25*0,8 |  | 1.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (44,0+31,0)*(0,5+0,2)/2*0,3*0,8 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
8 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 2.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 9.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pro elektrochráničku : 7,5*0,5*0,2*0,2 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha pro přítokové potrubí : 13,0*0,6*0,25*0,2 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (44,0+31,0)*(0,5+0,2)/2*0,3*0,2 |  | 1.575 | [23 empty] | VV | 0
9 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 136.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 71.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,73298 |  | 35.733 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,93324 |  | 8.9332 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 934,33757*0,07 |  | 65.4036 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 233,58443*0,07 |  | 16.3509 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,46000 |  | 8.46 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,11500 |  | 2.115 | [23 empty] | VV | 5
10 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 1084.3999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 10.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,73298*0,6 |  | 21.4398 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,93325*0,6 |  | 5.36 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 934,33760*0,6 |  | 560.6026 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 233,58440*0,6 |  | 140.1506 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,46000*0,6 |  | 5.076 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,11500*0,6 |  | 1.269 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 350,50194 |  | 350.5019 | [23 empty] | VV | 5
11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 489.2653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 4.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,73298*0,4 |  | 14.2932 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,93325*0,4 |  | 3.5733 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 934,33760*0,4 |  | 373.735 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 233,58440*0,4 |  | 93.4338 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,46000*0,4 |  | 3.384 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,11500*0,4 |  | 0.846 | [23 empty] | VV | 5
12 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 4892.6529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 489,26529*10 |  | 4892.6529 | [23 empty] | VV | 5
13 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 350.5019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 17.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 350,50194 |  | 350.5019 | [23 empty] | VV | 5
14 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 733.8979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 7.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,73298*0,6 |  | 21.4398 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,93325*0,6 |  | 5.36 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 934,33760*0,6 |  | 560.6026 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 233,58440*0,6 |  | 140.1506 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,46000*0,6 |  | 5.076 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,11500*0,6 |  | 1.269 | [23 empty] | VV | 5
15 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 350.5019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 70.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN : (18,7*18,7+7,25*9,3)*2,8 |  | 1167.922 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář : -(18,7*18,7+7,25*9,3)*0,6 |  | -250.269 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : -3,1416*8,45*8,45*0,1 |  | -22.4318 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 : -7,7*7,5*0,1 |  | -5.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : -3,1416*8,3*8,3*0,5 |  | -108.2124 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 : -7,7*7,2*0,5 |  | -27.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : -3,1416*8,0*8,0*1,6 |  | -321.6998 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 : -7,7*6,6*1,6 |  | -81.312 | [23 empty] | VV | 0
16 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 489.2653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 489,26529 |  | 489.2653 | [23 empty] | VV | 5
17 | 231943002T00 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 3,0 m | m | 89.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí | [25 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí
|  | vč. podrobného návrhu v rámci dodavatelské dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | viz.příloha D.1.105.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | SO 105 - DN : 18,7*4+7,25*2 |  | 89.3 | [23 empty] | VV | 0
18 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění stavební jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 620.9 |  | 0 |  |  |  |  | 382.71 | [6 empty] | DIL
19 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 7.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 13.11 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 7.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (44,0+31,0)*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 7.875 | [23 empty] | VV | 0
20 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 44,0+31,0 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
21 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 157.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000*2,1 |  | 157.5 | [23 empty] | VV | 5
22 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.06 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací studna : 2*1,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
23 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.50266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímky DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*2 |  | 0.50266 | [23 empty] | VV | 0
24 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 235.4343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 508.54 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 256.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN : (18,7*18,7+7,25*9,3)*0,5 |  | 208.5575 | [23 empty] | VV | 0
|  | snížené dno : -3,1416*2,0*2,0*0,5 |  | -6.2832 | [23 empty] | VV | 0
|  | kolem dna : 30,5 |  | 30.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 : 3,8*3,5*0,2 |  | 2.66 | [23 empty] | VV | 0
25 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 43.0415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 92.97 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 46.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN : (18,7*18,7+7,25*9,3)*0,1 |  | 41.7115 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 : 3,8*3,5*0,1 |  | 1.33 | [23 empty] | VV | 0
26 | 278381136R00 | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,9 m2 do 0,25 m2, z betonu C 25/30 | m3 | 1.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.1281 | 3.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 37.324 | 37.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace, | [25 empty] | SPI |  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
|  | viz přílohy D.1.105. základové bloky z betonové směsi C25/30-XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | základový blok : 4*0,5*0,5*0,89 |  | 0.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | základový blok : 0,5*0,5*0,51 |  | 0.1275 | [23 empty] | VV | 0
27 | 289971213R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 6 do 8,5 m | m2 | 417.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 8.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na dno výkopu pod ŠP polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN : 18,7*18,7+7,25*9,3 |  | 417.115 | [23 empty] | VV | 0
28 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
29 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 77.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000*1,03 |  | 77.25 | [23 empty] | VV | 5
30 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 1.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000*2,02 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 5
31 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 586.1073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 157,50000*1,02 |  | 160.65 | [23 empty] | VV | 5
|  | viz zřízení vrstvy geotextilie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 417,11500*1,02 |  | 425.4573 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.84 |  | 0 |  |  |  |  | 11.4 | [6 empty] | DIL
32 | 311238144R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: poloviční; broušený; dl = 125 mm; š = 300 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; fb = 15,0 N/mm2 | m2 | 15.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24942 | 3.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.74 | 11.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štítové zdivo : 7,7*2 |  | 15.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1201.43 |  | 0 |  |  |  |  | 4000.23 | [6 empty] | DIL
33 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 28.8724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 75.43 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 88.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : 3,1416*8,45*8,45*0,1 |  | 22.4318 | [23 empty] | VV | 0
|  | střed : -3,1416*2,0*2,0*0,1 |  | -1.2566 | [23 empty] | VV | 0
|  | střed : 3,1416*2,15*2,15*0,1 |  | 1.4522 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.002 : 4,7*0,1 |  | 0.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 : 7,7*7,5*0,1 |  | 5.775 | [23 empty] | VV | 0
34 | 380311553R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 21.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5877 | 56.73 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.125 | 24.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.105.., skladba S02 - spádová mazanina : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.003 : 43,85*0,5 |  | 21.925 | [23 empty] | VV | 0
35 | 380316131RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 2.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 5.68 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 5.75 | 12.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | venkovní podlaha nad AK - viz S04 : 14,5*0,15 |  | 2.175 | [23 empty] | VV | 0
36 | 380316142RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 50.9335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6016 | 132.51 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.29 | 167.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.105.., skladba S01 - spádová mazanina C30/37 - XC4, XA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : 3,1416*7,5*7,5*0,45 |  | 79.5217 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(3,1416*0,365)/3*(7,5^2+7,5*1,4+1,4^2) |  | -26.2629 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,1416*1,4*1,4*0,45 |  | -2.7709 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.105.., skladba S01a - spádová mazanina C30/37 - XC4, XA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 : 2,7*0,165 |  | 0.4455 | [23 empty] | VV | 0
37 | 380316143RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 16.8408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5878 | 43.58 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.92 | 32.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.105.., skladba S01 - spádová mazanina C30/37 - XC4, XA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - střed : 3,1416*1,5*1,5*1,785 |  | 12.6174 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,1416*0,985)/3*(1,4^2+1,4*0,92+0,92^2) |  | 4.2233 | [23 empty] | VV | 0
38 | 380326142T02 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XA1 | m3 | 27.4755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 71.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 115.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - stěny : (5,5*2+6,0*2)*0,3*2,8 |  | 19.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/1 : -1,2*0,3*2,2 |  | -0.792 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/1 : -1,2*0,3*1,5 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - strop : 5,5*6,9*0,25 |  | 9.4875 | [23 empty] | VV | 0
39 | 380326152T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 34.6796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 89.87 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 145.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - stěny : (8,85+6,0+7,455)*0,3*3,25 |  | 21.7474 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - strop : (7,7*6,6-4,9*3,85)*0,3 |  | 9.5865 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - dno : 4,1*0,3 |  | 1.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - stěny : (1,46+1,3+1,15+1,55)*0,25*1,55 |  | 2.1157 | [23 empty] | VV | 0
40 | 380326153T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 248.3247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 639.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.46 | 610.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN - dno snížená část : 3,1416*2,0*2,0*0,5 |  | 6.2832 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN - stěny snížená část : 2*3,1416*1,75*0,5*1,2 |  | 6.5974 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - dno : 3,1416*8,3*8,3*0,5 |  | 108.2124 | [23 empty] | VV | 0
|  | střed : -3,1416*1,5*1,5*0,5 |  | -3.5343 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - dno : 7,7*7,2*0,5 |  | 27.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - stěny : 2*3,1416*7,75*0,5*3,87 |  | 94.2244 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - atika : 2*3,1416*7,8*0,6*0,3 |  | 8.8216 | [23 empty] | VV | 0
41 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 170.6413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 10.29 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 179.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - stěny : (5,5*2+6,0*2)*2*2,8 |  | 128.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/1 : (1,2*2+2,2*2)*0,3 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/1 : (1,2*2+1,5*2)*0,3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - strop : (5,5*2+6,9*2)*0,25+4,9*6,0 |  | 35.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - stěny : (8,85+6,0+7,455)*2*3,25 |  | 144.9825 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - strop : (7,7*2+6,6*2+4,9*2+3,85*2)*0,3 |  | 13.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - strop : 25,0 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - dno : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - stěny : (1,46+1,3+1,15+1,55)*2*1,55 |  | 16.926 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - dno : (7,52+7,2+9,0)*0,5 |  | 11.86 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 211,81725*-1 |  | -211.8173 | [23 empty] | VV | 5
42 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 170.6413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 68.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 170,64125 |  | 170.6413 | [23 empty] | VV | 5
43 | 380356221R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, zřízení | m2 | 187.2476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0393 | 7.36 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.98 | 370.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN - dno snížená část : 2*3,1416*2,0*0,5 |  | 6.2832 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN - stěny snížená část : 2*3,1416*1,75*2*1,2 |  | 26.3894 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - dno : 2*3,1416*8,3*0,5 |  | 26.0753 | [23 empty] | VV | 0
|  | střed : 2*3,1416*1,5*0,5 |  | 4.7124 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - stěny : 2*3,1416*7,75*2*3,87 |  | 376.8977 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - atika : 2*3,1416*7,8*2*0,33 |  | 32.3459 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 3,14160*(0,92+1,41)*(1^2+(0,92-1,41)^2)^(1/2) |  | 8.1515 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 293,60785*-1 |  | -293.6078 | [23 empty] | VV | 5
44 | 380356222R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění | m2 | 187.2476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.47 | 88.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 187,24759 |  | 187.2476 | [23 empty] | VV | 5
45 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 211.8173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 137.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 211,81725 |  | 211.8173 | [23 empty] | VV | 5
46 | 380356242T00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění | m2 | 293.6078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | Vlastní | Indiv | 0.65 | 190.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 293,60785 |  | 293.6078 | [23 empty] | VV | 5
47 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 211.8173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 13.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 364.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - stěny vni : (4,9*2+6,0*2)*2,8 |  | 61.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/1 : (1,2*2+2,2*2)*0,3 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | O/1 : (1,2*2+1,5*2)*0,3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - strop : 4,9*6,0 |  | 29.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - stěny vni : (8,55+6,0+7,155)*3,25 |  | 70.5413 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - strop : (4,9*2+3,85*2)*0,3 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - strop : 25,0 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - stěny : (1,46+1,3+1,15+1,55)*2*1,55 |  | 16.926 | [23 empty] | VV | 0
48 | 380356241T05 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.zaoblených,zříz., v kvalitě pohledového betonu | m2 | 293.6078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04435 | 13.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 505.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - stěna vni : 2*3,1416*7,5*3,87 |  | 182.3699 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - stěna vně : 2*3,1416*8,0*1,0 |  | 50.2656 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - atika : 2*3,1416*7,8*2*0,33 |  | 32.3459 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - stěna : 6,3*3,25 |  | 20.475 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 3,14160*(0,92+1,41)*(1^2+(0,92-1,41)^2)^(1/2) |  | 8.1515 | [23 empty] | VV | 0
49 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.37782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.39 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 8.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 150,0*1,2*2,099*0,001 |  | 0.37782 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : | [25 empty] | VV | 2
|  | n.č.001 : 3,1416*7,5*7,5*0,45 |  | 79.5217 | [23 empty] | VV | 2
|  | spádové betony : 3,14160*(0,92+1,41)*(1^2+(0,92-1,41)^2)^(1/2) |  | 8.1515 | [23 empty] | VV | 2
|  | n.č.002 : 2,7 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | n.č.003 : 43,85 |  | 43.85 | [23 empty] | VV | 2
|  | venkovní podlaha nad AK - viz S04 : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 148.7232 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
50 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 40.3624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 41.54 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 890.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 27,47554*0,13 |  | 3.5718 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 34,67962*0,13 |  | 4.5084 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 248,32469*0,13 |  | 32.2822 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 117.7 | [6 empty] | DIL
51 | 622311522RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka | m2 | 24.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.86 | 21.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | viz S08-S09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl : (5,7*2+6,6)*1,2 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl : 6,6*0,5 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
52 | 622311135RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 76.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01392 | 1.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.2558 | 96.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | fasáda - viz S10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | boční : 2*6,6*2,45 |  | 32.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní : 2*5,8*2,65 |  | 30.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | štíty : 2*(5,8+1,0)/2*2,0 |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.47 |  | 0 |  |  |  |  | 24.33 | [6 empty] | DIL
53 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.92608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.58 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : (4,9*2,15+1,2*0,3)*0,085 |  | 0.92608 | [23 empty] | VV | 0
54 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 0.92608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.41 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 0,92608 |  | 0.92608 | [23 empty] | VV | 5
55 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.02745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 15.231 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 10,9*1,2*2,099*0,001 |  | 0.02745 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | skladba kcí S03 : | [25 empty] | VV | 2
|  | m.č.101 : (4,9*2,15+1,2*0,3) |  | 10.895 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 10.895 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
56 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 1.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 2.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 11,07000*0,1 |  | 1.107 | [23 empty] | VV | 5
57 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 11.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 2.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (1,8+6,9+6,3+1,8+16,2+1,8+2,1)*0,3 |  | 11.07 | [23 empty] | VV | 0
58 | 63241M01 | vysokopevnostní opravná malta s rozptýlenou výztuží z nerezových ocelových drátků, D+M | m2 | 29.4054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.085 | 2.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 12.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz TZ | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.8.. skladba kcí SH/1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koruna stěn nádrže : 2*3,1416*7,8*0,6 |  | 29.4054 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.87 |  | 0 |  |  |  |  | 12.32 | [6 empty] | DIL
59 | 899623181T35 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C35/45 | m3 | 9.4547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 23.87 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.303 | 12.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obetonování potrubí pod nádržemi : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí přítoku : 15,0*(0,7*0,7-3,1416*0,2*0,2) |  | 5.465 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí odtahu kalu : 8,5*(0,55*0,55-3,1416*0,1*0,1) |  | 2.3042 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektro chránička : 10,0*(0,42*0,42-3,1416*0,05*0,05) |  | 1.6855 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6 |  | 0 |  |  |  |  | 86.81 | [6 empty] | DIL
60 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 4.6 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 5.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 1,8+6,9+6,3+1,8+16,2+1,8+2,1 |  | 36.9 | [23 empty] | VV | 0
61 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 742.203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 81.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN : 3,1416*7,5*7,5*4,2 |  | 742.203 | [23 empty] | VV | 0
62 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 764.4691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 742,20300*1,03 |  | 764.4691 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.08 |  | 0 |  |  |  |  | 26.18 | [6 empty] | DIL
64 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 1.76 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 13.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1..., štítové stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*8,0*(7,8-1,8) |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
65 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.31 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 96,00000*2 |  | 192 | [23 empty] | VV | 5
66 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 10.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 96,00000 |  | 96 | [23 empty] | VV | 5
67 | 941955PC01 | Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 77.11 | [6 empty] | DIL
68 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 90.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.263 | 23.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.101 : 5,8*6,9 |  | 40.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 : 7,7*6,6 |  | 50.82 | [23 empty] | VV | 0
69 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 203.7524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 34.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : 3,1416*8,0*8,0 |  | 201.0624 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 : 2,69 |  | 2.69 | [23 empty] | VV | 0
70 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 206.4424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 18.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 203,75240 |  | 203.7524 | [23 empty] | VV | 5
|  | n.č.002 : 2,69 |  | 2.69 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 784.39 | [6 empty] | DIL
72 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 1867.6061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 784.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 59,60,62,64,65,67,68,69,70, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1867,60614 |  | 1867.6061 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 32.81 | [6 empty] | DIL
73 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 55.5375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 36,30000 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 19,23750 |  | 19.2375 | [23 empty] | VV | 5
74 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 288.7237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.4 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 11.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : 3,1416*8,45*8,45 |  | 224.3181 | [23 empty] | VV | 0
|  | střed : -3,1416*2,0*2,0 |  | -12.5664 | [23 empty] | VV | 0
|  | střed : 3,1416*2,15*2,15 |  | 14.5221 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 : 4,7 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 : 7,7*7,5 |  | 57.75 | [23 empty] | VV | 0
75 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 8.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz S05 - strop nad 1NP : 5,5*6,6 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 0
76 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 19.2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00547 | 0.11 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 4.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [25 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | venkovní podlaha nad AK : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyvedení na stěny : (6,6+3,35+7,0+2,0)*0,25 |  | 4.7375 | [23 empty] | VV | 0
77 | 711191272R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu | m2 | 12.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 12,74000 |  | 12.74 | [23 empty] | VV | 5
78 | 711823121RT7 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 12.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl pod terénem : (5,7*2+6,8)*0,7 |  | 12.74 | [23 empty] | VV | 0
79 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 18.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl pod terénem : 5,7*2+6,8 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
80 | 628522691R | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny | m2 | 41.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 36,30000*1,15 |  | 41.745 | [23 empty] | VV | 5
81 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 13.7592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 12,74000*1,08 |  | 13.7592 | [23 empty] | VV | 5
82 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.75366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 1.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 73,74,75,76,78,79,80,81, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,75366 |  | 0.75366 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 6.74 | [6 empty] | DIL
83 | 713111111RU9 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně, dvouvrstvá, z desek z pěnového polystyrénu, tloušťky 80 mm 2x, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 80 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.12 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 6.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz S05 - strop nad 1NP : 5,5*6,6 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 0
84 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.11834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 1.74 | 0.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 83, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,11834 |  | 0.11834 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 |  | 0 |  |  |  |  | 40.18 | [6 empty] | DIL
85 | 762332110R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 37.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.04 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.262 | 9.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Krov - Výkaz hranolů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/5 - deska 5/12 : 7,5*1 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/6 - deska 3/12 : 2,0*12 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/7 - kleština 5/16 : 1,4*4 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
86 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 33.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.03 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.36 | 11.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Krov - Výkaz hranolů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/1 - pozednice 16/14 : 7,5*2 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/4 - štítová krokev 8/16 : 4,55*4 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
87 | 762342206VT5 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latě 60/50 mm | m2 | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 5.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 70,20000 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 5
88 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.28 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 11.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz S06 - střešní plášť : 7,8*4,5*2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 0
89 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 0.74516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.02 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Krov - Výpis prvků krovu : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/5 - deska 5/12 : 7,5*1*0,05*0,12 |  | 0.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/6 - deska 3/12 : 2,0*12*0,03*0,12 |  | 0.0864 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/7 - kleština 5/16 : 1,4*4*0,05*0,16 |  | 0.0448 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/1 - pozednice 16/14 : 7,5*2*0,16*0,14 |  | 0.336 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/4 - štítová krokev 8/16 : 4,55*4*0,08*0,16 |  | 0.23296 | [23 empty] | VV | 0
90 | 762PC-KP-01 | Kotvení pozednice do ŽB věnce vč. materiálu, vyvrtání a zalepení | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Krov, Detail kotvení pozednice | [25 empty] | POP
91 | 762PC-OPS | Opláštění přesahu střechy u okapu a ve štítech ze smrkových palubek tl. 19 mm; celkem cca, 25,0 m2, Vč. pomocné nosné konstrukce ze střešních latí; D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Krov a Střecha, Ostatní dřevěné prvky. | [25 empty] | POP
92 | 60596002T | Řezivo - fošny, hranoly | m3 | 0.81968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha Krov - Výpis řeziva krovu : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/5 - deska 5/12 : 7,5*1*0,05*0,12*1,1 |  | 0.0495 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/6 - deska 3/12 : 2,0*12*0,03*0,12*1,1 |  | 0.09504 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/7 - kleština 5/16 : 1,4*4*0,05*0,16*1,1 |  | 0.04928 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/1 - pozednice 16/14 : 7,5*2*0,16*0,14*1,1 |  | 0.3696 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/4 - štítová krokev 8/16 : 4,55*4*0,08*0,16*1,1 |  | 0.25626 | [23 empty] | VV | 0
93 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.94961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 1.75 | 1.66 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 85,86,87,88,89,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,94961 |  | 0.94961 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  |  |  |  | 24.25 | [6 empty] | DIL
94 | 763732112R00 | Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových konstrukční délky do 18 m | m | 61.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | Indiv | 0.37 | 22.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha Krov a střecha - Výkaz kusových prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/2 - vazník sedlový běžný : (0,675+5,4+0,675)*7 |  | 47.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | PK/3 - vazník ztužující : 3,6*4 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
95 | 763PC-PK/2 | Dřevěný příhradový vazník sedlový s přesahem, se sklonem 40°, délka 6,75 mm, výška 2474 mm, impregnovaný proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.155 | 1.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | konkrétní řešení součástí návrhu dodavatele konstrukce krovu. Kompletní dodávka | [25 empty] | POP
|  | viz příloha Krov - Výkaz kusových prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/2 - Dřevěný příhradový vazník : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
96 | 763PC-PK/3 | Dřevěný příhradový vazník ztužující, délka 3,6 mm, výška 890 mm, impregnovaný proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | konkrétní řešení součástí návrhu dodavatele konstrukce krovu. Kompletní dodávka | [25 empty] | POP
|  | viz příloha Krov - Výkaz kusových prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/3 - Dřevěný vazník ztužující : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
97 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 1.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | Indiv | 1.16 | 1.44 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 95,96, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,24500 |  | 1.245 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0 |  |  |  |  | 7.02 | [6 empty] | DIL
98 | 765901131R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, Fólie hladká hydroizolační | m2 | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | viz Střešní plášť : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 70,20000 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 5
99 | 765310070RAB | Zastřešení pálenou krytinou drážkovou, 24,5 x 40,5 cm, střech jednoduchých, tašky s engobou | m2 | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04637 | 3.26 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Kompletní dodávka střešní krytiny včetně všech typových doplňků. | [25 empty] | POP
|  | viz S06 - střešní plášť : 7,8*4,5*2 |  | 70.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
100 | 766PC-1/T | 1/T - Dřevěný zateplený poklop světlé velikosti 700/900 mm – smrkové dřevo + olejová lazura, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis truhlářských výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
101 | 767PC-Z01 | 1/Z - Pata středového pilíře DN 400 mm s navařeným připojovacím hrdlem přítokového potrubí DN 400 mm, včetně všech výztuh, kotevních prvků, přírub a doplňků - zhotovit z nerezové oceli 1.4404 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17349, AISI 316L), D+M | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
102 | 767PC-Z02 | 2/Z - Potrubí sání kalu z kalové jímky DN 200 mm, včetně všech výztuh, kotevních prvků, přírub a, doplňků – zhotovit z nerezové oceli 1.4404 (ČSN 17349, AISI 316L), D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
103 | 767PC-Z03 | 3/Z - Ocelová chránička DN 100 mm (včetně zatahovacího ocelového lanka) včetně všech výztuh,, kotevních prvků, přírub a doplňků – zhotovit znerezové oceli 1.4404 (ČSN 17349, AISI 316L), D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
104 | 767PC-Z04 | 4/Z - Čerpací ocelová studna DN 400 délky 1,80 m stěsnícím víkem - zhotovit z nerezové oceli 1.4404, (ČSN 17349, AISI 316L), D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
105 | 767PC-Z05 | 5/Z - Odnímatelný pochozí kryt odtokové šachty z podlahových roštů – ze sklolaminátového kompozitu,, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro odtokovou šachtu pětiúhelníkového půdorysu o světlé šířce 1,5 m a světlé délce vmístě 5. vrcholu cca 2,25 m, půdorysná plocha cca 2,95 m. | [25 empty] | POP |  | - pro odtokovou šachtu pětiúhelníkového půdorysu o světlé šířce 1,5 m a světlé délce vmístě 5. vrcholu cca 2,25 m, půdorysná plocha cca 2,95 m.
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
106 | 767PC-Z06 | 6/Z - Vnitřní dvouramenné schodiště s mezipodestou pro výškový rozdíl 3,16 m - ze sklolaminátového, kompozitu, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - přímé schodišťové rameno (stupně 8x186/270 mm, světlá šířka ramena mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka ramena 1,89m) – 1ks, | [25 empty] | POP |  | - přímé schodišťové rameno (stupně 8x186/270 mm, světlá šířka ramena mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka ramena 1,89m) – 1ks,
|  | - mezipodesta tvaru L (světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m délka ramen na vnějším obvodě podesty 1,34 m a 1,0 m, délka ramen na vnitřním ovbodě podesty 0,54 m a 0,2 m) – 1ks, | [25 empty] | POP |  | - mezipodesta tvaru L (světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m délka ramen na vnějším obvodě podesty 1,34 m a 1,0 m, délka ramen na vnitřním ovbodě podesty 0,54 m a 0,2 m) – 1ks,
|  | - přímé schodišťové rameno (stupně 9x 186/270 mm, světlá šířka ramena mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka ramena 2,43m,) – 1ks, | [25 empty] | POP |  | - přímé schodišťové rameno (stupně 9x 186/270 mm, světlá šířka ramena mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka ramena 2,43m,) – 1ks,
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
107 | 767PC-Z07 | 7/Z - Zábradlí na vnitřním okraji dvouramenného schodiště smezipodestou (6/Z) - zhotovit z nerezové, oceli 1.4301 (ČSN 17240, AISI 304), D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - výška zábradlí 1,1 m, | [25 empty] | POP
|  | - celková délka zábradlí na vnitřním obvodu schodiště cca 6,0 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
108 | 767PC-Z08 | 8/Z - Zábradlí kolem vstupní podesty na stropní desce 1NP, včetně branky - z hotovit znerezové oceli, 1.4301 (ČSN 17240, AISI 304), D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - výška zábradlí 1,1 m, | [25 empty] | POP
|  | - celková délka zábradlí včetně branky světlé šířky 0,65 m j cca 3,95 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
109 | 767PC-Z09 | 9/Z - Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t - pozinkovaná ocel, nosník, kladkostroje I 160 délky 4,5 m D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 767PC-Z10 | 10/Z - Soubor zábradlí instalované na zhlaví stěny dosazovací nádrže - zhotovit z nerezové oceli, 1.4301 (ČSN 17240, AISI 304), D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - soubor zábradlí je tvořen dvěma samostatnými úseky: | [25 empty] | POP
|  | a) zábradlí výšky 0,75 m (kotvené sodsazením z boku do rozšířeného betonového zhlaví stěny nádrže) celková délka zábradlí cca 25,05 m | [25 empty] | POP |  | a) zábradlí výšky 0,75 m (kotvené sodsazením z boku do rozšířeného betonového zhlaví stěny nádrže) celková délka zábradlí cca 25,05 m
|  | b) zábradlí výšky 0,75 m (kotvené sodsazením z boku do rozšířeného betonového zhlaví stěny nádrže) celková délka zábradlí cca 25,05 m , | [25 empty] | POP |  | b) zábradlí výšky 0,75 m (kotvené sodsazením z boku do rozšířeného betonového zhlaví stěny nádrže) celková délka zábradlí cca 25,05 m ,
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
111 | 767PC-Z11 | 11/Z - Žebřík pevně zabudovaný na vnějším líci stěny nádtže, výstupní výška cca 0,9 m - zhotovit, z nerezové oceli 1.4301 (ČSN 17240, AISI 304), D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
112 | 767PC-Z12 | 12/Z - Větrací potrubí pro přívod vzduchu do suterénu armaturní komory - pozinkovaná ocel, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
113 | 767PC-Z13 | 13/Z - Fasádní protidešťová čtvercová větrací žaluzie 250/250 mm – extrudovaný hliník, D+M | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | 767PCD01 | 1/D - Plastové vchodové dveře jednokřídlové, otočné pravé, do stavebního otvoru 1200/2100 mm, vč. zámku, kování, zárubně a těsnění. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva a Výpis vystrojení dveřních otvorů | [25 empty] | POP
115 | 767PCO01 | 1/O - Plastové okno jednodílné, jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí, do otvoru velikosti 1000/1500 mm, včetně plastového vnitřního parapetu a včetně hliníkového venkovního parapetu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva a Výpis vystrojení okenních otvorů | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 14.59 | [6 empty] | DIL
116 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 11.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 10,89500 |  | 10.895 | [23 empty] | VV | 5
|  | pod sokl : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 9,20000*0,1 |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 5
117 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.24 | 2.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 4,9+2,15*2 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
118 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 10.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.98 | 10.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 4,9*2,15+1,2*0,3 |  | 10.895 | [23 empty] | VV | 0
119 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 9,20000 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 5
120 | 59764210R1 | dlažba keramická; slinutá nenasákavá, povch hladký, protiskluzová úprava | m2 | 11.3308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 10,89500*1,04 |  | 11.3308 | [23 empty] | VV | 5
121 | PC5976423 | Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, | m | 9.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 9,20000*1,04 |  | 9.568 | [23 empty] | VV | 5
122 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.29452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 0.47 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 116,117,118,119,120,121, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,29452 |  | 0.29452 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 15.3 | [6 empty] | DIL
123 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 12,50000 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 5
124 | 781775008R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.11 | 13.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklad soklu - viz S09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl : (5,7*2+6,8*2)*0,5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
125 | 59777120R | Obklad keramický typ: pásek; tl. = 15,0 mm; a = 65 mm; b = 250 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: hnědá | kus | 808.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 61,6*1,05 |  | 64.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 12,50000*64,68 |  | 808.5 | [23 empty] | VV | 5
126 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.49405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 0.79 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 123,124,125, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,49405 |  | 0.49405 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
127 | 783PC01 | Nátěr bitumenový ochranný a penetrační 2x (neobsahující rozpouštědla, určený pro izolaci podz. části staveb proti agresivní vodě) | m2 | 339.3301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnější povrch ve styku se zeminou : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - stěny : (8,85+6,6+7,455)*3,25 |  | 74.4412 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - dno : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.002 - stěny : (1,531+1,475+1,354+1,616)*1,55 |  | 9.2628 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.003 - dno : (7,52+7,2+9,0)*0,5 |  | 11.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN - dno snížená část : 2*3,1416*2,0*0,5 |  | 6.2832 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN - stěny snížená část : 2*3,1416*2,0*1,2 |  | 15.0797 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - dno : 2*3,1416*8,3*0,5 |  | 26.0753 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 - stěny : 2*3,1416*8,0*3,87 |  | 194.5279 | [23 empty] | VV | 0
128 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 59.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | m.č.003 - viz SO2 : 45,0 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
|  | venkovní podlaha nad AK - viz S04 : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.13 | nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 106 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 106 | Nové chemické hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Nové chemické hospodářství | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193.25 |  | 0 |  |  |  |  | 97.51 | [6 empty] | DIL
1 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 85.8728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 185.49 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 93.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | CH.H. : 1,56/3*(5,7*6,25+(5,7*6,25*8,8*9,35)^(1/2)+8,8*9,35) |  | 89.4638 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,59100*-1 |  | -3.591 | [23 empty] | VV | 5
2 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 3.591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 7.76 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | CH.H. : 5,7*6,3*0,1 |  | 3.591 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.57 |  | 0 |  |  |  |  | 105.99 | [6 empty] | DIL
3 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 2.4675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 6.45 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 7.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | CH.H. : 4,7*5,25*0,1 |  | 2.4675 | [23 empty] | VV | 0
4 | 380316141RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 4.31 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 5.75 | 9.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.106.., skladba S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - betonová mazanina C30/37 - XC4, XF3, XA1 : 1,65 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
5 | 380326152T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 7.2755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 18.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 30.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.106 : | [25 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - dno : 4,4*4,95*0,25 |  | 5.445 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - stěny : (1,0+4,95+4,0+4,2)*0,2*0,35 |  | 0.9905 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - stěny : 3,2*0,75*0,35 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
6 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 16.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 10.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,82000 |  | 16.82 | [23 empty] | VV | 5
7 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 16.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 1.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 28.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.106 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - dno : (4,4*2+4,95*2)*0,25 |  | 4.675 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - stěny : (1,0+4,95+4,0+4,2)*2*0,35 |  | 9.905 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - stěny : 3,2*2*0,35 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
8 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.04181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 16,6*1,2*2,099*0,001 |  | 0.04181 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : | [25 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
9 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 0.80031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.82 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 17.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,27555*0,11 |  | 0.80031 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 1.39 | [6 empty] | DIL
10 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 0.1755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,75500*0,1 |  | 0.1755 | [23 empty] | VV | 5
11 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 1.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (5,25+0,3*2)*0,3 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 0.82 | [6 empty] | DIL
12 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 5.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 0.73 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 5,25+0,3*2 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
13 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | DIL
14 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 21.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | ch.h. : 4,4*4,95 |  | 21.78 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 95.04 | [6 empty] | DIL
16 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 226.2818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 95.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 226,28183 |  | 226.2818 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 767PC-TP/1 | VPUSŤ PODLAHOVÁ 150 x 150 mm SE SPODNÍM ODTOKEM PŘÍMÝM DN 110, SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ MŘÍŽK, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.395 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkaz instalačních zařizovacích předmětů | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 8.14 | [6 empty] | DIL
18 | 711212001T00 | Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou | m2 | 33.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 8.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr | [25 empty] | POP |  | Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr
|  | viz přílohy D.1.106. : | [25 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - dno : 4,4*4,95 |  | 21.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - stěny : (1,0+4,95+4,0+4,2)*2*0,35 |  | 9.905 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH.H. - stěny : 3,2*2*0,35 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.19 | nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod ostatní | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 107 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 107 | Trubní rozvody | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Trubní rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1667.76 |  | 0 |  |  |  |  | 9918.76 | [6 empty] | DIL
1 | 115001105R00 | Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01445 | 0.94 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.99 | 64.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. | [25 empty] | SPI |  | získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : 28,0 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
2 | 122201401R00 | Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 254.254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.35 | 88.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | odstranění zemních hrázek : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : 5,5*3,5*2,5*2 |  | 96.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : 5,4*3,3*2,3*2 |  | 81.972 | [23 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : 5,4*3,2*2,2*2 |  | 76.032 | [23 empty] | VV | 0
3 | 124203101R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 | m3 | 115.4014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.53 | 61.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz. příloha D.1.107.18 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenná rovnanina : (1,0+6,3+1,25+1,6+2,0+1,0)*(5,0-1,4-1,63)*0,8 |  | 20.7244 | [23 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (0,7+1,6+0,7)*1,5*0,8 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 24.3244 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kam. dl. do bet. : (4,1+2,3+3,7)*6,0*0,3 |  | 18.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet. prah : (4,1+2,3+3,7)*0,4*0,8 |  | 3.232 | [23 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (4,1+2,3+3,7)*1,9*0,8*2 |  | 30.704 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 52.116 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (3,6+1,1+1,0+0,4+5,0)*1,9*0,9 |  | 18.981 | [23 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (4,0+2,2+1,9+3,0)*2,0*0,9 |  | 19.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 38.961 | [23 empty] | VV | 1
4 | 124203109R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám za lepivost, v hornině 3 | m3 | 57.7007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 115,40140*0,5 |  | 57.7007 | [23 empty] | VV | 5
5 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem | m3 | 23.7804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 18.22 | 433.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | viz. TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | BET DN300 - vybourání : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*15,0 |  | 1.118 | [23 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. šachet (SŠ7, SŠ8, SŠ15, SŠ16) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*(0,526*0,526-0,406*0,406)*0,6*4 |  | 0.84326 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*0,4*4 |  | 0.67557 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.6368 | [23 empty] | VV | 1
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stáv. potrubí DN800 - vybourání : 3,1416*(0,53*0,53-0,4*0,4)*2,0*2 |  | 1.5193 | [23 empty] | VV | 0
|  | obetonování stáv. VO - vybourání : 2,5*2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.5193 | [23 empty] | VV | 1
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stáv. potrubí DN1200 - vybourání : 3,1416*(0,79*0,79-0,6*0,6)*2,5 |  | 2.0742 | [23 empty] | VV | 0
|  | obetonování stáv. VO - vybourání : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | stáv. bet. prah - vybourání : (3,6+1,1+1,0+0,4+5,0)*0,5*1,0 |  | 5.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.6242 | [23 empty] | VV | 1
6 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 257.8167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 28.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | MO1 měrný objekt : | [25 empty] | VV | 2
|  | 5,4*2,7*0,5 |  | 7.29 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0,2/3*(5,4*2,7+(5,4*2,7*5,8*3,1)^(1/2)+5,8*3,1) |  | 3.2501 | [23 empty] | VV | 2
|  | JPV1 jímka provozní vody : | [25 empty] | VV | 2
|  | 6,3*4,5*0,5 |  | 14.175 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,3/3*(6,3*4,5+(6,3*4,5*10,9*9,1)^(1/2)+10,9*9,1) |  | 138.436 | [23 empty] | VV | 2
|  | čerpací stanice ČS2 : | [25 empty] | VV | 2
|  | 0,45/3*(4,2*3,2+(4,2*3,2*5,1*4,1)^(1/2)+5,1*4,1) |  | 7.6671 | [23 empty] | VV | 2
|  | objem stáv. kce : -3,0*2,0*0,45 |  | -2.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | čerpací stanice ČS3 : | [25 empty] | VV | 2
|  | 3,1416*2,9/3*(2,2^2+2,2*5,1+5,1^2)/2 |  | 63.8808 | [23 empty] | VV | 2
|  | (4,4+10,2)/2*2,9*2,67 |  | 56.5239 | [23 empty] | VV | 2
|  | čerpací stanice ČS4 : | [25 empty] | VV | 2
|  | 3,1416*1,3/3*(2,2^2+2,2*3,5+3,5^2) |  | 33.7481 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 322.2709 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 80% : 322,2709*0,8 |  | 257.8167 | [23 empty] | VV | 0
7 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 128.9084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 5.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 257,81672*0,5 |  | 128.9084 | [23 empty] | VV | 5
8 | 131301112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 64.4542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 10.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | hor.tř. IV - 20% : 322,2709*0,2 |  | 64.4542 | [23 empty] | VV | 0
9 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 101.0592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.556 | 157.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | čerpací stanice ČS1 : | [25 empty] | VV | 2
|  | 6,8*3,0*4,0+6,8*0,9*0,5 |  | 84.66 | [23 empty] | VV | 2
|  | 4,2*1,2*4,0 |  | 20.16 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,8*3,2*(4,0+0,8)/2 |  | 21.504 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 126.324 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 80% : 126,324*0,8 |  | 101.0592 | [23 empty] | VV | 0
10 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 50.5296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.107 | 5.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 101,05920*0,5 |  | 50.5296 | [23 empty] | VV | 5
11 | 131301202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 25.2648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.127 | 53.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | hor.tř. IV - 20% : 126,324*0,2 |  | 25.2648 | [23 empty] | VV | 0
12 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 3670.7289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 440.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5*1,5*2,1 |  | 61.425 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5*1,4*1,5 |  | 36.75 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : (28,0-14,5)*1,4*2,7 |  | 51.03 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : (12,0-3,0)*1,4*3,5 |  | 44.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0*1,3*1,5 |  | 27.3 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0*1,3*2,5 |  | 565.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0*1,4*4,5 |  | 220.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5*1,3*1,5 |  | 39.975 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5*1,3*2,3 |  | 246.675 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0*1,3*1,7 |  | 48.62 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0*1,3*1,6 |  | 29.12 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0*1,63*4,0 |  | 254.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5*1,3*2,1 |  | 20.475 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5*1,3*2,1 |  | 45.045 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5*1,4*2,1 |  | 430.71 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*1,8 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0*1,3*1,6 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0*1,3*1,2 |  | 24.96 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*1,2 |  | 10.92 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*1,0 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*1,0 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*1,0 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5*1,3*1,0 |  | 9.75 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5*1,3*1,3 |  | 10.985 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*1,5 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*1,3 |  | 3.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0*1,3*1,3 |  | 18.59 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*1,3 |  | 14.365 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*1,3 |  | 14.365 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0*1,3*2,4 |  | 65.52 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0*1,3*2,4 |  | 68.64 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5*1,3*2,4 |  | 73.32 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5*1,3*2,4 |  | 76.44 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*2,4 |  | 46.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*2,4 |  | 46.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5*1,3*1,3 |  | 10.985 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5*1,3*2,4 |  | 319.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0*1,3*2,4 |  | 96.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5*1,3*1,3 |  | 16.055 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0*1,3*2,2 |  | 354.64 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0*1,3*2,4 |  | 171.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5*1,3*1,8 |  | 251.55 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0*1,3*1,3 |  | 27.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0*1,3*1,3 |  | 152.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0*1,3*1,6 |  | 85.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0*1,2*1,2 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 2
|  | ochranné potrubí - HDPE-LDPE 75 : 50,0*0,4*0,9 |  | 18 | [23 empty] | VV | 2
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 2
|  | Š1 : 2,8*2,8*3,13-2,8/2*1,5*2,1-2,8/2*1,4*1,5 |  | 17.1892 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š4 : 2,8*2,8*3,16-2,8/2*1,3*2,78-2,8/2*1,3*2,78 |  | 14.6552 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š5 : 2,8*2,8*2,99-2,8/2*1,3*2,62-2,8/2*1,3*2,62 |  | 13.9048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š6 : 2,8*2,8*2,39-2,8/2*1,3*2,02-2,8/2*1,3*2,02 |  | 11.3848 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š7 : 2,8*2,8*2,16-2,8/2*1,3*1,79-2,8/2*1,3*1,79 |  | 10.4188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š8 : 2,8*2,8*1,97-2,8/2*1,3*1,6-2,8/2*1,3*1,6 |  | 9.6208 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š9 : 2,8*2,8*2,18-2,8/2*1,3*1,81-2,8/2*1,3*1,81 |  | 10.5028 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š10 : 2,8*2,8*1,63-2,8/2*1,3*1,26 |  | 10.486 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š11 : 2,8*2,8*1,7-2,8/2*1,3*1,33 |  | 10.9074 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š13 : 2,8*2,8*2,57-2,8/2*1,3*2,2-2,8/2*1,3*2,2 |  | 12.1408 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š14 : 2,8*2,8*2,12-2,8/2*1,3*1,75-2,8/2*1,3*1,75 |  | 10.2508 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š15 : 2,8*2,8*2,24-2,8/2*1,3*1,87-2,8/2*1,3*1,87 |  | 10.7548 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š16 : 2,8*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,43-2,8/2*1,3*2,43 |  | 13.1068 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š17 : 2,8*2,8*2,88-2,8/2*1,3*2,51-2,8/2*1,3*2,51 |  | 13.4428 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š18 : 2,8*2,8*2,72-2,8/2*1,3*2,35-2,8/2*1,3*2,35 |  | 12.7708 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š19 : 2,8*2,8*2,18-2,8/2*1,3*1,81-2,8/2*1,3*1,81 |  | 10.5028 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š20 : 2,8*2,8*1,87-2,8/2*1,3*1,5 |  | 11.9308 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š21 : 2,8*2,8*1,95-2,8/2*1,3*1,48 |  | 12.5944 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š23 : 2,8*2,8*3,82-2,8/2*1,4*3,45-2,8/2*1,4*3,45 |  | 16.4248 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š24 : 2,8*2,8*3,58-2,8/2*1,4*3,21-2,8/2*1,4*3,21 |  | 15.484 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š25 : 2,8*2,8*2,86-2,8/2*1,4*2,49-2,8/2*1,4*2,49 |  | 12.6616 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š26 : 2,8*2,8*2,52-2,8/2*1,4*2,15-2,8/2*1,4*2,15 |  | 11.3288 | [23 empty] | VV | 2
|  | RŠ plast. DN600 : | [25 empty] | VV | 2
|  | Š22 : 2,4*2,4*1,56-2,4/2*1,3*1,7-2,4/2*1,3*1,3 |  | 4.3056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š3 atyp. šachta : 4,5*4,5*4,48-4,5/2*1,4*3,8-4,5/2*1,3*2,83 |  | 70.4723 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š12 atyp. šachta : 4,6*4,5*3,06-4,5/2*1,3*2,1 |  | 57.1995 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 4588.4111 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 80% : 4588,41115*0,8 |  | 3670.7289 | [23 empty] | VV | 0
13 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 1835.3645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 146.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3670,72892*0,5 |  | 1835.3645 | [23 empty] | VV | 5
14 | 132301213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 917.6822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.22 | 201.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | hor.tř. IV - 20% : 4588,41115*0,2 |  | 917.6822 | [23 empty] | VV | 0
15 | 134702203R00 | Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou půdorysné plochy přes 4 do 20 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 6 až 10 m | m3 | 4.6705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00802 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 7.08 | 33.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI |  | pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,
|  | výkop pod úrovní břitu : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,7*1,7+0,5*0,5) |  | 2.3353 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,7*1,7+0,5*0,5) |  | 2.3353 | [23 empty] | VV | 0
16 | 134702421R00 | Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy přes 4 do 20 m2, v hloubce do 10 m | m3 | 113.0817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.35 | 152.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI |  | a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,
|  | ČS3 : 3,1416*1,7*1,7*(8,25-2,9) |  | 48.5739 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : 3,1416*1,7*1,7*(8,405-1,3) |  | 64.5079 | [23 empty] | VV | 0
17 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 6.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 32.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | pro trativody PVC d160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 4*4,5*0,3*0,3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2*(4,6+4,5)*0,3*0,3 |  | 1.638 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2*(6,3+4,5)*0,3*0,3 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 2*(6,8+3,0)*0,3*0,3 |  | 1.764 | [23 empty] | VV | 0
18 | 151201101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 1597.973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 3.18 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 639.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5*2*1,5 |  | 52.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0*2*1,5 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5*2*1,5 |  | 61.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0*2*1,7 |  | 74.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0*2*1,6 |  | 44.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0*2*1,8 |  | 25.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0*2*1,6 |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0*2*1,2 |  | 38.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0*2*1,2 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0*2*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0*2*1,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0*2*1,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0*2*1,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5*2*1,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5*2*1,3 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0*2*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0*2*1,3 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0*2*1,3 |  | 28.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5*2*1,3 |  | 22.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5*2*1,3 |  | 22.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0*2*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0*2*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0*2*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5*2*1,3 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5*2*1,3 |  | 24.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5*2*1,8 |  | 387 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0*2*1,3 |  | 41.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0*2*1,3 |  | 234 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0*2*1,6 |  | 131.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0*2*1,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ochranné potrubí - HDPE-LDPE 75 : 50,0*2*0,9 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š7 : 2,8*4*2,16-2*2,8*1,79-2*1,3*1,79 |  | 9.514 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š8 : 2,8*4*1,97-2*2,8*1,6-2*1,3*1,6 |  | 8.944 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š9 : 2,8*4*2,18-2*2,8*1,81-2*1,3*1,81 |  | 9.574 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š10 : 2,8*4*1,63-2*2,8/2*1,26-1,3*1,26 |  | 13.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š11 : 2,8*4*1,7-2*2,8/2*1,33-1,3*1,33 |  | 13.587 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š14 : 2,8*4*2,12-2*2,8*1,75-2*1,3*1,75 |  | 9.394 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š15 : 2,8*4*2,24-2*2,8*1,87-2*1,3*1,87 |  | 9.754 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š19 : 2,8*4*2,18-2*2,8*1,81-2*1,3*1,81 |  | 9.574 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š20 : 2,8*4*1,87-2*2,8/2*1,5-1,3*1,5 |  | 14.794 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š21 : 2,8*4*1,95-2*2,8/2*1,48-1,3*1,48 |  | 15.772 | [23 empty] | VV | 0
|  | RŠ plast. DN600 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š22 : 2,4*4*1,56-2*2,4/2*1,7-1,3*1,7-2*2,4/2*1,3-1,3*1,3 |  | 3.876 | [23 empty] | VV | 0
19 | 151201102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 4989.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00201 | 10.03 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.46 | 2295.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5*2*2,1 |  | 81.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : (28,0-14,5)*2*2,7 |  | 72.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : (12,0-3,0)*2*3,5 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0*2*2,5 |  | 870 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0*2*4,5 |  | 315 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5*2*2,3 |  | 379.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0*2*4,0 |  | 312 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5*2*2,1 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5*2*2,1 |  | 69.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5*2*2,1 |  | 615.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0*2*2,4 |  | 100.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0*2*2,4 |  | 105.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5*2*2,4 |  | 112.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5*2*2,4 |  | 117.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*2*2,4 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*2*2,4 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5*2*2,4 |  | 492 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0*2*2,4 |  | 148.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0*2*2,2 |  | 545.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0*2*2,4 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : 2,8*4*3,13-2*2,8/2*2,1-1,5*2,1-2*2,8/2*1,5-1,4*1,5 |  | 19.726 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š4 : 2,8*4*3,16-2*2,8*2,78-2*1,3*2,78 |  | 12.596 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š5 : 2,8*4*2,99-2*2,8*2,62-2*1,3*2,62 |  | 12.004 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š6 : 2,8*4*2,39-2*2,8*2,02-2*1,3*2,02 |  | 10.204 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š13 : 2,8*4*2,57-2*2,8*2,2-2*1,3*2,2 |  | 10.744 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š16 : 2,8*4*2,8-2*2,8*2,43-2*1,3*2,43 |  | 11.434 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š17 : 2,8*4*2,88-2*2,8*2,51-2*1,3*2,51 |  | 11.674 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š18 : 2,8*4*2,72-2*2,8*2,35-2*1,3*2,35 |  | 11.194 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š23 : 2,8*4*3,82-2*2,8*3,45-2*1,4*3,45 |  | 13.804 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š24 : 2,8*4*3,58-2*2,8*3,21-2*1,4*3,21 |  | 13.132 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š25 : 2,8*4*2,86-2*2,8*2,49-2*1,4*2,49 |  | 11.116 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š26 : 2,8*4*2,52-2*2,8*2,15-2*1,4*2,15 |  | 10.164 | [23 empty] | VV | 0
20 | 151201111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 1597.973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 287.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1597,97300 |  | 1597.973 | [23 empty] | VV | 5
21 | 151201112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 4989.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.218 | 1087.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4989,39200 |  | 4989.392 | [23 empty] | VV | 5
22 | 151201201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 85.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00149 | 0.13 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.32 | 27.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š3 atyp. šachta : 4*4,5*4,48-2*4,5/2*3,8-1,4*3,8-2*4,5/2*2,83-1,3*2,83 |  | 41.806 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2*(4,6+4,5)*3,06-2*4,5/2*2,1-1,3*2,1 |  | 43.512 | [23 empty] | VV | 0
23 | 151201211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 85.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 14.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 85,31800 |  | 85.318 | [23 empty] | VV | 5
24 | 151201301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m | m3 | 127.6718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.17 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 20.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
|  | Š3 atyp. šachta : 4,5*4,5*4,48-4,5/2*1,4*3,8-4,5/2*1,3*2,83 |  | 70.4723 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 4,6*4,5*3,06-4,5/2*1,3*2,1 |  | 57.1995 | [23 empty] | VV | 0
25 | 151201311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m | m3 | 127.6718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 6.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 127,67175 |  | 127.6718 | [23 empty] | VV | 5
26 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 1942.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.35 | 679.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | čerpací stanice ČS4 : | [25 empty] | VV | 2
|  | 3,1416*1,3/3*(2,2^2+2,2*3,5+3,5^2) |  | 33.7481 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 33.7481 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | nepaž. jámy (do 100m3) - 100% : 33,74811 |  | 33.7481 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5*1,5*2,1 |  | 61.425 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5*1,4*1,5 |  | 36.75 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0*1,3*1,5 |  | 27.3 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0*1,3*2,5 |  | 565.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5*1,3*1,5 |  | 39.975 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5*1,3*2,3 |  | 246.675 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0*1,3*1,7 |  | 48.62 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0*1,3*1,6 |  | 29.12 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5*1,3*2,1 |  | 20.475 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5*1,3*2,1 |  | 45.045 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5*1,4*2,1 |  | 430.71 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*1,8 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0*1,3*1,6 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0*1,3*1,2 |  | 24.96 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*1,2 |  | 10.92 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*1,0 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*1,0 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*1,0 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5*1,3*1,0 |  | 9.75 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5*1,3*1,3 |  | 10.985 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*1,5 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*1,3 |  | 3.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0*1,3*1,3 |  | 18.59 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*1,3 |  | 14.365 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*1,3 |  | 14.365 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*1,2 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0*1,3*2,4 |  | 65.52 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0*1,3*2,4 |  | 68.64 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5*1,3*2,4 |  | 73.32 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5*1,3*2,4 |  | 76.44 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*2,4 |  | 46.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*2,4 |  | 46.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5*1,3*1,3 |  | 10.985 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5*1,3*2,4 |  | 319.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0*1,3*2,4 |  | 96.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5*1,3*1,3 |  | 16.055 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0*1,3*2,2 |  | 354.64 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0*1,3*2,4 |  | 171.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5*1,3*1,8 |  | 251.55 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0*1,3*1,3 |  | 27.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0*1,3*1,3 |  | 152.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0*1,3*1,6 |  | 85.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0*1,2*1,2 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 2
|  | ochranné potrubí - HDPE-LDPE 75 : 50,0*0,4*0,9 |  | 18 | [23 empty] | VV | 2
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 2
|  | Š1 : 2,8*2,8*3,13-2,8/2*1,5*2,1-2,8/2*1,4*1,5 |  | 17.1892 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š6 : 2,8*2,8*2,39-2,8/2*1,3*2,02-2,8/2*1,3*2,02 |  | 11.3848 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š7 : 2,8*2,8*2,16-2,8/2*1,3*1,79-2,8/2*1,3*1,79 |  | 10.4188 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š8 : 2,8*2,8*1,97-2,8/2*1,3*1,6-2,8/2*1,3*1,6 |  | 9.6208 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š9 : 2,8*2,8*2,18-2,8/2*1,3*1,81-2,8/2*1,3*1,81 |  | 10.5028 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š10 : 2,8*2,8*1,63-2,8/2*1,3*1,26 |  | 10.486 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š11 : 2,8*2,8*1,7-2,8/2*1,3*1,33 |  | 10.9074 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š13 : 2,8*2,8*2,57-2,8/2*1,3*2,2-2,8/2*1,3*2,2 |  | 12.1408 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š14 : 2,8*2,8*2,12-2,8/2*1,3*1,75-2,8/2*1,3*1,75 |  | 10.2508 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š15 : 2,8*2,8*2,24-2,8/2*1,3*1,87-2,8/2*1,3*1,87 |  | 10.7548 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š16 : 2,8*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,43-2,8/2*1,3*2,43 |  | 13.1068 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š18 : 2,8*2,8*2,72-2,8/2*1,3*2,35-2,8/2*1,3*2,35 |  | 12.7708 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š19 : 2,8*2,8*2,18-2,8/2*1,3*1,81-2,8/2*1,3*1,81 |  | 10.5028 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š20 : 2,8*2,8*1,87-2,8/2*1,3*1,5 |  | 11.9308 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š21 : 2,8*2,8*1,95-2,8/2*1,3*1,48 |  | 12.5944 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š25 : 2,8*2,8*2,86-2,8/2*1,4*2,49-2,8/2*1,4*2,49 |  | 12.6616 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š26 : 2,8*2,8*2,52-2,8/2*1,4*2,15-2,8/2*1,4*2,15 |  | 11.3288 | [23 empty] | VV | 2
|  | RŠ plast. DN600 : | [25 empty] | VV | 2
|  | Š22 : 2,4*2,4*1,56-2,4/2*1,3*1,7-2,4/2*1,3*1,3 |  | 4.3056 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 3816.9178 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | rýha - 50% : 3816,9178*0,5 |  | 1908.4589 | [23 empty] | VV | 0
27 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 601.2938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 312.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | paž. jámy - 100% : 126,324 |  | 126.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | JPV1 jímka provozní vody : | [25 empty] | VV | 2
|  | 6,3*4,5*0,5 |  | 14.175 | [23 empty] | VV | 2
|  | 2,3/3*(6,3*4,5+(6,3*4,5*10,9*9,1)^(1/2)+10,9*9,1) |  | 138.436 | [23 empty] | VV | 2
|  | čerpací stanice ČS3 : | [25 empty] | VV | 2
|  | 3,1416*2,9/3*(2,2^2+2,2*5,1+5,1^2)/2 |  | 63.8808 | [23 empty] | VV | 2
|  | (4,4+10,2)/2*2,9*2,67 |  | 56.5239 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 273.0156 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | nepaž. jámy - 16% : 273,01563*0,16 |  | 43.6825 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : (28,0-14,5)*1,4*2,7 |  | 51.03 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : (12,0-3,0)*1,4*3,5 |  | 44.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0*1,4*4,5 |  | 220.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0*1,63*4,0 |  | 254.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š4 : 2,8*2,8*3,16-2,8/2*1,3*2,78-2,8/2*1,3*2,78 |  | 14.6552 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š5 : 2,8*2,8*2,99-2,8/2*1,3*2,62-2,8/2*1,3*2,62 |  | 13.9048 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š17 : 2,8*2,8*2,88-2,8/2*1,3*2,51-2,8/2*1,3*2,51 |  | 13.4428 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š23 : 2,8*2,8*3,82-2,8/2*1,4*3,45-2,8/2*1,4*3,45 |  | 16.4248 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š24 : 2,8*2,8*3,58-2,8/2*1,4*3,21-2,8/2*1,4*3,21 |  | 15.484 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š3 atyp. šachta : 4,5*4,5*4,48-4,5/2*1,4*3,8-4,5/2*1,3*2,83 |  | 70.4723 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š12 atyp. šachta : 4,6*4,5*3,06-4,5/2*1,3*2,1 |  | 57.1995 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 771.4933 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | rýha - 55% : 771,49335*0,55 |  | 424.3213 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Š3 atyp. šachta : 4*4,5*0,3*0,3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š12 atyp. šachta : 2*(4,6+4,5)*0,3*0,3 |  | 1.638 | [23 empty] | VV | 2
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2*(6,3+4,5)*0,3*0,3 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 2
|  | čerpací stanice ČS1 : 2*(6,8+3,0)*0,3*0,3 |  | 1.764 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 6.966 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | ruční výkop - 100% : 6,966 |  | 6.966 | [23 empty] | VV | 0
28 | 161101105R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m | m3 | 4.6705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.831 | 3.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | výkop pod úrovní břitu : 4,67051 |  | 4.6705 | [23 empty] | VV | 0
29 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 23.7804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.48 | 11.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | suť : 23,78036 |  | 23.7804 | [23 empty] | VV | 0
30 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 6841.0588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 68.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 2
|  | 115,4014 |  | 115.4014 | [23 empty] | VV | 2
|  | 322,2709+126,324+4588,41115+6,966 |  | 5043.9721 | [23 empty] | VV | 2
|  | 113,08173+4,67051 |  | 117.7522 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 5277.1257 | [23 empty] | VV | 3
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu 60% : 5277,12569*0,60 |  | 3166.2754 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 3166.2754 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odvoz na mezideponii a zpět (výkopek) : 3166,27541*2 |  | 6332.5508 | [23 empty] | VV | 0
|  | odvoz na mezideponii a zpět (zemní hrázky) : 254,254*2 |  | 508.508 | [23 empty] | VV | 0
31 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2110.8503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 21.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | přebytečná zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,4014 |  | 115.4014 | [23 empty] | VV | 0
|  | 322,2709+126,324+4588,41115+6,966 |  | 5043.9721 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113,08173+4,67051 |  | 117.7522 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5277.1257 | [23 empty] | VV | 1
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu 60% : -5277,12569*0,60 |  | -3166.2754 | [23 empty] | VV | 0
32 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 23.7804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | suť : 23,78036 |  | 23.7804 | [23 empty] | VV | 0
33 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 21108.5028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2110,85028*10 |  | 21108.5028 | [23 empty] | VV | 5
34 | 162701159R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 | m3 | 237.8036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | suť : 23,78036*10 |  | 237.8036 | [23 empty] | VV | 0
35 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 3420.5294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 171.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii (výkopek) : 3166,27541 |  | 3166.2754 | [23 empty] | VV | 0
|  | naložení na mezideponii (zemní hrázky) : 254,254 |  | 254.254 | [23 empty] | VV | 0
36 | 171103101R00 | Zemní hrázky z hornin 1 až 4 | m3 | 254.254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.53 | 134.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m, | [25 empty] | SPI |  | přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,
|  | zemní hrázky : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : 5,5*3,5*2,5*2 |  | 96.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : 5,4*3,3*2,3*2 |  | 81.972 | [23 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : 5,4*3,2*2,2*2 |  | 76.032 | [23 empty] | VV | 0
37 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 3420.5294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 34.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii (výkopek) : 3166,27541 |  | 3166.2754 | [23 empty] | VV | 0
|  | uložení na mezideponii (zemní hrázky) : 254,254 |  | 254.254 | [23 empty] | VV | 0
38 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3196.9745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 639.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : 322,2709+126,324+4588,41115+6,966 |  | 5043.9721 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | obsyp + potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN500 mm : -19,5*1,5*(0,5+0,3) |  | -23.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN400 mm : -17,5*1,4*(0,4+0,3) |  | -17.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : -(28,0-14,5)*1,4*(0,4+0,15) |  | -10.395 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : -(12,0-3,0)*1,4*(0,4+0,15) |  | -6.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : -14,0*1,3*(0,3+0,15) |  | -8.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - PVC DN300 mm : -174,0*1,3*(0,3+0,3) |  | -135.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : -35,0*1,4*(0,4+0,15) |  | -26.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : -20,5*1,3*(0,3+0,3) |  | -15.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : -82,5*1,3*(0,3+0,3) |  | -64.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : -22,0*1,3*(0,2+0,3) |  | -14.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : -14,0*1,3*(0,3+0,3) |  | -10.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm : -39,0*1,63*(0,6+0,15) |  | -47.6775 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : -7,5*1,3*(0,3+0,3) |  | -5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : -16,5*1,3*(0,3+0,3) |  | -12.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : -146,5*1,4*(0,4+0,3) |  | -143.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : -7,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : -6,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -3.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : -16,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : -7,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : -3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : -4,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : -4,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : -7,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : -7,5*1,3*(0,15+0,3) |  | -4.3875 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : -6,5*1,3*(0,15+0,3) |  | -3.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : -2,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : -2,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : -11,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -6.435 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : -8,5*1,3*(0,15+0,3) |  | -4.9725 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : -8,5*1,3*(0,15+0,3) |  | -4.9725 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : -3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : -3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : -3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | -1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : -21,0*1,3*(0,18+0,3) |  | -13.104 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : -22,0*1,3*(0,18+0,3) |  | -13.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : -23,5*1,3*(0,18+0,3) |  | -14.664 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : -24,5*1,3*(0,18+0,3) |  | -15.288 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : -15,0*1,3*(0,18+0,3) |  | -9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : -15,0*1,3*(0,18+0,3) |  | -9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : -6,5*1,3*(0,18+0,3) |  | -4.056 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : -102,5*1,3*(0,225+0,3) |  | -69.9562 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : -31,0*1,3*(0,225+0,3) |  | -21.1575 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : -9,5*1,3*(0,18+0,3) |  | -5.928 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : -124,0*1,3*(0,16+0,3) |  | -74.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : -55,0*1,3*(0,16+0,3) |  | -32.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : -107,5*1,3*(0,09+0,3) |  | -54.5025 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : -16,0*1,3*(0,09+0,3) |  | -8.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : -90,0*1,3*(0,256+0,3) |  | -65.052 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : -41,0*1,3*(0,206+0,3) |  | -26.9698 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : -2,0*1,2*(0,054+0,3) |  | -0.8496 | [23 empty] | VV | 0
|  | ochranné potrubí - HDPE-LDPE 75 : -50,0*0,4*(0,075+0,2) |  | -5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | drenáž : -287,778 |  | -287.778 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŠP lože : -239,732 |  | -239.732 | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk. polštář pod Š : -(26,736+49,84849) |  | -76.5845 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton pod šachtami : -(4,95+6,14318) |  | -11.0932 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š1 : -3,1416*0,62*0,62*(3,13-0,3-0,5-0,1-0,25) |  | -2.3911 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š4 : -3,1416*0,62*0,62*(3,16-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -2.6689 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,99-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -2.4636 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,39-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.739 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,16-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.4612 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š8 : -3,1416*0,62*0,62*(1,97-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.2318 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š9 : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.4854 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š10 : -3,1416*0,62*0,62*(1,63-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -0.82119 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š11 : -3,1416*0,62*0,62*(1,7-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -0.90572 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š13 : -3,1416*0,62*0,62*(2,57-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.9564 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š14 : -3,1416*0,62*0,62*(2,12-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.4129 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š15 : -3,1416*0,62*0,62*(2,24-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.5578 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š16 : -3,1416*0,62*0,62*(2,8-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -2.2341 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š17 : -3,1416*0,62*0,62*(2,88-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -2.3307 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š18 : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -2.1375 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š19 : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.4854 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š20 : -3,1416*0,62*0,62*(1,87-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.111 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š21 : -3,1416*0,62*0,62*(1,95-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.2076 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š23 : -3,1416*0,62*0,62*(3,82-0,3-0,4-0,1-0,25) |  | -3.3451 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š24 : -3,1416*0,62*0,62*(3,58-0,3-0,4-0,1-0,25) |  | -3.0553 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š25 : -3,1416*0,62*0,62*(2,86-0,3-0,4-0,1-0,25) |  | -2.1858 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š26 : -3,1416*0,62*0,62*(2,52-0,3-0,4-0,1-0,25) |  | -1.7752 | [23 empty] | VV | 0
|  | RŠ plast. DN600 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š22 : -3,1416*0,3*0,3*(1,56-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -0.17247 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : -1,9*1,9*0,3 |  | -1.083 | [23 empty] | VV | 0
|  | kce nad dnem zasahující do výkopu : -1,5*1,5*3,78 |  | -8.505 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : -2,9*1,9*0,3 |  | -1.653 | [23 empty] | VV | 0
|  | kce nad dnem zasahující do výkopu : -2,5*1,5*2,36 |  | -8.85 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt (kce zasahující do výkopu) : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno (část) : -4,2*1,5*0,1 |  | -0.63 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody (kce zasahující do výkopu) : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : -4,7*2,9*0,35 |  | -4.7705 | [23 empty] | VV | 0
|  | kce nad dnem zasahující do výkopu : -4,4*2,6*1,85 |  | -21.164 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | ČS1 (kce zasahující do výkopu) : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : -4,65*2,2*0,35 |  | -3.5805 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : -2,798 |  | -2.798 | [23 empty] | VV | 0
|  | kce nad dnem zasahující do výkopu : -4,25*1,8*3,55 |  | -27.1575 | [23 empty] | VV | 0
|  | kce nad dnem zasahující do výkopu : -2,8*2,0*1,11 |  | -6.216 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny u stáv. objektu : -(1,79+0,972)*2/2 |  | -2.762 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | ČS3 (kce zasahující do výkopu) : | [25 empty] | VV | 0
|  | -3,1416*1,6*1,6*0,3 |  | -2.4127 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,67*3,2+3,1416*1,6*1,6/2)*2,7 |  | -33.9262 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek : -1,4*1,0*0,6 |  | -0.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,2*2,4*0,6 |  | -4.608 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 (kce zasahující do výkopu) : | [25 empty] | VV | 0
|  | -3,1416*1,6*1,6*0,6 |  | -4.8255 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek : -1,4*1,2*0,7 |  | -1.176 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek : -(1,3*1,1+0,5*0,4)*0,65 |  | -1.0595 | [23 empty] | VV | 0
39 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 972.5137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 1653.27 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.59 | 1546.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5*1,5*(0,5+0,3) |  | 23.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5*1,4*(0,4+0,3) |  | 17.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : (28,0-14,5)*1,4*(0,4+0,15) |  | 10.395 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : (12,0-3,0)*1,4*(0,4+0,15) |  | 6.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0*1,3*(0,3+0,15) |  | 8.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0*1,3*(0,3+0,3) |  | 135.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0*1,4*(0,4+0,15) |  | 26.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5*1,3*(0,3+0,3) |  | 15.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5*1,3*(0,3+0,3) |  | 64.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0*1,3*(0,2+0,3) |  | 14.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0*1,3*(0,3+0,3) |  | 10.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0*1,63*(0,6+0,15) |  | 47.6775 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5*1,3*(0,3+0,3) |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5*1,3*(0,3+0,3) |  | 12.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5*1,4*(0,4+0,3) |  | 143.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 3.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5*1,3*(0,15+0,3) |  | 4.3875 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5*1,3*(0,15+0,3) |  | 3.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 6.435 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*(0,15+0,3) |  | 4.9725 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*(0,15+0,3) |  | 4.9725 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*(0,15+0,3) |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0*1,3*(0,18+0,3) |  | 13.104 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0*1,3*(0,18+0,3) |  | 13.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5*1,3*(0,18+0,3) |  | 14.664 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5*1,3*(0,18+0,3) |  | 15.288 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*(0,18+0,3) |  | 9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*(0,18+0,3) |  | 9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5*1,3*(0,18+0,3) |  | 4.056 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5*1,3*(0,225+0,3) |  | 69.9562 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0*1,3*(0,225+0,3) |  | 21.1575 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5*1,3*(0,18+0,3) |  | 5.928 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0*1,3*(0,16+0,3) |  | 74.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0*1,3*(0,16+0,3) |  | 32.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5*1,3*(0,09+0,3) |  | 54.5025 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0*1,3*(0,09+0,3) |  | 8.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0*1,3*(0,256+0,3) |  | 65.052 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0*1,3*(0,206+0,3) |  | 26.9698 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0*1,2*(0,054+0,3) |  | 0.8496 | [23 empty] | VV | 0
|  | ochranné potrubí - HDPE-LDPE 75 : 50,0*0,4*(0,075+0,2) |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | TLT DN600 mm : 39,0 |  | 39 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,3*0,3*39,0 |  | -11.027 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | PVC DN500 mm : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,25*0,25*19,5 |  | -3.8288 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | PVC DN400 mm : 17,5+146,5 |  | 164 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,2*0,2*164,0 |  | -20.6089 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | TLT DN400 mm : 28,0+12,0+35,0 |  | 75 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,2*0,2*75,0 |  | -9.4248 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | PVC DN300 mm : 174,0+20,5+82,5+14,0+7,5+16,5 |  | 315 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,15*0,15*315,0 |  | -22.2661 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | TLT DN300 mm : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,15*0,15*14,0 |  | -0.9896 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | nerez d256x3 mm : 90,0 |  | 90 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,128*0,128*90,0 |  | -4.6325 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5+31,0 |  | 133.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,1125*0,1125*133,5 |  | -5.3081 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | nerez d206x3 mm : 41,0 |  | 41 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,103*0,103*41,0 |  | -1.3665 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | PVC DN200 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | potrubí : -3,1416*0,1*0,1*22,0 |  | -0.69115 | [23 empty] | VV | 0
40 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 2110.8503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2110,85028 |  | 2110.8503 | [23 empty] | VV | 5
41 | 231943004T00 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 5,0 m | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí | [25 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí
|  | vč. podrobného návrhu v rámci dodavatelské dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | čerpací stanice ČS1 : 6,8+2*3,0 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
42 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 52.3168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | suť : 23,78036*2,2 |  | 52.3168 | [23 empty] | VV | 0
43 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odvodnění povrchové : | [25 empty] | VV | 2
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5 |  | 17.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : 28,0-14,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : 12,0-3,0 |  | 9 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0 |  | 174 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0 |  | 35 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5 |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0 |  | 39 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5 |  | 146.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0 |  | 21 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5 |  | 102.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0 |  | 31 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0 |  | 124 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0 |  | 55 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5 |  | 107.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0 |  | 90 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0 |  | 41 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 1446 | [23 empty] | VV | 3
|  | ČS1 : | [25 empty] | VV | 2
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 2
|  | ČS4 : | [25 empty] | VV | 2
|  | Š3 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 2
|  | Š12 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 2
|  | JPV1 : | [25 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 3
|  | křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 2
|  | stoka B+D : | [25 empty] | VV | 2
|  | VO1 : | [25 empty] | VV | 2
|  | VO2 : | [25 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 34.1067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zásyp celk. : 3196,9745 |  | 3196.9745 | [23 empty] | VV | 2
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu 60% : -5277,12569*0,60 |  | -3166.2754 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 30.6991 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zásyp dovez. mat. : 30,69909*1,1*1,01 |  | 34.1067 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  |  |  |  | 227.15 | [6 empty] | DIL
45 | 113106121V01 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně odvozu na mezideponii a zpět | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. chodník bet.dl. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 4,5*0,9 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
46 | 113107505R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.45 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2103 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. chodník bet.dl. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 4,5*0,9 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
47 | 114203103R00 | Rozebrání dlažeb a záhozů dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se zalitými spárami cementovou maltou | m3 | 38.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.93 | 149.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů. S naložením na dopravní prostředek, nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břehovou čáru. | [25 empty] | SPI |  | z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů. S naložením na dopravní prostředek, nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břehovou čáru.
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba z lom. kamene do bet. - pův. odstraněná (použití do nového kam. záhozu) : (4,1+2,3+3,7)*7,0*0,2 |  | 14.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.14 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba z lom. kamene do bet. - pův. odstraněná (použití do nového kam. záhozu) : (4,0+2,2+1,9+3,0)*7,2*0,3 |  | 23.976 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 23.976 | [23 empty] | VV | 1
48 | 114203202R00 | Očištění kamene nebo tvárnic od malty | m3 | 38.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.99 | 75.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m. | [25 empty] | SPI |  | získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 38,11600 |  | 38.116 | [23 empty] | VV | 5
49 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0.4455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,44550 |  | 0.4455 | [23 empty] | VV | 0
50 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 8.4645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,46450 |  | 8.4645 | [23 empty] | VV | 0
51 | 979999973T01 | Poplatek za recyklaci, zemina a kamení, (skup.170504) | t | 0.31185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,31185 |  | 0.31185 | [23 empty] | VV | 0
52 | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 0.13365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,13365 |  | 0.13365 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122.24 |  | 0 |  |  |  |  | 334.58 | [6 empty] | DIL
53 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 6.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 11.6 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 6.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | trativody PVC d160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 4*4,5*0,3*0,3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2*(4,6+4,5)*0,3*0,3 |  | 1.638 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2*(6,3+4,5)*0,3*0,3 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 2*(6,8+3,0)*0,3*0,3 |  | 1.764 | [23 empty] | VV | 0
54 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 1446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 101.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | trativody PVC d110 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5 |  | 17.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : 28,0-14,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : 12,0-3,0 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0 |  | 174 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5 |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5 |  | 146.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5 |  | 102.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0 |  | 124 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5 |  | 107.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
55 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 77.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 6.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | trativody PVC d160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 4*4,5 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2*(4,6+4,5) |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2*(6,3+4,5) |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 2*(6,8+3,0) |  | 19.6 | [23 empty] | VV | 0
56 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 2011.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.34 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 160.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | trativody PVC d110 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5*1,5 |  | 29.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5*1,4 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : (28,0-14,5)*1,4 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : (12,0-3,0)*1,4 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0*1,3 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0*1,3 |  | 226.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0*1,4 |  | 49 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5*1,3 |  | 26.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5*1,3 |  | 107.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0*1,3 |  | 28.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0*1,3 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0*1,63 |  | 63.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5*1,3 |  | 9.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5*1,3 |  | 21.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5*1,4 |  | 205.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0*1,3 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0*1,3 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5*1,3 |  | 9.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5*1,3 |  | 8.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0*1,3 |  | 14.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3 |  | 11.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3 |  | 11.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0*1,3 |  | 27.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0*1,3 |  | 28.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5*1,3 |  | 30.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5*1,3 |  | 31.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5*1,3 |  | 8.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5*1,3 |  | 133.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0*1,3 |  | 40.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5*1,3 |  | 12.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0*1,3 |  | 161.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0*1,3 |  | 71.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5*1,3 |  | 139.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0*1,3 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0*1,3 |  | 117 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0*1,3 |  | 53.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0*1,2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1918.52 | [23 empty] | VV | 1
|  | trativody PVC d160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 4*4,5*4*0,3 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2*(4,6+4,5)*4*0,3 |  | 21.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2*(6,3+4,5)*4*0,3 |  | 25.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 2*(6,8+3,0)*4*0,3 |  | 23.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 92.88 | [23 empty] | VV | 1
57 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.09 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 8.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací jímka DN800 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.81682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.64 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímka DN800 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 3,1416*0,4*0,4*0,5 |  | 0.25133 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 3,1416*0,4*0,4*0,5 |  | 0.25133 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 3,1416*0,4*0,4*0,5 |  | 0.25133 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací jímka DN400 : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 3,1416*0,2*0,2*0,5 |  | 0.06283 | [23 empty] | VV | 0
59 | 271571112R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, | m3 | 49.8485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 104.68 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.97 | 48.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š3 atyp. šachta : 4,5*4,5*0,3 |  | 6.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 4,6*4,5*0,3 |  | 6.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 5,4*2,7*0,5 |  | 7.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 6,3*4,5*0,5 |  | 14.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 6,8*3,0*0,1+6,8*0,9*0,4+3,2*4,5*0,5 |  | 11.688 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS3 : 3,1416*(2,2*2,2-1,6*1,6)*0,2/2 |  | 0.71628 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,4*2,67-3,1416*1,6*1,6/2)*0,2 |  | 1.5454 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 : 3,1416*(2,2*2,2-1,6*1,6)*0,3 |  | 2.1488 | [23 empty] | VV | 0
60 | 289971213R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 6 do 8,5 m | m2 | 42.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na dno výkopu pod ŠP polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 5,4*2,7 |  | 14.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 6,3*4,5 |  | 28.35 | [23 empty] | VV | 0
61 | 24299PC | Plastová čerpací jímka z potrubí DN 400mm, D+M, vč. demontáže a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací jímka DN400 : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací jímka DN800 - demontáž : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
63 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 1489.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.71 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1446,00000*1,03 |  | 1489.38 | [23 empty] | VV | 5
64 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 79.722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 77,40000*1,03 |  | 79.722 | [23 empty] | VV | 5
65 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 9.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 2.48 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | čerpací jímka DN800 : 4,5/0,5*1,02 |  | 9.18 | [23 empty] | VV | 0
66 | 67390503R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 7,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 8,0 kN/m | m2 | 2051.628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | opláštění trativodů : | [25 empty] | VV | 0
|  | trativody PVC d110 : 1918,52*1,02 |  | 1956.8904 | [23 empty] | VV | 0
|  | trativody PVC d160 : 92,88*1,02 |  | 94.7376 | [23 empty] | VV | 0
67 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 43.7886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz zřízení vrstvy geotextilie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 42,93000*1,02 |  | 43.7886 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 24 | Studny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 228.92 |  | 0 |  |  |  |  | 920.31 | [6 empty] | DIL
68 | 242351121R00 | Bednění pláště studny bednění pláště studny spouštěné, jakýkoliv tvar, | m2 | 203.1987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0455 | 9.25 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.29 | 668.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodárenské , kopané, spouštěné, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m spouštěné | [25 empty] | SPI |  | vodárenské , kopané, spouštěné, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m spouštěné
|  | ČS3 - vně : 2*3,1416*1,6*4,9 |  | 49.2603 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS3 - vni : 2*3,1416*1,2*4,9 |  | 36.9452 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 86.2055 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 - vně : 2*3,1416*1,6*6,65 |  | 66.8533 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 - vni : 2*3,1416*1,2*6,65 |  | 50.1399 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 116.9932 | [23 empty] | VV | 1
69 | 242361827R00 | Výztuž studny výztuž z oceli 10 505, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 6.2652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.02 | 6.39 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 11.66 | 73.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodárenské, kopané nebo spouštěné z betonářské oceli | [25 empty] | SPI
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | plášť : 17,2411*130/1000 |  | 2.2413 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : 3,77725*130/1000 |  | 0.49104 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.7324 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | plášť : 23,39864*130/1000 |  | 3.0418 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : 3,77725*130/1000 |  | 0.49104 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.5329 | [23 empty] | VV | 1
70 | 243531111R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 32-63 mm, | m3 | 13.9853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.4861 | 48.75 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 31.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/3*3,1416*0,655*(1,7*1,7+1,3*1,3+1,7*1,3) |  | 4.6574 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,7*1,7+0,5*0,5) |  | 2.3353 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.9926 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/3*3,1416*0,655*(1,7*1,7+1,3*1,3+1,7*1,3) |  | 4.6574 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,7*1,7+0,5*0,5) |  | 2.3353 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.9926 | [23 empty] | VV | 1
71 | 247531111R00 | Obsyp a těsnění studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného frakce 8-16 mm | m3 | 13.3037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.4777 | 32.96 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.62 | 34.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | kolem spouštěné ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : 2*3,1416*1,7*0,1*(8,25-2,9) |  | 5.7146 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : 2*3,1416*1,7*0,1*(8,405-1,3) |  | 7.5892 | [23 empty] | VV | 0
72 | 242321110PC35 | Plášť studny z betonu železového, vodostavebního, C35/45 - XC4, XF3, XA3 | m3 | 40.6397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5309 | 102.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.28 | 92.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | ČS3 : 3,1416*(1,6*1,6-1,2*1,2)*4,9 |  | 17.2411 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : 3,1416*(1,6*1,6-1,2*1,2)*6,65 |  | 23.3986 | [23 empty] | VV | 0
73 | 24235PC | Příplatek za bednění v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 87.0851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POHLEDOVÝ BETON - příplatek k položce 242351121R00 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (po zasypání viditelné povrchy bet. konstrukcí vč. obvod. stěn do úrovně 30cm pod UT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS3 - vni : 2*3,1416*1,2*4,9 |  | 36.9452 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 - vni : 2*3,1416*1,2*6,65 |  | 50.1399 | [23 empty] | VV | 0
74 | 243311112PC30 | Výplň dna studny z betonu C 30/37 - XC4, XA1, hl. 10 m | m3 | 3.8148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 9.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 6.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spádový beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : (3,1416*1,2*1,2-1,056*0,85)*0,513 |  | 1.8603 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*0,3*0,3*0,25 |  | 0.07069 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.931 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 : (3,1416*1,2*1,2-1,056*0,85)*0,5 |  | 1.8132 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*0,3*0,3*0,25 |  | 0.07069 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.8838 | [23 empty] | VV | 1
75 | 243311112PC35 | Výplň dna studny z betonu železového, vodostavebního, C35/45 - XC4, XF3, XA3, hl. 10 m | m3 | 7.5545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 19.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 12.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 3,1416*(1,2*1,2-0,3*0,3)*0,5 |  | 2.1206 | [23 empty] | VV | 0
|  | v břitu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*(1,7*1,7-1,3*1,3)*0,1 |  | 0.37699 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*1,7*1,7*0,65 |  | 5.9015 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1/3*3,1416*0,65*(1,7*1,7+1,3*1,3+1,7*1,3) |  | -4.6218 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.7772 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 3,1416*(1,2*1,2-0,3*0,3)*0,5 |  | 2.1206 | [23 empty] | VV | 0
|  | v břitu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*(1,7*1,7-1,3*1,3)*0,1 |  | 0.37699 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1416*1,7*1,7*0,65 |  | 5.9015 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1/3*3,1416*0,65*(1,7*1,7+1,3*1,3+1,7*1,3) |  | -4.6218 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.7772 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116.39 |  | 0 |  |  |  |  | 295.13 | [6 empty] | DIL
76 | 329311118T01 | Konstrukce ostatní z bet.prostého C 30/37 XA1, XC4, XF3 | m3 | 39.007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.956 | 115.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.88 | 151.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | bet. kce výustního objektu : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,8+0,7)/2*1,7*1,95/2 |  | 2.9006 | [23 empty] | VV | 0
|  | betonáž do výkopu : 1,34*1,7*0,8*1,035 |  | 1.8862 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,89+0,7)/2*1,7*2,07/2 |  | 3.1583 | [23 empty] | VV | 0
|  | betonáž do výkopu : 1,34*1,7*0,8*1,35 |  | 2.4602 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,1416*0,53*0,53*1,1*2 |  | -1.9414 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,74*1,1*1,77/2 |  | 2.6674 | [23 empty] | VV | 0
|  | betonáž do výkopu : 1,6*1,1*0,83*1,35 |  | 1.9721 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,1416*0,25*0,25*1,0 |  | -0.19635 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet. prah (betonáž do výkopu) : (4,1+2,3+3,7)*0,4*0,8*1,035 |  | 3.3451 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.2522 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | bet. kce výustního objektu : | [25 empty] | VV | 0
|  | (6,39+3,65)/2*2,35*2,75/2 |  | 16.2209 | [23 empty] | VV | 0
|  | betonáž do výkopu : 2,6*2,35*0,9*1,035 |  | 5.6915 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,1416*0,79*0,79*2,5 |  | -4.9017 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet. prah (betonáž do výkopu) : (3,6+1,1+1,0+0,4+5,0)*0,5*1,0*1,035 |  | 5.7443 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 22.7549 | [23 empty] | VV | 1
77 | 329351010R00 | Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná | m2 | 75.2761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01448 | 1.09 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.91 | 143.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | bet. kce výustního objektu : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,8+0,7)/2*1,95*2+3,4*1,7 |  | 12.605 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,89+0,7)/2*2,07*2+3,45*1,7 |  | 13.2963 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,74*1,77/2*2+3,2*1,1 |  | 8.3698 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 34.2711 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | bet. kce výustního objektu : | [25 empty] | VV | 0
|  | (6,39+3,65)/2*2,75*2+5,7*2,35 |  | 41.005 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 41.005 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 304.81 |  | 0 |  |  |  |  | 1565.42 | [6 empty] | DIL
78 | 380316141T01 | Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 150 mm, XC4, XF3 | m3 | 1.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 2.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.75 | 6.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | izolace strop. desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | spádový beton C30/37 - XC4, XF3 (síť d5-150/150) : | [25 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 4,4*2,6*0,1 |  | 1.144 | [23 empty] | VV | 0
79 | 380316141T02 | Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 150 mm, XA1, XC4 | m3 | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 0.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.75 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | spádový beton C30/37 - XC4, XA1 (síť d5-150/150) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2,0*1,0*0,13 |  | 0.26 | [23 empty] | VV | 0
80 | 380316141T03 | Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 150 mm, XA1, XC4, XF3 | m3 | 0.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 1.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.75 | 3.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | spádový beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 (síť d5-150/150) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS1 : 1,2*1,7*0,15*2 |  | 0.612 | [23 empty] | VV | 0
81 | 380316332T02 | Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA1, XC4 | m3 | 0.24973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6433 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.29 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | spádový beton C30/37 - XC4, XA1 (síť d5-150/150) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 1,0*1,0*0,3-3,1416*0,2*0,2/2*0,8 |  | 0.24973 | [23 empty] | VV | 0
82 | 380316332T03 | Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA1, XC4, XF3 | m3 | 0.748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6433 | 1.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.29 | 2.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | spádový beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 (síť d5-150/150) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS1 : 2,2*1,7*0,2 |  | 0.748 | [23 empty] | VV | 0
83 | 380316333T02 | Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm, XA1, XC4 | m3 | 4.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6292 | 11.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.92 | 8.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | spádový beton C30/37 - XC4, XA1 (síť d5-150/150) : | [25 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2,0*2,0*0,309+2,0*1,5*0,306 |  | 2.154 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 3,7*1,0*0,87-1,7*0,4*0,62-0,55*0,4*0,72-1,45*0,4*0,67 |  | 2.2504 | [23 empty] | VV | 0
84 | 380326142T04 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA1 | m3 | 3.9815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 10.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 16.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | ČS2 - nadbetonování : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop : (3,0*2,0-1,25*1,3-1,25*1,0)*0,2 |  | 0.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (3,0*2,0-1,3*1,5-1,0*1,5)*0,2 |  | 0.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.135 | [23 empty] | VV | 1
|  | JPV1 jímka provozní vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop : (4,4*2,6-0,9*0,8-0,9*0,7)*0,25 |  | 2.5225 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.5225 | [23 empty] | VV | 1
|  | Š3 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop : (1,5*1,5-0,9*0,7)*0,2 |  | 0.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.324 | [23 empty] | VV | 1
85 | 380326152T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 70.8994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 183.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 297.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | ČS1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,25*1,8-1,7*1,2*2)*4,35 |  | 15.5295 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,8*2,0-2,2*1,7)*1,91-0,972*2 |  | 1.6086 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.1381 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,67*3,2+3,1416*1,6*1,6/2)*1,35 |  | 16.9631 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,6*2,37+3,1416*1,3*1,3/2)*1,35 |  | -11.9025 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop pro podz. část : (2,67*3,2+3,1416*1,6*1,6/2-2,6*1,8-0,9*0,7)*0,3 |  | 2.1766 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek : (1,4*1,0-0,9*0,7)*0,6 |  | 0.462 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (3,2*2,4-2,6*1,8)*2,05 |  | 6.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,51*0,455*0,3 |  | -0.34262 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,01*0,5*0,25+0,455*0,5*0,25*2 |  | 0.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop pro nadz. část : (3,2*2,4-0,9*0,7-0,7*0,6)*0,25 |  | 1.6575 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.6541 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop : (3,1416*1,6*1,6-0,9*0,7-0,8*0,6)*0,3 |  | 2.0798 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínky : (1,4*1,2-0,9*0,7)*0,7 |  | 0.735 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,3*1,1+0,5*0,4-0,8*0,6)*0,65 |  | 0.7475 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.5623 | [23 empty] | VV | 1
|  | JPV1 jímka provozní vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,4*2,6-2,0*2,0-2,0*1,5)*3,6 |  | 15.984 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.984 | [23 empty] | VV | 1
|  | MO1 měrný objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 4,2*1,5*0,3 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,2*1,5-3,7*1,0)*1,85 |  | 4.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 1
|  | Š3 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 1,9*1,9*0,3 |  | 1.083 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (1,5*1,5-1,0*1,0)*3,8 |  | 4.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.833 | [23 empty] | VV | 1
|  | Š12 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 2,9*1,9*0,3 |  | 1.653 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,5*1,5-2,0*1,0)*2,5 |  | 4.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.028 | [23 empty] | VV | 1
86 | 380326153T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 19.4875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 50.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.46 | 47.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | ČS1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 4,65*2,2*0,35 |  | 3.5805 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : 2,798 |  | 2.798 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny u stáv. objektu : (1,79+0,972)*2 |  | 5.524 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.9025 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno pro nadz. část : (2,67*3,2+3,1416*1,6*1,6/2)*0,35 |  | 4.3978 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,1416*1,2*1,2*0,35 |  | -1.5834 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.8145 | [23 empty] | VV | 1
|  | JPV1 jímka provozní vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 4,7*2,9*0,35 |  | 4.7705 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.7705 | [23 empty] | VV | 1
87 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 167.2747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 10.09 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 175.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | ČS1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 2*(4,65+2,2)*0,35 |  | 4.795 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : (0,755*2+2,6)*0,35 |  | 1.4385 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(4,25+1,8)*4,35-4,25*2,36 |  | 42.605 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(1,7+1,2)*4,35 |  | 25.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : (0,755*2+2,6)*1,91 |  | 7.8501 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(2,2+1,7)*1,91 |  | 14.898 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -70,814 |  | -70.814 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 26.0026 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS2 - nadbetonování : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop : 1,5*1,3-1,25*1,3+1,5*1,0-1,25*1,0 |  | 0.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(1,25+1,3)*0,2+2*(1,25+1,0)*0,2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(3,0+2,0)*0,4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(1,3+1,5)*0,2+2*(1,0+1,5)*0,2 |  | 2.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -8,615 |  | -8.615 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno pro nadz. část : (2,67+2*3,1416*1,6/2)*0,35 |  | 2.6938 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : (2,67+2*3,1416*1,6/2)*1,65 |  | 12.6993 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : (2,6+2*2,37+2*3,1416*1,3/2)*1,35 |  | 15.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop pro podz. část - vniř. : 0,27*2,6+3,1416*1,3*1,3/2-0,9*0,7 |  | 2.7266 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek - vně : (1,4+2*1,0)*0,6 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek - vnitř. : 2*(0,9+0,7)*0,9 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : (3,2+2*2,4)*2,3 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(2,6+1,8)*2,35-2,51*0,455 |  | 19.5379 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor : 2*(2,51+0,455)*0,3 |  | 1.779 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop pro nadz. část - vnitř. : 2,6*1,8-0,9*0,7-0,7*0,6 |  | 3.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(0,9+0,7)*0,25+2*(0,7+0,6)*0,25 |  | 1.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -64,44611 |  | -64.4461 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.8131 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop - vně : 2*3,1416*1,6*0,3 |  | 3.0159 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop - vnitř. : 3,1416*1,2*1,2-0,9*0,7-0,8*0,6 |  | 3.4139 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínky - vně : 2*(1,4+1,2)*0,7+2*(1,7+1,1)*0,7 |  | 7.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínky - vnitř. : 2*(0,9+0,7)*1,0+2*(0,8+0,6)*1,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -12,6539 |  | -12.6539 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.3359 | [23 empty] | VV | 1
|  | JPV1 jímka provozní vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 2*(4,7+2,9)*0,35 |  | 5.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(4,4+2,6)*3,85 |  | 53.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 4*2,0*3,6+2*(2,0+1,5)*3,6 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop - vnitř. : 2,0*2,0+2,0*1,5-0,9*0,8-0,9*0,7 |  | 5.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(0,9+0,8)*0,25+2*(0,9+0,7)*0,25 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -65,5 |  | -65.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.02 | [23 empty] | VV | 1
|  | MO1 měrný objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 2*(4,2+1,5)*0,3 |  | 3.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(4,2+1,5)*1,85 |  | 21.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(3,7+1,0)*1,85 |  | 17.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -23,09 |  | -23.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.81 | [23 empty] | VV | 1
|  | Š3 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 4*1,9*0,3 |  | 2.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 4*1,5*4,0 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 4*1,0*3,8 |  | 15.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop - vnitř. : 1,0*1,0-0,9*0,7 |  | 0.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(0,9+0,7)*0,2 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -19,33 |  | -19.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 23.16 | [23 empty] | VV | 1
|  | Š12 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 2,9*1,9*0,3 |  | 1.653 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(2,5+1,5)*2,5 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(2,0+1,0)*2,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohled. betonu : -18,52 |  | -18.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.133 | [23 empty] | VV | 1
88 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 167.2747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 66.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 167,27466 |  | 167.2747 | [23 empty] | VV | 5
89 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 282.969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 183.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 282,96901 |  | 282.969 | [23 empty] | VV | 5
90 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 282.969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 18.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 486.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POHLEDOVÝ BETON : | [25 empty] | VV | 0
|  | (po zasypání viditelné povrchy bet. konstrukcí vč. obvod. stěn do úrovně 30cm pod UT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(1,7+1,2)*4,35 |  | 25.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(2,2+1,7)*1,91 |  | 14.898 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : (4,25+2*1,8+2*0,755)*4,35-4,25*2,36 |  | 30.686 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 70.814 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS2 - nadbetonování : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop : 1,5*1,3-1,25*1,3+1,5*1,0-1,25*1,0 |  | 0.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(1,25+1,3)*0,2+2*(1,25+1,0)*0,2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(3,0+2,0)*0,4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(1,3+1,5)*0,2+2*(1,0+1,5)*0,2 |  | 2.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.615 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : (2,6+2*2,37+2*3,1416*1,3/2)*1,35 |  | 15.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop pro podz. část - vniř. : 0,27*2,6+3,1416*1,3*1,3/2-0,9*0,7 |  | 2.7266 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek - vně : (1,4+2*1,0)*0,3 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínek - vnitř. : 2*(0,9+0,7)*0,9 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : (3,2+2*2,4)*2,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(2,6+1,8)*2,35-2,51*0,455 |  | 19.5379 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor : 2*(2,51+0,455)*0,3 |  | 1.779 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop pro nadz. část - vnitř. : 2,6*1,8-0,9*0,7-0,7*0,6 |  | 3.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(0,9+0,7)*0,25+2*(0,7+0,6)*0,25 |  | 1.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 64.4461 | [23 empty] | VV | 1
|  | ČS4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop - vnitř. : 3,1416*1,2*1,2-0,9*0,7-0,8*0,6 |  | 3.4139 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínky - vně : 2*(1,4+1,2)*0,3+2*(1,7+1,1)*0,3 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínky - vnitř. : 2*(0,9+0,7)*1,0+2*(0,8+0,6)*1,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.6539 | [23 empty] | VV | 1
|  | JPV1 jímka provozní vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(4,4+2,6)*0,3 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 4*2,0*3,6+2*(2,0+1,5)*3,6 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop - vnitř. : 2,0*2,0+2,0*1,5-0,9*0,8-0,9*0,7 |  | 5.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(0,9+0,8)*0,25+2*(0,9+0,7)*0,25 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 65.5 | [23 empty] | VV | 1
|  | MO1 měrný objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(4,2+1,5)*0,5 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(3,7+1,0)*1,85 |  | 17.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 23.09 | [23 empty] | VV | 1
|  | Š3 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 4*1,5*0,52 |  | 3.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 4*1,0*3,8 |  | 15.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop - vnitř. : 1,0*1,0-0,9*0,7 |  | 0.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | okolo poklopů : 2*(0,9+0,7)*0,2 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19.33 | [23 empty] | VV | 1
|  | Š12 atyp. šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - vně : 2*(2,5+1,5)*0,44 |  | 3.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - vnitř. : 2*(2,0+1,0)*2,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.52 | [23 empty] | VV | 1
91 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.08302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.09 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony - plocha : | [25 empty] | VV | 2
|  | ČS1 : 1,2*1,7*2 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 2
|  | ČS1 : 2,2*1,7 |  | 3.74 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š3 atyp. šachta : 1,0*1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š12 atyp. šachta : 2,0*1,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2,0*2,0+2,0*1,5 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | MO1 měrný objekt : 3,7*1,0 |  | 3.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 21.52 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 21,52*1,2*2,099*0,001 |  | 0.0542 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | izolace strop. desky - plocha : | [25 empty] | VV | 2
|  | JPV1 jímka provozní vody : 4,4*2,6 |  | 11.44 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 11.44 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 11,44*1,2*2,099*0,001 |  | 0.02882 | [23 empty] | VV | 0
92 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 12.0242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 12.38 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 265.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | ČS1 : (17,1381+11,9025)*130/1000 |  | 3.7753 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS2 - nadbetonování : 1,135*130/1000 |  | 0.14755 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : (2,81447+15,65406)*130/1000 |  | 2.4009 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : (4,7705+3,56225)*130/1000 |  | 1.0833 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : (15,984+2,5225)*130/1000 |  | 2.4059 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 6,7*130/1000 |  | 0.871 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : (5,833+0,324)*110/1000 |  | 0.67727 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 6,028*110/1000 |  | 0.66308 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1008.8 |  | 0 |  |  |  |  | 750.69 | [6 empty] | DIL
93 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm | m3 | 287.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7034 | 490.2 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.303 | 374.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5*1,5*0,15 |  | 4.3875 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5*1,4*0,15 |  | 3.675 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : (28,0-14,5)*1,4*0,15 |  | 2.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : (12,0-3,0)*1,4*0,15 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0*1,3*0,15 |  | 2.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0*1,3*0,15 |  | 33.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0*1,4*0,15 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5*1,3*0,15 |  | 3.9975 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5*1,3*0,15 |  | 16.0875 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0*1,3*0,15 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0*1,3*0,15 |  | 2.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0*1,63*0,15 |  | 9.5355 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5*1,3*0,15 |  | 1.4625 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5*1,3*0,15 |  | 3.2175 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5*1,4*0,15 |  | 30.765 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*0,15 |  | 1.365 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0*1,3*0,15 |  | 1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0*1,3*0,15 |  | 3.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*0,15 |  | 1.365 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,15 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*0,15 |  | 0.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*0,15 |  | 0.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*0,15 |  | 1.365 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5*1,3*0,15 |  | 1.4625 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5*1,3*0,15 |  | 1.2675 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*0,15 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*0,15 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0*1,3*0,15 |  | 2.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*0,15 |  | 1.6575 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*0,15 |  | 1.6575 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,15 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,15 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,15 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0*1,3*0,15 |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0*1,3*0,15 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5*1,3*0,15 |  | 4.5825 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5*1,3*0,15 |  | 4.7775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*0,15 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*0,15 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5*1,3*0,15 |  | 1.2675 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5*1,3*0,15 |  | 19.9875 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0*1,3*0,15 |  | 6.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5*1,3*0,15 |  | 1.8525 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0*1,3*0,15 |  | 24.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0*1,3*0,15 |  | 10.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5*1,3*0,15 |  | 20.9625 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0*1,3*0,15 |  | 3.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0*1,3*0,15 |  | 17.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0*1,3*0,15 |  | 7.995 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0*1,2*0,15 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
94 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 266.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 503.83 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.32 | 351.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5*1,5*0,1 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5*1,4*0,1 |  | 2.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : (28,0-14,5)*1,4*0,1 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : (12,0-3,0)*1,4*0,1 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 14,0*1,3*0,1 |  | 1.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0*1,3*0,1 |  | 22.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0*1,4*0,1 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5*1,3*0,1 |  | 2.665 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5*1,3*0,1 |  | 10.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0*1,3*0,1 |  | 2.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0*1,3*0,1 |  | 1.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0*1,63*0,1 |  | 6.357 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5*1,3*0,1 |  | 0.975 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5*1,3*0,1 |  | 2.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5*1,4*0,1 |  | 20.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*0,1 |  | 0.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0*1,3*0,1 |  | 0.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0*1,3*0,1 |  | 2.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*0,1 |  | 0.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,1 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*0,1 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0*1,3*0,1 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0*1,3*0,1 |  | 0.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5*1,3*0,1 |  | 0.975 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5*1,3*0,1 |  | 0.845 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*0,1 |  | 0.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 2,0*1,3*0,1 |  | 0.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0*1,3*0,1 |  | 1.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*0,1 |  | 1.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5*1,3*0,1 |  | 1.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,1 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,1 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0*1,3*0,1 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0*1,3*0,15 |  | 4.095 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0*1,3*0,15 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5*1,3*0,15 |  | 4.5825 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5*1,3*0,15 |  | 4.7775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*0,15 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0*1,3*0,15 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5*1,3*0,15 |  | 1.2675 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5*1,3*0,15 |  | 19.9875 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0*1,3*0,15 |  | 6.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5*1,3*0,15 |  | 1.8525 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0*1,3*0,15 |  | 24.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 55,0*1,3*0,15 |  | 10.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5*1,3*0,15 |  | 20.9625 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0*1,3*0,15 |  | 3.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 90,0*1,3*0,15 |  | 17.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0*1,3*0,15 |  | 7.995 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0*1,2*0,15 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | ochranné potrubí - HDPE-LDPE 75 : 50,0*0,4*0,1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 239.732 | [23 empty] | VV | 1
|  | RŠ prefa DN1000 : 2,8*2,8*0,15*22 |  | 25.872 | [23 empty] | VV | 0
|  | RŠ plast. DN600 : 2,4*2,4*0,15*1 |  | 0.864 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 26.736 | [23 empty] | VV | 1
95 | 452112111R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.31 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 10.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 63/4 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 63/6 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 63/8 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 63/10 : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
96 | 452112121R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.1 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.84 | 6.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 63/12 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
97 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 12.38 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.45 | 7.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | RŠ prefa DN1000 : 1,5*1,5*0,1*22 |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
98 | 59224346R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 63/6 : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
99 | 59224347.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 63/6 : 4*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
100 | 59224348.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 63/8 : 6*1,01 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 0
101 | 59224349.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 11.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 63/10 : 11*1,01 |  | 11.11 | [23 empty] | VV | 0
102 | 59224349R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 8.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 8,00000*1,01 |  | 8.08 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 46 | Zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 466.55 |  | 0 |  |  |  |  | 473.82 | [6 empty] | DIL
103 | 451311811R00 | Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka do 100 mm | m2 | 131.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2625 | 34.47 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 22.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 131,30000 |  | 131.3 | [23 empty] | VV | 5
104 | 451311821R00 | Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 100 do 150 mm | m2 | 79.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.39375 | 31.47 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.25 | 19.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 79,92000 |  | 79.92 | [23 empty] | VV | 5
105 | 462512270R00 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.4216 | 8.72 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.575 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | neupraveného záhozového | [25 empty] | SPI
|  | kámen hmotnosti nad 100kg | [25 empty] | POP
|  | viz. příloha D.1.107.18 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához (kámen hmotnosti nad 100kg) : (0,7+1,6+0,7)*1,5*0,8 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
106 | 462512370R00 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kf, | m3 | 52.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5714 | 135.25 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.67 | 35.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | neupraveného záhozového | [25 empty] | SPI
|  | kámen hmotnosti nad 250kg | [25 empty] | POP
|  | viz. příloha D.1.107.18 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenná rovnanina (kámen hmotnosti nad 250kg) : (1,0+6,3+1,25+1,6+2,0+1,0)*5,0*0,8 |  | 52.6 | [23 empty] | VV | 0
107 | 462519002R00 | Zához z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, příplatek za urovnání viditelných ploch záhozu | m2 | 86.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.58 | 49.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | neupraveného záhozového | [25 empty] | SPI
|  | viz. příloha D.1.107.18 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához (kámen hmotnosti nad 100kg) : (0,7+1,6+0,7)*1,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (4,1+2,3+3,7)*1,9*2 |  | 38.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 38.38 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (3,6+1,1+1,0+0,4+5,0)*1,9 |  | 21.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (4,0+2,2+1,9+3,0)*2,0 |  | 22.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 43.29 | [23 empty] | VV | 1
108 | 462519003R00 | Zához z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kf, příplatek za urovnání viditelných ploch záhozu | m2 | 65.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.64 | 42.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | neupraveného záhozového | [25 empty] | SPI
|  | viz. příloha D.1.107.18 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B a D - křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenná rovnanina (kámen hmotnosti nad 250kg) : (1,0+6,3+1,25+1,6+2,0+1,0)*5,0 |  | 65.75 | [23 empty] | VV | 0
109 | 465513127R00 | Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm, | m2 | 131.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.72618 | 95.35 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.19 | 156.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lomařsky upraveného pro dlažbu | [25 empty] | SPI
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba z lom. kamene do bet. - nová : (4,1+2,3+3,7)*6,0 |  | 60.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba z lom. kamene do bet. - nová v rozsahu pův. odstraněné : (4,1+2,3+3,7)*7,0 |  | 70.7 | [23 empty] | VV | 0
110 | 465513327R00 | Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 300 mm, | m2 | 79.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.91915 | 73.46 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.32 | 105.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lomařsky upraveného pro dlažbu | [25 empty] | SPI
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba z lom. kamene do bet. - nová v rozsahu pův. odstraněné : (4,0+2,2+1,9+3,0)*7,2 |  | 79.92 | [23 empty] | VV | 0
111 | 462512270PCD | Zához z kamene s proštěrk. z terénu, hmotnost kamene 80 kg (bez dodávky kamene,, použití kamene z vybouraného stáv. opevnění) | m3 | 38.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 11.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 22.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba z lom. kamene do bet. - pův. odstraněná (použití do nového kam. záhozu) : (4,1+2,3+3,7)*7,0*0,2 |  | 14.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.14 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba z lom. kamene do bet. - pův. odstraněná (použití do nového kam. záhozu) : (4,0+2,2+1,9+3,0)*7,2*0,3 |  | 23.976 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 23.976 | [23 empty] | VV | 1
112 | 462512270PCD+M | Zához z kamene s proštěrk. z terénu, hmotnost kamene 80 kg | m3 | 31.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.4216 | 76.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 18.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (4,1+2,3+3,7)*1,9*0,8*2 |  | 30.704 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 30.704 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (3,6+1,1+1,0+0,4+5,0)*1,9*0,9 |  | 18.981 | [23 empty] | VV | 0
|  | kamenný zához : (4,0+2,2+1,9+3,0)*2,0*0,9 |  | 19.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 38.961 | [23 empty] | VV | 1
|  | odpočet vybouraného lom. kamene k opětovnému použití : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 38,11600*-1 |  | -38.116 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 0 |  |  |  |  | 1.63 | [6 empty] | DIL
113 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 1.4 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.026 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. chodník bet.dl. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 4,5*0,9 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
114 | 596811111R00 | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.29 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.375 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | stáv. chodník bet.dl. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 4,5*0,9 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.18 |  | 0 |  |  |  |  | 47.03 | [6 empty] | DIL
115 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 7.9025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 19.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.58 | 20.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 2,1*2,1*0,1 |  | 0.441 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2,9*1,9*0,1 |  | 0.551 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 4,4*1,7*0,1 |  | 0.748 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 5,0*3,2*0,1 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS1 : 4,95*2,5*0,1+4,0*2,65*0,1 |  | 2.2975 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : (3,4*2,67-3,1416*1,6*1,6/2)*0,1 |  | 0.50568 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.1432 | [23 empty] | VV | 1
|  | pod ŽB dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : 3,1416*(1,7*1,7-0,3*0,3)*0,1 |  | 0.87965 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : 3,1416*(1,7*1,7-0,3*0,3)*0,1 |  | 0.87965 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.7593 | [23 empty] | VV | 1
116 | 631315621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.85855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.317 | 1.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | spádový beton C20/25 (síť d5-150/150) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : (2,37*2,6+3,1416*1,3*1,3/2-3,1416*1,2*1,2)*0,2 |  | 0.85855 | [23 empty] | VV | 0
117 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.85855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.205 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 0,85855 |  | 0.85855 | [23 empty] | VV | 5
118 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.01081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 15.23 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | ČS3 : (2,37*2,6+3,1416*1,3*1,3/2-3,1416*1,2*1,2) |  | 4.2927 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 4.2927 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 4,29275*1,2*2,099*0,001 |  | 0.01081 | [23 empty] | VV | 0
119 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 2.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 4.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 4.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okapový chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 25,12500*0,1 |  | 2.5125 | [23 empty] | VV | 5
120 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 12.9277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 1.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.337 | 4.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [25 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | izolace strop. desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS3 : 3,1416*1,6*1,6/2+3,2*0,27 |  | 4.8853 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 : 3,1416*1,6*1,6 |  | 8.0425 | [23 empty] | VV | 0
121 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 25.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 5.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 15.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | okapový chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : (2*2,9+4,25)*0,3 |  | 3.015 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS2 : 2*(3,3+2,3)*0,3 |  | 3.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS3 : (2*2,7+3,2+2*1,0)*0,3 |  | 3.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 : 2*(3,0+1,5+0,4)*0,3 |  | 2.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 2*(4,7+2,9)*0,3 |  | 4.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 2*(4,5+1,8)*0,3 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 4*1,8*0,3 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : (2*2,5+2,1)*0,3 |  | 2.13 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110.17 |  | 0 |  |  |  |  | 1689.5 | [6 empty] | DIL
122 | 812472121R00 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky DN 800 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.865 | 7.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rekonstrukce stáv. VO : | [25 empty] | VV | 0
|  | náhrada stáv. potrubí DN800 : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
123 | 812522121R00 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky DN 1200 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.357 | 5.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rekonstrukce stáv. VO : | [25 empty] | VV | 0
|  | náhrada stáv. potrubí DN1200 : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
124 | 820471113R00 | Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 600 do 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.37 | 6.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním | [25 empty] | SPI
|  | seříznutí dle sklonu svahu | [25 empty] | POP
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rekonstrukce stáv. VO : | [25 empty] | VV | 0
|  | náhrada stáv. potrubí DN800 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
125 | 820521113R00 | Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 1000 do 1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.81 | 4.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním | [25 empty] | SPI
|  | seříznutí dle sklonu svahu | [25 empty] | POP
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rekonstrukce stáv. VO : | [25 empty] | VV | 0
|  | náhrada stáv. potrubí DN1200 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
126 | 851601109R00 | Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 400 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.9 | 15.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 35,0 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm - zámkový spoj : -18,0 |  | -18 | [23 empty] | VV | 0
127 | 851601111R00 | Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 600 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.21 | 25.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 39,0 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm - zámkový spoj : -18,0 |  | -18 | [23 empty] | VV | 0
128 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.76 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otočná příruba DN80 PP-V pro lemový nákružek d90 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
129 | 857312121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.01 | 14.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otočná příruba DN150 PP-V pro lemový nákružek d180 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11 | [23 empty] | VV | 1
|  | otočná příruba DN125 PP-V pro lemový nákružek d160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 1
130 | 857352121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00281 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.04 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otočná příruba DN200 PP-V pro lemový nákružek d225 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
131 | 857392121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01034 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.984 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přírubová tvarovka DN400 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
132 | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.13 | 16.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5+1,5 |  | 109 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
133 | 871311121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm | m | 181.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.216 | 39.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0+1,5 |  | 125.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 54,5+1,5 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
134 | 871371121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm | m | 274.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.472 | 129.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0+2,5 |  | 17.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5+2,0 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 141 | [23 empty] | VV | 1
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5 |  | 102.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 133.5 | [23 empty] | VV | 1
135 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 7.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 108 | [23 empty] | VV | 1
|  | přípojka PD1 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6 | [23 empty] | VV | 1
136 | 871353121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
137 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.097 | 30.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 174,0 |  | 174 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 20,5 |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 82,5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
138 | 871393121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.145 | 23.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 17,5 |  | 17.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 146,5 |  | 146.5 | [23 empty] | VV | 0
139 | 871413121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.154 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
140 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.28 | 17.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | elektrospojka d90 : 21*2 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d90-90° : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d90-45° : 9*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
141 | 877312121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm | kus | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.45 | 42.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | elektrospojka d160 : 27*2 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d160-90° : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d160-45° : 17*2 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
142 | 877372121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 315 mm | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.67 | 93.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | elektrospojka d180 : 22*2 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d180-90° : 8*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d180-45° : 16*2 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrozáslepka d180 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 96 | [23 empty] | VV | 1
|  | elektrospojka d225 : 13*2 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d225-90° : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokoleno d225-45° : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44 | [23 empty] | VV | 1
143 | 877353121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.33 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | odbočka PVC DN200/150-45° : | [25 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
144 | 877373121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | odbočka PVC DN300/150-45° : | [25 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
145 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 6.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | koleno PVC DN150-30° : | [25 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 1
|  | koleno PVC DN150-45° : | [25 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20 | [23 empty] | VV | 1
|  | koleno PVC DN150-90° : | [25 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7 | [23 empty] | VV | 1
|  | redukce PVC DN150/125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6 | [23 empty] | VV | 1
146 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 128.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 5.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | PE100 RC d90x8,2 mm : 125,0 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
|  | nerez d54x2 mm : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
147 | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | 181.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 7.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | PE100 RC d160x14,6 mm : 181,5 |  | 181.5 | [23 empty] | VV | 0
148 | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.06 | 19.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | PE100 RC d180x16,4 mm : 141,0 |  | 141 | [23 empty] | VV | 0
|  | PE100 RC d225x20,5 mm : 133,5 |  | 133.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | nerez d206x3 mm : 44,5 |  | 44.5 | [23 empty] | VV | 0
149 | 892381111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.066 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | nerez d256x3 mm : 91,0 |  | 91 | [23 empty] | VV | 0
150 | 892561111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | PVC DN125 mm (svislá část) : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
151 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.06 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | PVC DN150 mm : 108,0 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC DN200 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
152 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 26.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | TLT DN300 mm : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC DN300 mm : 315,0 |  | 315 | [23 empty] | VV | 0
153 | 892591111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm | m | 239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 21.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | TLT DN400 mm : 75,0 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC DN400 mm : 164,0 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
154 | 892661111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 mm | m | 58.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | TLT DN600 mm : 39,0 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC DN500 mm : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
155 | 892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 6.2 | 155 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | přípojka PD1 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN125 mm (svislá část) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6 | [23 empty] | VV | 1
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18 | [23 empty] | VV | 1
|  | stoka C1 - PVC DN200 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
156 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 7.1 | 142 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | stoka B - PVC DN300 mm : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B1 - PVC DN300 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C - PVC DN300 mm : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka C2 - PVC DN300 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka E - PVC DN300 mm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka F - PVC DN300 mm : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19 | [23 empty] | VV | 1
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
157 | 892593111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm | úsek | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 8.2 | 90.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | stoka A - PVC DN400 mm : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka G - PVC DN400 mm : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8 | [23 empty] | VV | 1
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 1
158 | 892663111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 600 mm | úsek | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 8.8 | 17.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | stoka A - PVC DN500 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
|  | stoka D - TLT DN600 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
159 | 892916111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm | sada | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.31 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | přípojka PS1 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS2 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS3 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS4 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS5 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS6 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS7 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS8 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PS9 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD1 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD7 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD8 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD9 - PVC DN150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
160 | 892601150T00 | Čištění kanalizačního potrubí vč.šachet | m | 572.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 40.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 17,00000 |  | 17 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 21,00000 |  | 21 | [23 empty] | VV | 5
[28 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 22,00000 |  | 22 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 315,00000 |  | 315 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 164,00000 |  | 164 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 19,50000 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 5
161 | 892800000T00 | Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky | m | 572.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 97.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 17,00000 |  | 17 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 21,00000 |  | 21 | [23 empty] | VV | 5
[28 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 22,00000 |  | 22 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 315,00000 |  | 315 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 164,00000 |  | 164 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 19,50000 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 5
162 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.79 | 11.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | skruž 100/25 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | skruž 100/50 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
163 | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.95 | 8.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | skruž 100/100 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
164 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.9 | 19.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kónus : 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákrytová deska : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
165 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.75 | 38.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno 100/60 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 100/80 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/525 KOM : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/600 KOM : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/625 KOM : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/675 KOM : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/775 KOM : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/825 KOM : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/925 KOM : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
166 | 899102111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.15 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 23.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | RŠ prefa DN1000 : | [25 empty] | VV | 0
|  | lit. poklop D400 bez odvětrání : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | lit. poklop D400 s odvětráním : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
167 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 17.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5 |  | 107.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 123.5 | [23 empty] | VV | 1
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0 |  | 124 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 54,5 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 178.5 | [23 empty] | VV | 1
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 136.5 | [23 empty] | VV | 1
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5 |  | 102.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 133.5 | [23 empty] | VV | 1
168 | 851601108PC | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 300, zámkový spoj | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 10.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátok N3 - TLT DN300 mm - zámkový spoj : 14,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
169 | 851601109PC | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 400, zámkový spoj | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 52.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátok N1 - TLT DN400 mm - zámkový spoj : 28,0 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 - TLT DN400 mm - zámkový spoj : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40 | [23 empty] | VV | 1
|  | křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B - TLT DN400 mm - zámkový spoj : 18,0 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
170 | 851601111PC | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 600, zámkový spoj | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.205 | 21.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka D - TLT DN600 mm - zámkový spoj : 18,0 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
171 | 857601107PC | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 300, zámkový spoj | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.97 | 8.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koleno lit. DN300-90° - zámkový spoj : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
|  | koleno lit. DN300-22,3° - zámkový spoj : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N3 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 1
172 | 857601109PC | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 400, zámkový spoj | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.16 | 49.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koleno lit. DN400-90° - zámkový spoj : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 1
|  | koleno lit. DN400-45° - zámkový spoj : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 1
|  | koleno lit. DN400-22,3° - zámkový spoj : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
|  | koleno lit. DN400-11,15° - zámkový spoj : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
|  | jištěná spojka DN 400 s jiným druhem potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátok N2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
|  | křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka B : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN400-11,15° - zámkový spoj : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN400-22,3° - zámkový spoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 1
173 | 857601111PC | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 600, zámkový spoj | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.85 | 11.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | křížení toku Štintovka - překopem : | [25 empty] | VV | 0
|  | stoka D : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN600-22,3° - zámkový spoj : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
174 | 8923014PC054 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 54 x 2 | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvod vzduchu L3 - nerez d54x2 mm : 2,0+1,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
175 | 8923014PC206 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 206 x 3 | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.44 | 64.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvod vzduchu L2 - nerez d206x3 mm : 41,0+3,5 |  | 44.5 | [23 empty] | VV | 0
176 | 8923014PC256 | Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 256 x 3 | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00398 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 151.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvod vzduchu L1 - nerez d256x3 mm : 89,0+2,0 |  | 91 | [23 empty] | VV | 0
177 | 8923114PC054 | Montáž trubních dílů přivařovacích z nerez.oceli tř.17, 54 x 2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00343 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.92 | 2.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvod vzduchu L3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno d 54x2 - 90° : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | příruba přivařovací DN50 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
178 | 8923114PC205 | Montáž trubních dílů přivařovacích z nerez.oceli tř.17, 206 x 3 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01663 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.73 | 19.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvod vzduchu L2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno d 206x3 - 90° : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | příruba přivařovací DN200 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
179 | 8923114PC256 | Montáž trubních dílů přivařovacích z nerez.oceli tř.17, 256 x 3 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01991 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.18 | 19.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvod vzduchu L1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno d 256x3 - 90° : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | koleno d 256x3 - 45° : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | příruba přivařovací DN250 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
180 | 894701401PC | Opevnění kynety DN400 čedičovým obkladem vč.vyspárování, D+M | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17713 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.24 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklad kynety : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
181 | 894703011PC | Obklad nástupnice čedičový, protiskluzná úprava vč. vyspárování, D+M | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1094 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.8 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklad dna : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 1,0*1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2,0*1,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
182 | 894431411RBB | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 40 t, Díl plastový šachtový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22312 | 0.22 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | úhel přítoku 90° | [25 empty] | POP
|  | RŠ plast. DN600 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š22 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
183 | 12731507PC | trubka nerezová d 54 x 2 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nerez d54x2 mm : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
184 | 12731508PC | trubka nerezová d 206 x 3 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0163 | 0.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nerez d206x3 mm : 44,5 |  | 44.5 | [23 empty] | VV | 0
185 | 12731509PC | trubka nerezová d 256 x 3 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02026 | 1.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nerez d256x3 mm : 91,0 |  | 91 | [23 empty] | VV | 0
186 | 28611146PC | trubka PVC DN 125 mm, hrdlová, hladká | m | 6.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC DN125 mm : 6,0*1,03 |  | 6.18 | [23 empty] | VV | 0
187 | 28611260PC | trubka PVC DN 150 mm, hrdlová, hladká, SN 8 | m | 111.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00321 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC DN150 mm : 108,0*1,03 |  | 111.24 | [23 empty] | VV | 0
188 | 286114013PC | trubka PVC DN 200 mm, hrdlová, hladká, SN 12 | m | 22.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0062 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC DN200 mm : 22,0*1,03 |  | 22.66 | [23 empty] | VV | 0
189 | 286114017PC | trubka PVC DN 300 mm, hrdlová, hladká, SN 12 | m | 324.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 4.87 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC DN300 mm : 315,0*1,03 |  | 324.45 | [23 empty] | VV | 0
190 | 286114019PC | trubka PVC DN 400 mm, hrdlová, hladká, SN 12 | m | 168.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0248 | 4.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC DN400 mm : 164,0*1,03 |  | 168.92 | [23 empty] | VV | 0
191 | 286114020PC | trubka PVC DN 500 mm, hrdlová, hladká, SN 12 | m | 20.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03717 | 0.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC DN500 mm : 19,5*1,03 |  | 20.085 | [23 empty] | VV | 0
192 | 286136702R | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; SDR 11,0 | m | 126.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PE100 RC d90x8,2 mm : 125,0*1,015 |  | 126.875 | [23 empty] | VV | 0
193 | 286136710R | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 14,6 mm; SDR 11,0 | m | 184.2225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00674 | 1.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PE100 RC d160x14,6 mm : 181,5*1,015 |  | 184.2225 | [23 empty] | VV | 0
194 | 286136712R | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 180,0 mm; tl. stěny = 16,4 mm; SDR 11,0 | m | 143.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00851 | 1.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PE100 RC d180x16,4 mm : 141,0*1,015 |  | 143.115 | [23 empty] | VV | 0
195 | 286136714R | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 225,0 mm; tl. stěny = 20,5 mm; SDR 11,0 | m | 135.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01328 | 1.8 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PE100 RC d225x20,5 mm : 133,5*1,015 |  | 135.5025 | [23 empty] | VV | 0
196 | 28651661.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8 | kus | 4.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno PVC DN150-30° : 4*1,015 |  | 4.06 | [23 empty] | VV | 0
197 | 28651662.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8 | kus | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno PVC DN150-45° : 20*1,015 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
198 | 28651664.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8 | kus | 7.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno PVC DN150-90° : 7*1,015 |  | 7.105 | [23 empty] | VV | 0
199 | 28651692.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8 | kus | 6.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | redukce PVC DN150/125 : 6*1,015 |  | 6.09 | [23 empty] | VV | 0
200 | 28651708.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 150; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | odbočka PVC DN200/150-45° : 2*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
201 | 28651717.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 300; DN3 = 150; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00613 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | odbočka PVC DN300/150-45° : 2*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
202 | 28653765PC | lemový nákružek d 90 mm PE 100 SDR 11 | kus | 4.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d90 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak K1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d90 : 4*1,015 |  | 4.06 | [23 empty] | VV | 0
203 | 28653766PC | lemový nákružek d 160 mm PE 100 SDR 11 | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d160 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d160 : 3*1,015 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 0
204 | 28653767PC | lemový nákružek d 180 mm PE 100 SDR 11 | kus | 11.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d180 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak VK1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 11 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d180 : 11*1,015 |  | 11.165 | [23 empty] | VV | 0
205 | 28653768PC | lemový nákružek d 225 mm PE 100 SDR 11 | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d225 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | lemový nákružek d225 : 3*1,015 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 0
206 | 286538007R | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; de = 114,0 mm; de2 = 114,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 21.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d90 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK2 : 15+2 |  | 17 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak K1 : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 21 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d90 : 21*1,015 |  | 21.315 | [23 empty] | VV | 0
207 | 286538011R | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; de = 199,0 mm; de2 = 199,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 27.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00177 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d160 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1 : 18+1 |  | 19 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1.1 : 6+2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 27 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d160 : 27*1,015 |  | 27.405 | [23 empty] | VV | 0
208 | 286538012R | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; de = 220,0 mm; de2 = 220,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 22.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d180 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1 : 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1.1 : 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2 : 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2.1 : 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V3 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak VK1 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 22 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d180 : 22*1,015 |  | 22.33 | [23 empty] | VV | 0
209 | 286538014R | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; de = 277,0 mm; de2 = 277,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 13.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00395 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d225 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7.1 : 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 13 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrospojka d225 : 13*1,015 |  | 13.195 | [23 empty] | VV | 0
210 | 286538061R | Zátka plastová materiál: PE 100; de = 224,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 4.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrozáslepka d180 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrozáslepka d180 : 4*1,015 |  | 4.06 | [23 empty] | VV | 0
211 | 286538097R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; de = 115,0 mm; de2 = 115,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d90-90° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak K1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d90-90° : 2*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
212 | 286538100R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; de = 207,0 mm; de2 = 207,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d160-90° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d160-90° : 3*1,015 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 0
213 | 286538101R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; de = 228,0 mm; de2 = 228,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 8.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d180-90° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V3 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak VK1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 8 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d180-90° : 8*1,015 |  | 8.12 | [23 empty] | VV | 0
214 | 286538103R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; de = 280,0 mm; de2 = 280,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 6.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01022 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d225-90° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 6 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d225-90° : 6*1,015 |  | 6.09 | [23 empty] | VV | 0
215 | 286538111R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; de = 115,0 mm; de2 = 115,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 9.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d90-45° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK2 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak K1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 9 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d90-45° : 9*1,015 |  | 9.135 | [23 empty] | VV | 0
216 | 286538114R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; de = 207,0 mm; de2 = 207,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 17.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00441 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d160-45° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak PK1.1 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 17 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d160-45° : 17*1,015 |  | 17.255 | [23 empty] | VV | 0
217 | 286538115R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; de = 228,0 mm; de2 = 228,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d180-45° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V1.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V2.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V3 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V4 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V5 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 16 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d180-45° : 16*1,015 |  | 16.24 | [23 empty] | VV | 0
218 | 286538117R | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; de = 280,0 mm; de2 = 280,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00829 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d225-45° : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak V7.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | elektrokoleno d225-45° : 3*1,015 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 0
219 | 28654368PC | příruba otočná k lemovému nákružku d 90 PP-V | kus | 4.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00352 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 4,06000 |  | 4.06 | [23 empty] | VV | 5
220 | 286543692PC | příruba otočná k lemovému nákružku d 160 PP-V | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 3,04500 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 5
221 | 286543693PC | příruba otočná k lemovému nákružku d 180 PP-V | kus | 11.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 11,16500 |  | 11.165 | [23 empty] | VV | 5
222 | 286543694PC | příruba otočná k lemovému nákružku d 225 PP-V | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 3,04500 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 5
223 | 31945PCK256 | koleno nerezové 45° d 256 x 3 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvod vzduchu L1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
224 | 31990PCK054 | koleno nerezové 90° d 54 x 2 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvod vzduchu L3 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
225 | 31990PCK206 | koleno nerezové 90° d 206 x 3 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvod vzduchu L2 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
226 | 31990PCK256 | koleno nerezové 90° d 256 x 3 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvod vzduchu L1 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
227 | 31999PCK050 | příruba přivařovací nerezová DN 50 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvod vzduchu L3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
228 | 31999PCK200 | příruba přivařovací nerezová DN 200 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvod vzduchu L3 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
229 | 31999PCK250 | příruba přivařovací nerezová DN 250 mm, austenitická ocel tř.17 240 (AISI 304, DIN 1.4301) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvod vzduchu L1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
230 | 422935310PC | jištěná spojka hrdlová DN 400, TLT s jiným druhem potrubí | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.096 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | jištěná spojka DN 400 s jiným druhem potrubí : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
231 | 422935328PC | spojka s přírubou DN 400, pro TLT potrubí | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | přírubová tvarovka DN400 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
232 | 55243347PC | poklop šachtový litina D400 s odvětráním | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | lit. poklop D400 s odvětráním : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
233 | 55243348PC | poklop šachtový litina D400 bez odvětrání | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.059 | 0.94 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | lit. poklop D400 bez odvětrání : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
234 | 5525117406PC | trouba tvárná litina DN 300, hrdlová, zámkový spoj | m | 14.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0605 | 0.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | TLT DN300 mm - zámkový spoj : 14,0*1,01 |  | 14.14 | [23 empty] | VV | 0
235 | 5525117408PC | trouba tvárná litina DN 400, hrdlová | m | 17.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0945 | 1.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | TLT DN400 mm : 17,0*1,01 |  | 17.17 | [23 empty] | VV | 0
236 | 5525117408PC1 | trouba tvárná litina DN 400, hrdlová, zámkový spoj | m | 58.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0992 | 5.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | TLT DN400 mm - zámkový spoj : 58,0*1,01 |  | 58.58 | [23 empty] | VV | 0
237 | 5525117410PC | trouba tvárná litina DN 600, hrdlová | m | 21.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.168 | 3.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | TLT DN600 mm : 21,0*1,01 |  | 21.21 | [23 empty] | VV | 0
238 | 5525117410PC1 | trouba tvárná litina DN 600, hrdlová, zámkový spoj | m | 18.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1745 | 3.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | TLT DN600 mm - zámkový spoj : 18,0*1,01 |  | 18.18 | [23 empty] | VV | 0
239 | 55259417PC | koleno hrdlové, tvárná litina, DN 400-11,15° | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0734 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno lit. DN400-11,15° - zámkový spoj : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
240 | 55259437PC | koleno hrdlové, tvárná litina, DN 300-22,3° | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0412 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno lit. DN300-22,3° - zámkový spoj : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
241 | 55259443PC | koleno hrdlové, tvárná litina, DN 400-22,3° | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0832 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno lit. DN400-22,3° - zámkový spoj : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
242 | 55259463PC | koleno hrdlové, tvárná litina, DN 600-22,3° | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno lit. DN600-22,3° - zámkový spoj : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
243 | 55259476PC | koleno hrdlové, tvárná litina, DN 400-45° | kus | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.087 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno lit. DN400-45° - zámkový spoj : 4*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
244 | 55259488PC | koleno hrdlové, tvárná litina, DN 300-90° | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno lit. DN300-90° - zámkový spoj : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
245 | 55259498PC | koleno hrdlové, tvárná litina, DN 400-90° | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno lit. DN400-90° - zámkový spoj : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
246 | 552PCZS300 | zámkové spoje k tvarovkám DN300 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zámkové spoje k tvarovkám DN300 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN300-22,3° : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN300-90° : 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
247 | 552PCZS400 | zámkové spoje k tvarovkám DN400 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zámkové spoje k tvarovkám DN400 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN400-11,15° - zámkový spoj : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN400-22,3° - zámkový spoj : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN400-45° - zámkový spoj : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN400-90° - zámkový spoj : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
248 | 552PCZS600 | zámkové spoje k tvarovkám DN600 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zámkové spoje k tvarovkám DN600 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno lit. DN600-22,3° : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
249 | 59223130R | trouba betonová hrdlová TBH; Di = 800,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 140,5 kN/m | kus | 1.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.56 | 4.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rekonstrukce stáv. VO : | [25 empty] | VV | 0
|  | náhrada stáv. potrubí DN800 : 2,0/2,5*2*1,01 |  | 1.616 | [23 empty] | VV | 0
250 | 592231350R | trouba betonová hrdlová TBH; Di = 1 200,0 mm; l = 2 500 mm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.49 | 5.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rekonstrukce stáv. VO : | [25 empty] | VV | 0
|  | náhrada stáv. potrubí DN1200 : 2,5/2,5*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
251 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 19.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 11.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | kónus : 19*1,01 |  | 19.19 | [23 empty] | VV | 0
252 | 59224354R | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43 | 1.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | zákrytová deska : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
253 | 59224358.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 2.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | skruž 100/25 : 10*1,01 |  | 10.1 | [23 empty] | VV | 0
254 | 59224361.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 2.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | skruž 100/50 : 4*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
255 | 59224364.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 7.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 7.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | skruž 100/100 : 7*1,01 |  | 7.07 | [23 empty] | VV | 0
256 | 59224364.AR.sp | Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/100/12 PS | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | spadištní šachta | [25 empty] | POP
|  | čedič. obklad: pod nátokem zaúhlování 90°; protilehlá nárazová stěna nad úroveň přítokového potrubí | [25 empty] | POP
|  | skruž 100/100 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 spad. : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š16 spad. : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
257 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 3.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 100/60 : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
258 | 59224367.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.87 | 1.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | spadištní šachta | [25 empty] | POP
|  | čedič. obklad: kyneta 1/2 DN, nástupnice, bet. půlžlábek 5:1 na výšku dna, protilehlá nárazová stěna | [25 empty] | POP
|  | Š1 spad. : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno 100/80 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
259 | 59224373.AR | Příslušenství šachty | kus | 45.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | RŠ prefa DN1000 : 45*1,01 |  | 45.45 | [23 empty] | VV | 0
260 | 592PC0550 | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 501-550 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.45 | 1.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 1000/525 KOM : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
261 | 592PC0550.sp | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 501-550 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.45 | 1.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | spadištní šachta | [25 empty] | POP
|  | čedič. obklad: kyneta 1/2 DN, nástupnice, bet. půlžlábek 5:1 na výšku dna, protilehlá nárazová stěna | [25 empty] | POP
|  | Š16 spad. : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno 1000/525 KOM : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
262 | 592PC0600 | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 551-600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.515 | 4.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 1000/600 KOM : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
263 | 592PC0650 | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 601-650 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.58 | 4.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 1000/625 KOM : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
264 | 592PC0700 | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 651-700 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 7.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.645 | 11.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 1000/675 KOM : 7*1,01 |  | 7.07 | [23 empty] | VV | 0
265 | 592PC0800 | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 751-800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.775 | 1.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 1000/775 KOM : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
266 | 592PC0850 | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 801-850 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.84 | 3.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 1000/825 KOM : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
267 | 592PC0950 | dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000 mm; h = 901-950 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.97 | 1.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dno 1000/925 KOM : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.53 |  | 0 |  |  |  |  | 28.04 | [6 empty] | DIL
268 | 892601152R00 | Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.089 | 3.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | BET DN300 - vybourání : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | BET DN300 - vyplnění cementopopílkovou suspenzí : 25,0 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
269 | 892601182R00 | Čištění kanalizace do DN 800, do 50 m | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stáv. potrubí DN800 : 3,0*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
270 | 892601182T00 | Čištění kanalizační stoky nad DN 800, do 50 m | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.097 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stáv. potrubí DN1200 : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
271 | 936451111R00 | Výplň cementopopílkovou suspenzí dutin 1,0 MPa | m3 | 6.2832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8051 | 11.34 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.68 | 16.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. potrubí - vyplnění cementopopílkovou suspenzí : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. šachet (SŠ7, SŠ8, SŠ15, SŠ16) : 3,1416*0,5*0,5*2,0*4 |  | 6.2832 | [23 empty] | VV | 0
272 | 936452115R00 | Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 300 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12751 | 3.19 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.27 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | BET DN300 - vyplnění cementopopílkovou suspenzí : 25,0 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
273 | 9PC091 | Kompletní demolice potrubí NEREZ DN 50 - délka 19 m, vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | vzduchové potrubí u stávající dmychárny : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
274 | 9PC092 | Ucpání konce nepotřebného kalového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlak přebytečného kalu do stávající kalojemu dl. 46m : | [25 empty] | VV | 0
|  | PE DN125 - ucpání konce : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
275 | 9PC93 | Vyčištění stáv. ŽB jímky provozní vody před rekonstrukcí (změna na ČS2) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.52 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | DIL
276 | 916231111RT1 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 25.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10471 | 2.63 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | dvouřádek z žulových kostek : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1, Š4, Š9, Š13, Š16, Š17, Š18, Š23 : 2*3,1416*0,5*8 |  | 25.1328 | [23 empty] | VV | 0
277 | 916261111RT1 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 31.1647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12471 | 3.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | dvouřádek z žulových kostek : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1, Š4, Š9, Š13, Š16, Š17, Š18, Š23 : 2*3,1416*0,62*8 |  | 31.1647 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 59.14 | [6 empty] | DIL
278 | 931961115R00 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m2 | 19.6979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [25 empty] | SPI |  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
|  | dilatace od stávajícího objektu : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS1 : 2,36*1,5*2 |  | 7.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : 3,2*4,3-2,51*0,455 |  | 12.618 | [23 empty] | VV | 0
279 | 931981021R00 | Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem, | m | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.24 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 38.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | těsněná spára : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 40,0 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS2 : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS3 : 80,0 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 : 40,0 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 25,0 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
280 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 147.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.114 | 16.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | čerpací stanice ČS1 : 1,7*1,2*4,35*2+2,2*1,7*1,9 |  | 24.854 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS2 : (1,5*1,3+1,5*1,0)*2,7 |  | 9.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS3 : 3,1416*1,2*1,2*4,75 |  | 21.4885 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,37*2,6+3,1416*1,3*1,3/2)*1,35+2,6*1,8*2,35 |  | 22.9005 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 : 3,1416*1,2*1,2*6,15 |  | 27.822 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : (2,0*2,0+2,0*1,5)*3,6 |  | 25.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 3,7*1,0*1,85 |  | 6.845 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 1,0*1,0*3,8 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2,0*1,0*2,5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
281 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 151.6418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 147,22503*1,03 |  | 151.6418 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 16.48 | [6 empty] | DIL
282 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 70.4802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 11.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | ČS1 : 4,25*1,8+2,8*2,3 |  | 14.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS2 - nadbetonování : 2,0*2,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : 3,1416*1,6*1,6+3,1416*1,6*1,6/2+2,67*3,2 |  | 20.6077 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : 3,1416*1,6*1,6 |  | 8.0425 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 4,4*2,6 |  | 11.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 4,2*1,5 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [23 empty] | VV | 0
283 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 49.9902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | ČS1 : 4,25*1,8 |  | 7.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS3 : 3,1416*1,6*1,6+3,1416*1,6*1,6/2+2,67*3,2 |  | 20.6077 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČS4 : 3,1416*1,6*1,6 |  | 8.0425 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 4,4*2,6 |  | 11.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55 |  |  |  |  | 263.95 | [6 empty] | DIL
284 | 960211251R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu | m3 | 19.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 50.5 | 832-1 | RTS 25/ I | Indiv | 8.62 | 164.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | viz. příloha D.1.107.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pův. odstraněná dlažba z lom. kamene do bet. - bet. lože tl.10cm : (4,1+2,3+3,7)*7,0*0,1 |  | 7.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.07 | [23 empty] | VV | 1
|  | viz. příloha D.1.107.20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výustní objekt VO2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pův. odstraněná dlažba z lom. kamene do bet. - bet. lože tl.15cm : (4,0+2,2+1,9+3,0)*7,2*0,15 |  | 11.988 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.988 | [23 empty] | VV | 1
285 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 1.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 3.59 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 8.5 | 12.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | čerpací stanice ČS2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stropní deska : (3,0*2,0-0,9*0,6*2)*0,2 |  | 0.984 | [23 empty] | VV | 0
|  | část stěn : (3,0*2,0-1,3*1,5-1,0*1,5)*0,2 |  | 0.51 | [23 empty] | VV | 0
286 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.4145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.91 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 5.87 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací stanice ČS2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výplňový beton : 1,5*1,3*0,2 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl. bloky : 0,35*0,3*0,1+0,4*0,35*0,1 |  | 0.0245 | [23 empty] | VV | 0
287 | 979999978R00 | Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101) | t | 3.5856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 962052211R00 : 3,5856 |  | 3.5856 | [23 empty] | VV | 0
288 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 51.4156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 960211251R00 : 50,5037 |  | 50.5037 | [23 empty] | VV | 0
|  | 965042241R00 : 0,9119 |  | 0.9119 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 51.4156 | [23 empty] | VV | 1
289 | 96PCB01 | Demontáž odvětrání, vč. přesunu a likvidace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací stanice ČS2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
290 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 55.0012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 26.95 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 284,285,286, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 55,00120 |  | 55.0012 | [23 empty] | VV | 0
291 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1045.0228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 284,285,286, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1045,02280 |  | 1045.0228 | [23 empty] | VV | 0
292 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 55.0012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.942 | 51.81 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 284,285,286, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 55,00120 |  | 55.0012 | [23 empty] | VV | 0
293 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 55.0012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.105 | 5.78 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 284,285,286, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 55,00120 |  | 55.0012 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
294 | 970PC00 | Prostupy vč. utěsnění, ochranného nátěru výztuže, přesunu hmot a likvidace suti... | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. příloha Technická zpráva. Těsnit viz. poznámka | [25 empty] | POP
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  |  |  |  | 2.72 | [6 empty] | DIL
295 | 976083141R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod ze zdiva betonového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.277 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací stanice ČS2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stupadla : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
296 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.27 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | rušení stáv. šachet (SŠ7, Sˇ8, SŠ15, SŠ16) : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
297 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.115 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [25 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | stáv. chodník bet.dl. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 4,5*0,9 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
298 | 979951112R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm | t | 0.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 295,296, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,29000 |  | 0.29 | [23 empty] | VV | 0
299 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 0.14 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 295,296, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,29000 |  | 0.29 | [23 empty] | VV | 0
300 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 295,296, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,51000 |  | 5.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 863.48 | [6 empty] | DIL
301 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 4082.629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2115 | 863.48 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,15,18,19,22,24,39,53,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,109,110,111,112,113,114,115, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 116,118,119,120,121,122,123,128,129,130,131,136,137,138,139,143,144,145,155,156,157,158,159,166,174, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,249,250,251,252,253, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,271,272,276,277,278,279,282,283,285, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4082,62903 |  | 4082.629 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 13.59 | [6 empty] | DIL
302 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 24.3677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace strop. desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS3 : 3,1416*1,6*1,6/2+3,2*0,27 |  | 4.8853 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 : 3,1416*1,6*1,6 |  | 8.0425 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 4,4*2,6 |  | 11.44 | [23 empty] | VV | 0
303 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 14.0798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace strop. desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS3 : 2*3,1416*1,6/2*0,5+3,2*0,5 |  | 4.1133 | [23 empty] | VV | 0
|  | na komínek : (1,4+2*1,0)*0,5 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS4 : 2*3,1416*1,6*0,5 |  | 5.0266 | [23 empty] | VV | 0
|  | na komínky : 2*(1,4+1,2)*0,3+2*(1,7+1,1)*0,3 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
304 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 56.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.08 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š3 atyp. šachta : 2,1*2,1 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š12 atyp. šachta : 2,9*1,9 |  | 5.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | MO1 měrný objekt : 4,4*1,7 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 5,0*3,2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice ČS1 : 4,95*2,5+4,0*2,65 |  | 22.975 | [23 empty] | VV | 0
305 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 24.3677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00547 | 0.13 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace strop. desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 24,36774 |  | 24.3677 | [23 empty] | VV | 5
306 | 711142559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 14.0798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.08 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.27 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace strop. desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 14,07984 |  | 14.0798 | [23 empty] | VV | 5
307 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 0.31009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 0.5 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 302,303,304,305,306, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,31009 |  | 0.31009 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 3.68 | [6 empty] | DIL
308 | 721242112R00 | Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost přítoku 110 mm, odtok 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07663 | 0.46 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | Indiv | 0.5 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přípojka PD1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka PD6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
309 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.45978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | Indiv | 1.47 | 0.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 308, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,45978 |  | 0.45978 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
310 | 767107PCZ01.1 | Z/1.1 - Žebřík pro pevné zabudování - z nerezové oceli, výstupní výška cca 0,88 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
311 | 767107PCZ01.2 | Z/1.2 - Zakrytí komory čerpací stanice 1,7x1,2m – ze sklolaminátového kompozitu, šestidílný odnímatelný poklop 3x0,6x0,6m + 3x0,6x0,7m, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
312 | 767107PCZ01.3 | Z/1.3 - Zakrytí rozdělovací komory 1,7x2,2m – ze sklolaminátového kompozitu, čtyřdílný odnímatelný poklop 4x1,1x0,85m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
313 | 767107PCZ01.4 | Z/1.4 - Zábradlí po obvodu zhlaví – z nerezové oceli, výška 1,1 m, celková délka cca 10,1 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
314 | 767107PCZ02.1 | Z/2.1 - Doplnění stupadlového žebříku o jedno horní stupadlo – z nerezi s PE-HD povlakem, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
315 | 767107PCZ02.2 | Z/2.2 - Doplnění stupadlového žebříku o jedno horní a jedno sponí stupadlo, z nerezi s PE-HD povlakem, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
316 | 767107PCZ02.3 | Z/2.3 - Zakrytí akumulační jímky 1,3x1,25m – ze sklolaminátového kompozitu, čtyřdílný odnímatelný poklop 2x0,35x0,65m + 2x0,9x0,65m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
317 | 767107PCZ02.4 | Z/2.4 - Zakrytí akumulační jímky 1,0x1,25m – ze sklolaminátového kompozitu, dvoudílný odnímatelný poklop 1x0,65x1,0m + 1x0,6x1,0m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
318 | 767107PCZ03.01 | Z/3.1 - Žebřík pro pevné zabudování - z nerezové oceli, výstupní výška cca 1,55 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
319 | 767107PCZ03.02 | Z/3.2 - Zábradlí po obvodu zhlaví – z nerezové oceli, výška 1,1 m, celková délka cca 9,15 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
320 | 767107PCZ03.03 | Z/3.3 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 600/700 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
321 | 767107PCZ03.04 | Z/3.4 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 900/700 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
322 | 767107PCZ03.05 | Z/3.5 - Odnímatelný poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 900/700 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
323 | 767107PCZ03.07 | Z/3.7 - Žebřík pro pevné zabudování - z nerezové oceli, výstupní výška cca 3,8 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
324 | 767107PCZ03.08 | Z/3.8 - Žebřík pro pevné zabudování - z nerezové oceli, výstupní výška cca 6,5 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
325 | 767107PCZ03.09 | Z/3.9 - Ocelový břit spouštěné studny pro kruhový půdorys o vnitřním průměru studny 2,4m, z černé oceli, hloubka studny cca 4,5 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
326 | 767107PCZ03.10 | Z/3.10 - Čerpací ocelová studna DN 600 délky 1,25 m, z „černé“ konstrukční oceli, včetně zaslepovacího víka s pryžovým těsněním, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
327 | 767107PCZ04.1 | Z/4.1 - Žebřík pro pevné zabudování - z nerezové oceli, výstupní výška cca 6,64 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
328 | 767107PCZ04.2 | Z/4.2 - Odnímatelný poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 900/700 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
329 | 767107PCZ04.3 | Z/4.3 - Odnímatelný poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 800/600 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
330 | 767107PCZ04.4 | Z/4.4 - Ocelový břit spouštěné studny pro kruhový půdorys o vnitřním průměru studny 2,4m, z černé oceli, hloubka studny cca 4,5 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
331 | 767107PCZ04.5 | Z/4.5 - Čerpací ocelová studna DN 600 délky 1,25 m, z „černé“ konstrukční oceli, včetně zaslepovacího víka s pryžovým těsněním, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | ČS4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
332 | 767107PCZ05.1 | Z/5.1 - Žebřík pro pevné zabudování - z nerezové oceli, výstupní výška cca 3,65 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | JPV1 jímka provozní vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
333 | 767107PCZ05.2 | Z/5.2 - Nerezové madlo pro boční výstup ze žebříku, výška 1,1 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | JPV1 jímka provozní vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
334 | 767107PCZ05.3 | Z/5.3 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 900/700 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | JPV1 jímka provozní vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
335 | 767107PCZ05.4 | Z/5.4 - Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem - ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 900/800 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | JPV1 jímka provozní vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
336 | 767107PCZ05.5 | Z/5.5 - Odnímatelný kryt z podlahového roštu – ze sklolaminátového kompozitu, pro čerpací jímku o světlé velikosti 0,3 x 0,3 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | JPV1 jímka provozní vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
337 | 767107PCZ06.1 | Z/6.1 - Zábradlí po obvodu zhlaví – z nerezové oceli, výška 1,1 m, celková délka cca 9,65 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | MO1 měrný objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
338 | 767107PCZ06.2 | Z/6.2 - Žebřík pro pevné zabudování - z nerezové oceli, výstupní výška cca 0,98 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | MO1 měrný objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
339 | 767107PCZ07.1 | Z/3.1 - Stupadlový žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 3700 mm, nerez s PE-HD povlakem, celkem 12 ks, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | Š3 atyp. šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
340 | 767107PCZ07.2 | Z/3.2 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu, pro otvor o světlé velikosti 900/700 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | Š3 atyp. šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
341 | 767107PCZ07.3 | Z/3.3 - Nerezové madlo pro boční výstup ze žebříku, výška 1,1 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | Š3 atyp. šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
342 | 767107PCZ07.4 | Z/3.4 -Kompletní systém pro zachycení pádu a případnou evakuaci osob, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | Š3 atyp. šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
343 | 767107PCZ08.1 | Z/12.1 - Stupadlový žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 2385 mm, nerez s PE-HD povlakem, celkem 7 ks, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | Š12 atyp. šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
344 | 767107PCZ08.2 | Z/12.2 - Zakrytí šachty z podlahového roštu – ze sklolaminátového kompozitu, rozměr 2,0 x 1,0 m, odnímatelný kus velikosti 900x700 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | Š12 atyp. šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
345 | 767107PCZ08.3 | Z/12.3 - Nerezové madlo pro boční výstup ze žebříku, výška 1,1 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
|  | Š12 atyp. šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
346 | 783PC107 | Chemicky odolný ochranný nátěrový systém na beton. konstrukce s protiskluznou úpravou | m2 | 10.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace strop. desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | JPV1 jímka provozní vody : 4,4*2,6-0,9*0,8-0,9*0,7 |  | 10.09 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 29.05 | [6 empty] | DIL
347 | 210800526RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče | m | 581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 29.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výtlak PK2 - PE100 RC d90x8,2 mm : 107,5+1,5 |  | 109 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak K1 - PE100 RC d90x8,2 mm : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 125 | [23 empty] | VV | 1
|  | výtlak PK1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 124,0+1,5 |  | 125.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak PK1.1 - PE100 RC d160x14,6 mm : 54,5+1,5 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 181.5 | [23 empty] | VV | 1
|  | výtlak V1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 21,0 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V1.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2 - PE100 RC d180x16,4 mm : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V2.1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 24,5 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V3 - PE100 RC d180x16,4 mm : 15,0+2,5 |  | 17.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V4 - PE100 RC d180x16,4 mm : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V5 - PE100 RC d180x16,4 mm : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak VK1 - PE100 RC d180x16,4 mm : 9,5+2,0 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 141 | [23 empty] | VV | 1
|  | výtlak V7 - PE100 RC d225x20,5 mm : 102,5 |  | 102.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak V7.1 - PE100 RC d225x20,5 mm : 31,0 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 133.5 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | DIL
348 | 230191011R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Součásti dodávky je i vodící lanko | [25 empty] | POP
|  | ochranné potrubí - HDPE-LDPE 75 : 50,0 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
349 | 3457114703R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 50,00000*1,1 |  | 55 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.24 | kanalizace průmyslová | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 108 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 108 | Vozovky a zpevněné plochy ČOV | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vozovky a zpevněné plochy ČOV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152.95 |  |  |  |  | 25.17 | [6 empty] | DIL
1 | 113107635T00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm | m2 | 198.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 152.95 | 822-1 | Vlastní | Indiv | 0.119 | 23.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava konstrukce komplet : 198,64 |  | 198.64 | [23 empty] | VV | 0
2 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 152.9528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.53 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 152,95280 |  | 152.9528 | [23 empty] | VV | 0
3 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2906.1032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2906,10320 |  | 2906.1032 | [23 empty] | VV | 0
4 | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 152.9528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 152,95280 |  | 152.9528 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.2 |  |  |  |  | 33.86 | [6 empty] | DIL
5 | 113108407R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm | m2 | 198.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 30.59 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.0538 | 10.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava konstrukce komplet : 198,64 |  | 198.64 | [23 empty] | VV | 0
6 | 113151113R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm | m2 | 313.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 27.61 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.072 | 22.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | Oprava asfaltová vrstva : 115,09 |  | 115.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprava konstrukce komplet : 198,64 |  | 198.64 | [23 empty] | VV | 0
7 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 58.1988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.58 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 58,19880 |  | 58.1988 | [23 empty] | VV | 0
8 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1105.7772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1105,77720 |  | 1105.7772 | [23 empty] | VV | 0
9 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 58.1988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 58,19880 |  | 58.1988 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2311.86 |  | 0 |  |  |  |  | 372.6 | [6 empty] | DIL
10 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 1820.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 628.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 54.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava konstrukce komplet : 198,64 |  | 198.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce 1 - asfaltová vozovka : 1 570,79 |  | 1570.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nová zpevněná plocha - beton, st. areál : 24,50 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Změna zpevněné plochy - beton, st. Areál : 26,40 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 202.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 69.79 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.026 | 5.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 2 - chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 202,30000 |  | 202.3 | [23 empty] | VV | 5
12 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 185.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46 | 85.54 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 1* - asfaltová odstavná plocha : 135,05 |  | 135.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nová zpevněná plocha - beton, st. areál : 24,50 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Změna zpevněné plochy - beton, st. Areál : 26,40 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 0
13 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 1881.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46 | 865.32 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 56.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava konstrukce komplet : 198,64 |  | 198.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce 1 - asfaltová vozovka : 1 570,79 |  | 1570.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce 3 - betonové zpevněné plochy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 111,70000 |  | 111.7 | [23 empty] | VV | 5
14 | 573111124R00 | Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 | m2 | 1904.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 1.92 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.004 | 7.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod ACP, ACL : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1904,48000 |  | 1904.48 | [23 empty] | VV | 5
15 | 573231124R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 2019.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.81 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.002 | 4.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | pod ACO : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2019,57000 |  | 2019.57 | [23 empty] | VV | 5
16 | 577132111RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 2019.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 209.49 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 40.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava asfaltová vrstva : 115,09 |  | 115.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprava konstrukce komplet : 198,64 |  | 198.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce 1*- asfaltová odstavná plocha : 135,05 |  | 135.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce 1 - asfaltová vozovka : 1 570,79 |  | 1570.79 | [23 empty] | VV | 0
17 | 577162124RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 1904.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 345.7 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 57.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava konstrukce komplet : 198,64 |  | 198.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce 1* - asfaltová odstavná plocha : 135,05 |  | 135.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce 1 - asfaltová vozovka : 1 570,79 |  | 1570.79 | [23 empty] | VV | 0
18 | 581131111R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 160 mm | m2 | 111.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38256 | 42.73 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 8.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 3 - betonové zpevněné plochy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nová zpevněná plocha - beton, nový areál : 111,70 |  | 111.7 | [23 empty] | VV | 0
19 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 202.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 14.95 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.45 | 91.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | Konstrukce 2 - chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Chodniky - zámková dlažba : 202,30 |  | 202.3 | [23 empty] | VV | 0
20 | 596921111R00 | Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 | m2 | 50.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0315 | 1.6 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.615 | 31.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení podkladního lože, položení tvárnic. | [25 empty] | SPI
|  | Konstrukce 4 - odstavná plocha - zatravňovací dlažba : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nová zpevněná plocha - beton, st. areál : 24,50 |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Změna zpevněné plochy - beton, st. Areál : 26,40 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 0
21 | 596921191R00 | Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových | m3 | 0.8144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky výplnňového materiálu | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50,90000*0,016 |  | 0.8144 | [23 empty] | VV | 5
22 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 111.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 7.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 111,70000 |  | 111.7 | [23 empty] | VV | 5
23 | 597101035RA0 | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; l = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny | m | 35.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27552 | 9.78 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. | [25 empty] | SPI |  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
|  | LV1 : 11,58 |  | 11.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | LV2 : 9,58 |  | 9.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | LV3 : 6,58 |  | 6.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | LV4-6 : 2,58*3 |  | 7.74 | [23 empty] | VV | 0
24 | 597103020RA0 | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpusť k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti, pro zatížení D400, Mříž vtoková | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16573 | 0.99 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. | [25 empty] | SPI |  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
25 | 583423203R | Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm | t | 1.6288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,81440*2 |  | 1.6288 | [23 empty] | VV | 5
26 | 5924511900R | Dlažba betonová | m2 | 194.323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 25.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | tl. 60 mm | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 202,30000*1,01 |  | 204.323 | [23 empty] | VV | 5
|  | dl."30x30" šedá tl.40 mm (použita vytěž. v rámci stavby) : -10,0 |  | -10 | [23 empty] | VV | 0
27 | 59248130R | Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl = 80,00 mm; dl = 240,0 mm; š = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t | kus | 904.7984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 8.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 17,6*1,01 |  | 17.776 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50,90000*17,776 |  | 904.7984 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 168.24 |  | 0 |  |  |  |  | 177.12 | [6 empty] | DIL
28 | 917862114RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 | m | 377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24658 | 92.96 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.27 | 101.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
29 | 917862114RT7 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 | m | 279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26981 | 75.28 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.27 | 75.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 49.39 | [6 empty] | DIL
30 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 2469.3413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 49.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2469,34128 |  | 2469.3413 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 822.5 | Plochy charakteru pozemních komunikací | [25 empty] | JKSO
| m2 | kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 109 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 109 | Nové kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Nové kalové hospodářství | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 125.96 | [6 empty] | DIL
1 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 574.4912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.106 | 60.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | výkop pro ŠP polštář : 718,114*0,8 |  | 574.4912 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 287.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 11.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 574,49120*0,5 |  | 287.2456 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 143.6228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.155 | 22.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | výkop pro ŠP polštář : 718,114*0,2 |  | 143.6228 | [23 empty] | VV | 0
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 57.4491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.345 | 19.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 574,49125*0,08 |  | 45.9593 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 143,62275*0,08 |  | 11.4898 | [23 empty] | VV | 5
5 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 430.8684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 4.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 574,49120*0,6 |  | 344.6947 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 143,62280*0,6 |  | 86.1737 | [23 empty] | VV | 5
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 287.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 574,49120*0,4 |  | 229.7965 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 143,62280*0,4 |  | 57.4491 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 2872.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 287,24560*10 |  | 2872.456 | [23 empty] | VV | 5
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 430.8684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 4.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 574,49120*0,6 |  | 344.6947 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 143,62280*0,6 |  | 86.1737 | [23 empty] | VV | 5
9 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 287.2456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 287,24560 |  | 287.2456 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2315.37 |  | 0 |  |  |  |  | 1244.2 | [6 empty] | DIL
10 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 995.0822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 2149.38 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 1084.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář - násyp : 142,656 |  | 142.656 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář - zásyp : 718,114 |  | 718.114 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář - mezi pasy : 205,924 |  | 205.924 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 71,61180*-1 |  | -71.6118 | [23 empty] | VV | 5
11 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 71.6118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 154.68 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 78.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář - násyp : 716,118*0,1 |  | 71.6118 | [23 empty] | VV | 0
12 | 278381156T30 | Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z betonu C 30/37 | m3 | 3.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.9235 | 10.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 17.72 | 66.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.109. : | [25 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : 3,73 |  | 3.73 | [23 empty] | VV | 0
13 | 289971213R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 6 do 8,5 m | m2 | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 15.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na dno výkopu pod ŠP polštář : 770,0 |  | 770 | [23 empty] | VV | 0
14 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 785.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz zřízení vrstvy geotextilie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 770,00000*1,02 |  | 785.4 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2594.99 |  | 0 |  |  |  |  | 11274.83 | [6 empty] | DIL
15 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 53.5468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 139.89 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 164.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | pod pasy : 159,505*0,1 |  | 15.9505 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi pasy : 373,088*0,1 |  | 37.3088 | [23 empty] | VV | 0
|  | patka pod schodiště : 1,85*0,9*0,1 |  | 0.1665 | [23 empty] | VV | 0
|  | patka pod schodiště : 1,1*1,1*0,1 |  | 0.121 | [23 empty] | VV | 0
16 | 380316141RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 30.1122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 78.67 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 5.749 | 173.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.109.., skladba S03 - spádová mazanina C30/37 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.103 : 15,6*7,78*0,15 |  | 18.2052 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.104 : 8,1*9,8*0,15 |  | 11.907 | [23 empty] | VV | 0
17 | 380326142T04 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA1 | m3 | 294.8725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 764.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 1235.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.109 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (8,4*17,5-1,65*3,15)*0,3 |  | 42.5408 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 12,0*9,0*0,3 |  | 32.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,25*3,75*0,3 |  | 2.5312 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (8,4*2+16,9*2)*0,3*5,35 |  | 81.213 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1/D : -1,1*2,2*0,3 |  | -0.726 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2/D : -1,1*2,0*0,3 |  | -0.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3/D : -3,0*2,75*0,3 |  | -2.475 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (12,0+8,7*2)*0,3*5,25 |  | 46.305 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,85+3,15)*0,2*3,25 |  | 3.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,25*2+3,15*2)*0,3*0,35 |  | 1.134 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 8,4*17,5*0,3 |  | 44.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 12,0*9,0*0,3 |  | 32.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,85*3,35*0,2 |  | 1.2395 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 2*17,5*0,2*0,8 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (11,6+9,0*2)*0,2*0,875 |  | 5.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | bloky v m.č.101 : 1,12*0,3*1,25*2 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
18 | 380326143T04 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA1 | m3 | 511.8624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 1319.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.46 | 1259.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.109 : | [25 empty] | VV | 0
|  | základové pasy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (5,45+17,5+7,0+13,75)*0,7*0,65 |  | 19.8835 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (12,0*2+7,6*2)*0,7*0,75 |  | 20.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (16,6*2+7,38*2)*0,7*0,55 |  | 18.4646 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (9,1*2+9,4*2)*0,7*0,55 |  | 14.245 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : 16,6*8,78*0,5 |  | 72.874 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 9,1*10,8*0,5 |  | 49.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : (16,6*2+7,78*2)*0,5*7,15 |  | 174.317 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (9,1*2+9,8*2)*0,5*7,15 |  | 135.135 | [23 empty] | VV | 0
|  | průvlak : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : 7,78*0,5*0,4 |  | 1.556 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 8,1*0,5*0,4 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102 : 0,5*0,45*5,25*2 |  | 2.3625 | [23 empty] | VV | 0
|  | patka pod schodiště : 1,6*0,6*1,29 |  | 1.2384 | [23 empty] | VV | 0
|  | patka pod schodiště : 0,8*0,8*0,5+0,4*0,4*0,79 |  | 0.4464 | [23 empty] | VV | 0
19 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 785.906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 47.39 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 825.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.109 kce do 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (8,4*2+17,5*2+1,65*2+3,15*2)*0,3 |  | 18.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (12,0*2+9,0*2)*0,3 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,25*2+3,75*2)*0,3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (8,4*2+16,9*2)*2*5,35 |  | 541.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1/D : (1,1*2+2,2*2)*0,3 |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2/D : (1,1*2+2,0*2)*0,3 |  | 1.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3/D : (3,0*2+2,75*2)*0,3 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (12,0+8,7*2)*2*5,25 |  | 308.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,85+3,15)*2*3,25 |  | 32.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,25*2+3,15*2)*2*0,35 |  | 7.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (8,4*2+17,5*2)*0,3 |  | 15.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101 : 8,4*17,5 |  | 147 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (12,0*2+9,0*2)*0,3 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 12,0*9,0 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,85*2+3,35*2)*0,2 |  | 2.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,85*3,35 |  | 6.1975 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (2*17,5+0,2*2)*2*0,8 |  | 56.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (11,6+9,0*2+0,2*2)*2*0,875 |  | 52.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | bloky v m.č.101 : (1,12*2+0,3*2)*1,25*2 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | základové pasy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (5,45+17,5+7,0+13,75)*2*0,65 |  | 56.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (12,0*2+7,6*2)*2*0,75 |  | 58.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (16,6*2+7,38*2)*2*0,55 |  | 52.756 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (9,1*2+9,4*2)*2*0,55 |  | 40.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : (16,6*2+8,78*2)*0,5 |  | 25.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (9,1*2+10,8*2)*0,5 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : (16,6*2+7,78*2)*2*7,15 |  | 697.268 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (9,1*2+9,8*2)*2*7,15 |  | 540.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | průvlak : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : 7,78*(0,5+0,4*2) |  | 10.114 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 8,1*(0,5+0,4*2) |  | 10.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102 : (0,5*2+0,45*2)*5,25*2 |  | 19.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | patka pod schodiště : (1,6*2+0,6*2)*1,29 |  | 5.676 | [23 empty] | VV | 0
|  | patka pod schodiště : 4*0,8*0,5+4*0,4*0,79 |  | 2.864 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2100,12950*-1 |  | -2100.1295 | [23 empty] | VV | 5
20 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 785.906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 314.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 785,90600 |  | 785.906 | [23 empty] | VV | 5
21 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 2100.1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 1365.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2100,12950 |  | 2100.1295 | [23 empty] | VV | 5
22 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 2100.1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 137.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 3612.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.109 kce do 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (8,4*2+16,9*2)*1*5,35 |  | 270.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1/D : (1,1*2+2,2*2)*0,3 |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2/D : (1,1*2+2,0*2)*0,3 |  | 1.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3/D : (3,0*2+2,75*2)*0,3 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (12,0+8,7*3)*1*5,25 |  | 200.025 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,85+3,15)*2*3,25 |  | 32.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,25*2+3,15*2)*1*0,35 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 8,4*17,5 |  | 147 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 12,0*9,0 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,85*3,35 |  | 6.1975 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102 : (11,6+9,0*3+0,2*2)*1*0,875 |  | 34.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | bloky v m.č.101 : (1,12*2+0,3*2)*1,25*2 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : (16,6*2+7,78*2)*2*7,15 |  | 697.268 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (9,1*2+9,8*2)*2*7,15 |  | 540.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | průvlak : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103 : 7,78*(0,5+0,4*2) |  | 10.114 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 8,1*(0,5+0,4*2) |  | 10.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102 : (0,5*2+0,45*2)*5,25*2 |  | 19.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
23 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.50564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.52 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 11.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 200,748*1,2*2,099*0,001 |  | 0.50564 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony S03 : | [25 empty] | VV | 2
|  | n.č.103 : 15,6*7,78 |  | 121.368 | [23 empty] | VV | 2
|  | n.č.104 : 8,1*9,8 |  | 79.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 200.748 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
24 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 104.8755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 107.95 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 2314.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 511,86238*0,13 |  | 66.5421 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 294,87254*0,13 |  | 38.3334 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 0 |  |  |  |  | 228.26 | [6 empty] | DIL
25 | 622311522RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka | m2 | 48.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.86 | 41.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | sokl - viz S07, S08 : (8,7*2+6,95)*2,0 |  | 48.7 | [23 empty] | VV | 0
26 | 622311134RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 147.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01348 | 1.99 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.26 | 186.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | fasáda - viz S09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | JV pohled : 8,7*4,6 |  | 40.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | JZ pohled : 7,0*5,4 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | SZ pohled : 8,7*4,6 |  | 40.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika : (17,8*2+0,5*4)*0,8 |  | 30.08 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 177.74 |  | 0 |  |  |  |  | 194.33 | [6 empty] | DIL
27 | 631315621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 46.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 118.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.32 | 108.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 7,8*16,9*0,2 |  | 26.364 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha skladu : 11,6*8,8*0,2 |  | 20.416 | [23 empty] | VV | 0
28 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 19.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 50.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.317 | 45.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.102 : 11,4*8,7*0,2 |  | 19.836 | [23 empty] | VV | 0
29 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 66.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.21 | 13.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 46,78000 |  | 46.78 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 19,83600 |  | 19.836 | [23 empty] | VV | 5
30 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.58184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 15.23 | 8.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 231,0*1,2*2,099*0,001 |  | 0.58184 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.101 : 7,8*16,9 |  | 131.82 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č.102 : 11,4*8,7 |  | 99.18 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 231 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
31 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 2.139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 3.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 21,39000*0,1 |  | 2.139 | [23 empty] | VV | 5
32 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 21.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 4.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 13.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (9,0+0,3+4,3+0,3+8,8+0,3+34,5+0,3+11,0+2,5)*0,3 |  | 21.39 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.08 |  | 0 |  |  |  |  | 227.47 | [6 empty] | DIL
33 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 71.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 8.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 9.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 9,0+0,3+4,3+0,3+8,8+0,3+34,5+0,3+11,0+2,5 |  | 71.3 | [23 empty] | VV | 0
34 | 931961115T02 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm | m2 | 89.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 17.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dilatace viz S11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102-103 : 12,0*7,475 |  | 89.7 | [23 empty] | VV | 0
35 | 931961115T15 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 150 mm | m2 | 208.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 41.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dilatace viz S10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101-104 : 10,65*7,4 |  | 78.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101-102,103 : 17,5*7,4 |  | 129.5 | [23 empty] | VV | 0
36 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 1435.3482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 157.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.103 : 15,6*7,78*7,15 |  | 867.7812 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.104 : 8,1*9,8*7,15 |  | 567.567 | [23 empty] | VV | 0
37 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 1478.4087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1435,34820*1,03 |  | 1478.4087 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 131.78 | [6 empty] | DIL
39 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 262.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 68.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 8,7*17,8 |  | 154.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.102 : 12,0*9,0 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
40 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 244.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 41.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.103 : 16,6*8,78 |  | 145.748 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.104 : 9,1*10,8 |  | 98.28 | [23 empty] | VV | 0
41 | 952903119R00 | Vyčištění objektů příplatek k ceně za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m | m2 | 244.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.05 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 21.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 244,02800 |  | 244.028 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2141.91 | [6 empty] | DIL
43 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 5099.7871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 2141.91 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5099,78712 |  | 5099.7871 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.27 |  | 0 |  |  |  |  | 133.9 | [6 empty] | DIL
44 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 5.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 175,00000 |  | 175 | [23 empty] | VV | 5
45 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 507.4655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.71 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 20.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 8,4*17,5 |  | 147 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 12,0*9,0 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 16,6*8,78 |  | 145.748 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 9,1*10,8 |  | 98.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,25*3,75 |  | 8.4375 | [23 empty] | VV | 0
46 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 40.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha skladu : 17,5*8,4 |  | 147 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : 17,5*0,8*2 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
47 | 711191272R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu | m2 | 29.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 4.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,22000 |  | 29.22 | [23 empty] | VV | 5
48 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.47 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.39 | 53.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 8,0*17,1 |  | 136.8 | [23 empty] | VV | 0
49 | 711823121RT7 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 29.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl pod terénem : (8,7*2+6,95)*1,2 |  | 29.22 | [23 empty] | VV | 0
50 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 24.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl pod terénem : 8,7*2+6,95 |  | 24.35 | [23 empty] | VV | 0
51 | 628522691R | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny | m2 | 201.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.91 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 175,00000*1,15 |  | 201.25 | [23 empty] | VV | 5
52 | 67390505R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 13,0 kN/m | m2 | 31.5576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 29,22000*1,08 |  | 31.5576 | [23 empty] | VV | 5
53 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 2.2546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 3.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,48,49,50,51,52, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,25458 |  | 2.2546 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | 343.31 | [6 empty] | DIL
54 | 712371901RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie lepené, , , bez dodávky fólie, | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.411 | 42.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě koridorů mezi FVE panely : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha m.č.101 : 4*8,0+18,0 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha skladu : 3*12+2*9 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
55 | 712378002R00 | Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.25 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha m.č.101 : 7,7*2 |  | 15.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha skladu : 11,6 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
56 | 712391171RZ5 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 309.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.1 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 30.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 134,28000 |  | 134.28 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 175,00000 |  | 175 | [23 empty] | VV | 5
57 | 712372111RSM | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, bez tepelné izolace, vč. všech systémových doplňků, fólie ve specifikaci | m2 | 134.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 114.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha skladu : 12,0*9,0 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : (11,6+8,8*2)*0,9 |  | 26.28 | [23 empty] | VV | 0
58 | 712372111RVM | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 300 mm, vč. všech systémových doplňků, fólie ve specifikaci | m2 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 148.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha skladu : 17,5*8,4 |  | 147 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : 17,5*0,8*2 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
59 | 283221051R | Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina | m2 | 346.3936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00239 | 0.83 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 134,28000*1,12 |  | 150.3936 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 175,00000*1,12 |  | 196 | [23 empty] | VV | 5
60 | 28322107R | Fólie hladká hydroizolační tl = 2,50 mm; funkce: pochozí; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož; povrchová úprava: protiskluzová | m2 | 116.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.37 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 104,00000*1,12 |  | 116.48 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0 |  |  |  |  | 29.02 | [6 empty] | DIL
61 | 713141123R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad m.č.101 na atice : 17,8*0,5*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
62 | 713141711R00 | Pokládka střešních spádových klínů lepených bodově PU lepidlem (dočasně) | m2 | 137.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 24.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí S05 - střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | nad m.č.101 : 17,8*7,7 |  | 137.06 | [23 empty] | VV | 0
63 | 283754621R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa | m2 | 18.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00175 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 17,80000*1,02 |  | 18.156 | [23 empty] | VV | 5
64 | 28375973R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa | m3 | 39.8433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí S05 - střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | nad m.č.101 : 17,8*7,7*(0,15+0,42)/2*1,02 |  | 39.8433 | [23 empty] | VV | 0
65 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 1.2709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 1.74 | 2.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,62,63,64, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,27090 |  | 1.2709 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [6 empty] | DIL
66 | 762341220R00 | Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.292 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad m.č.101 na atice : 17,8*0,5*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
67 | 60725017R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná | m2 | 19.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0148 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 17,80000*1,1 |  | 19.58 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 764PC-K01 | 1/K - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 400, ;TiZn ; D+M | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výpis klempířských výrobků | [25 empty] | POP
69 | 764PC-K02 | 2/K - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 400, ;TiZn ; D+M | m | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výpis klempířských výrobků | [25 empty] | POP
70 | 764PC-K03 | 3/K - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 400, ;TiZn ; D+M | m | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výpis klempířských výrobků | [25 empty] | POP
71 | 764PC-K04 | 4/K - Plechové odpadní potrubí DN 125 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 5,6 m nad terénem, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výpis klempířských výrobků | [25 empty] | POP
72 | 764PC-K05 | 5/K - Plechové odpadní potrubí DN 125 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 5,6 m nad terénem, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výpis klempířských výrobků | [25 empty] | POP
73 | 764PC-K06 | 6/K - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 5,6 m nad terénem, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výpis klempířských výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
74 | 767PC-D01 | 1/D - Plastové vchodové dveře jednokřídlové, otočné, levé, otevíravé, jm. světlost 900/2000 mm, vč. zárubně, zámku, kování a prahu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů | [25 empty] | POP
75 | 767PC-D02 | 2/D - Plastové vchodové dveře jednokřídlové, otočné, levé, otevíravé, jm. světlost 900/2000 mm, vč. zárubně, zámku, kování a prahu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů | [25 empty] | POP
76 | 767PC-D03 | 3/D - Průmyslová sekční vrata, tepelně izolační, jmenovitá světlost 3000/2650 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
77 | 767PC-Z0 | Ocelové konstrukce - schodiště a lávka, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, 5.5. Ocelové konstrukce. | [25 empty] | POP
|  | Součástí schodiště i lávky bude i zábradlí a tři krátké žebříky | [25 empty] | POP
78 | 767PC-Z01 | 1/Z - Pojezdové plechy pod natahovací válečkový kontejner - žárově pozinkované, D+M | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
79 | 767PC-Z02 | 2/Z - Podlaha místnosti rozvaděčů nad kabelovým prostorem - z žárově pozinkované oceli, D+M | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
80 | 767PC-Z03 | 3/Z - Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 3,2 t - pozinkovaná ocel, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
81 | 767PC-Z04 | 4/Z - Oboustranné kapotování a zateplení šikmého prostupu dopravníku dvojitou betonovou stěnou nerez, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5 |  | 0 |  |  |  |  | 152.54 | [6 empty] | DIL
82 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 141.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 7.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 131,82000 |  | 131.82 | [23 empty] | VV | 5
|  | pod sokl : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 49,40000*0,2 |  | 9.88 | [23 empty] | VV | 5
83 | 771475015T00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 30 cm | m | 49.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.169 | 8.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 7,8*2+16,9*2 |  | 49.4 | [23 empty] | VV | 0
84 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 131.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.66 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.98 | 129.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 7,8*16,9 |  | 131.82 | [23 empty] | VV | 0
85 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 49.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 49,40000 |  | 49.4 | [23 empty] | VV | 5
86 | 59764210R1 | dlažba keramická; slinutá nenasákavá, povch hladký, protiskluzová úprava | m2 | 137.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 131,82000*1,04 |  | 137.0928 | [23 empty] | VV | 5
87 | PC59764232 | Sokl výšky 200 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, | m | 51.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 49,40000*1,04 |  | 51.376 | [23 empty] | VV | 5
88 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 3.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.27 | 4.46 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 82,83,84,85,86,87, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,51502 |  | 3.515 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 23.57 | [6 empty] | DIL
89 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 19.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 19,48000 |  | 19.48 | [23 empty] | VV | 5
90 | 781775008R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 19.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.11 | 21.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sokl - viz S08 : (8,7*2+6,95)*0,8 |  | 19.48 | [23 empty] | VV | 0
91 | 59777120R | Obklad keramický typ: pásek; tl. = 15,0 mm; a = 65 mm; b = 250 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: hnědá | kus | 1259.9664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 61,6*1,05 |  | 64.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 19,48000*64,68 |  | 1259.9664 | [23 empty] | VV | 5
92 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.76993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.27 | 0.98 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 89,90,91, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,76993 |  | 0.76993 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 109 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 109 | Nové kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | ZTI | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 721PC01 | Potrubí kanalizační plastové PP-HT-systém DN 40 včetně zkoušky vodotěsnosti | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 721PC02 | Potrubí kanalizační plastové PP-HT-systém DN 50 včetně zkoušky vodotěsnosti | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 721PC03 | Potrubí kanalizační plastové PP-HT-systém DN 75 včetně zkoušky vodotěsnosti | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 721PC10 | Potrubí kanalizační plastové PVC-KG-systém DN 110 včetně zemních prací, lože pod potrubí, obsypu a,, zkoušky vodotěsnosti | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 721PC11 | Potrubí kanalizační plastové PVC-KG-systém DN 125 včetně zemních prací, lože pod potrubí, obsypu a,, zásypu a zkoušky vodotěsnosti | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 721PC12 | Potrubí kanalizační plastové PVC-KG-systém DN 160 včetně zemních prací, lože pod potrubí, obsypu a,, zásypu a zkoušky vodotěsnosti | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 721PC31 | Liniový podlahový vtok - odvodňovací bezespádový žlab o celkové délce 9 m, světlé šířky 100 mm,, s nízkou stavební výškou do 160 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plastový, kompozitový nebo polymerbetonový,s litinovým roštem pro zatížení min. B125, včetně dvou koncových čel a dvou spodních odtokových hrdel DN 100 se sifonem a sítkem | [25 empty] | POP | plastový, kompozitový nebo polymerbetonový,s litinovým roštem pro zatížení min. B125, včetně dvou koncových čel a dvou spodních odtokových hrdel DN 100 se sifonem a sítkem
8 | 721PC35 | Lapač střešních splavenin svislý odtok DN125/125, s košem pro zachytávání nečistot,, suchá zápachová uzávěra čisticí víčko, materiál PP UV stabilizovaný. D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 722PC01 | Potr. plastové PP-R PN16 D 20 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 722PC02 | Potr. plastové PP-R PN16 D 25 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 722PC03 | Potr. plastové PP-R PN16 D 32 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 722PC10 | Návleková izolace na potrubí DN 20 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 722PC11 | Návleková izolace na potrubí DN 25 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 722PC12 | Návleková izolace na potrubí DN 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 722PC35 | Kulový kohout G 3/4" s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 722PC38 | Kulový kohout G 3/4" se šroubením na hadici a se zp. kl. proti nasátí z hadice | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 725PC05 | Umyvadlo nerezové, zápachová uzávěrka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 725PC10 | Oční bezpečnostní sprcha nástěnná s ručním spouštěním (vč. příslušenství), D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 725PC31 | Elektrický průtokový ohřívač nástěnný 3,5 kW vč. montáže a veškerého, potřebného příslušenství a, armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 725PC41 | Tlaková hadice 3/4" dl 15m se šroubením | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 725PC42 | Tlaková hadice 3/4" dl 20m se šroubením | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 109 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 109 | Nové kalové hospodářství | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | VZT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | MV01 | VZT - ROZVODNA NÍZKÉHO NAPĚTÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | VZT-300 | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR - pozice 1.1. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | d 200 – (V = 450/h; p =180 Pa; Nm = 0,101kW; 230V) EC motor, s potenciometrem, ochrana proti přetížení, termostat dodá elektro, t=40°C LPSANI 1,5m= 56dB(A), | [25 empty] | POP | d 200 – (V = 450/h; p =180 Pa; Nm = 0,101kW; 230V) EC motor, s potenciometrem, ochrana proti přetížení, termostat dodá elektro, t=40°C LPSANI 1,5m= 56dB(A),
|  | podrobnosti viz TZ | [25 empty] | POP
|  | Vzt-Zprovoznění, zaregulování | [25 empty] | POP
2 | VZT-301 | PRUŽNÁ MANŽETA DN200 - pozice 1.2. D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | VZT-302 | FILTRAČNÍ KAZETA sfiltrem G4 - pozice 1.3. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Na kruhové potrubí d 200 | [25 empty] | POP
4 | VZT-303 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI PTÁKŮM čtyřhranná spřipojením DN200 - pozice 1.10. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení a nátěr (dle fasády) - předložit vzorník | [25 empty] | POP
5 | VZT-304 | UZAVÍRACÍ KLAPKA DN200, těsná - pozice 1.20. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI | [25 empty] | POP
6 | VZT-305 | PŘÍVODNÍ VÝUSTKA KV K2 R3625x75 - pozice 1.40. D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Na kruhovém potrubí | [25 empty] | POP
7 | VZT-306 | KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN200 - pozice 1.80. D+M | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení SPIRO, | [25 empty] | POP
|  | vč.tvarovek a příslušenství | [25 empty] | POP
8 | VZT-307 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE čtyřhranná spřipojením DN200 - pozice 1A.10. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení a nátěr (dle fasády) - předložit vzorník | [25 empty] | POP
9 | VZT-308 | OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ DN200 - pozice 1A.11. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozink | [25 empty] | POP
10 | VZT-309 | UZAVÍRACÍ KLAPKA DN200, těsná - pozice 1A.20. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI | [25 empty] | POP
11 | VZT-310 | KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN200 - pozice 1A.80. D+M | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení SPIRO, | [25 empty] | POP
|  | vč.tvarovek a příslušenství | [25 empty] | POP
12 | VZT-311 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - pozice 1.85. D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šrouby, matice, podložky | [25 empty] | POP
13 | VZT-312 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR - pozice 1.86. D+M | kg | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | VZT-313 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ - pozice 1.87. D+M | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40mm skelná vata sAl folií , vč.spojovací materiál | [25 empty] | POP
Díl: | MV02 | VZT - ODVODNĚNÍ KALU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | VZT-314 | TEPLOVZDUŠNÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA - pozice 2.1. D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení Industry, lakovaný plech RAL7000, | [25 empty] | POP
|  | Vč.protidešťová žaluzie, zední rám, filtr kapsový G4, směšovací komora přímá – vč.dodávky servopohonu 230V 50Hz | [25 empty] | POP | Vč.protidešťová žaluzie, zední rám, filtr kapsový G4, směšovací komora přímá – vč.dodávky servopohonu 230V 50Hz
|  | Nástavec pružný, sekundární žaluzie,konzole Modular | [25 empty] | POP
|  | topný výkon – omezen na 2.topné tyče - 8kW 400V 50Hz | [25 empty] | POP
|  | ( V=1000/1400m3/h, N = 0,09/.0,140kW; 400 V;) | [25 empty] | POP
|  | Ovládání dodá elektro ( SI)-jednotka dodána tzv.holá ) | [25 empty] | POP
16 | VZT-315 | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR sEC motorem - pozice 2A.1. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s hliníkovým oběžným kolem d 250– (V =1100-1490m3/h;pz= 190Pa Nm = 0,170kW; 230 V50Hz I=1,34A) ot.0-10V, zabudovaný potenciometr, vestavěná ochrana motoru, tepelná pojistka, krytí svorkovnice IP 55, | [25 empty] | POP | s hliníkovým oběžným kolem d 250– (V =1100-1490m3/h;pz= 190Pa Nm = 0,170kW; 230 V50Hz I=1,34A) ot.0-10V, zabudovaný potenciometr, vestavěná ochrana motoru, tepelná pojistka, krytí svorkovnice IP 55,
17 | VZT-316 | PRUŽNÁ MANŽETA DN250 - pozice 2A.2. D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | VZT-317 | ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ DN250 - pozice 2A.3. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | VZT-318 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE čtyřhranná spřipojením DN355 - pozice 2A.10. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení a nátěr (dle fasády) - předložit vzorník | [25 empty] | POP
20 | VZT-319 | TLUMIČ HLUKU DN355 L= 900 - pozice 2A.15. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krytí děrovaným plechem | [25 empty] | POP
21 | VZT-320 | ODTAHOVÁ VÝUSTKA KV K1 R1625x125 - pozice 2A.40. D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Na kruhovém potrubí | [25 empty] | POP
22 | VZT-321 | KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN355 - pozice 2A.80. D+M | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení SPIRO, vč.tvarovek a příslušenství | [25 empty] | POP
23 | VZT-322 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - pozice 2.85. D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šrouby, matice, podložky | [25 empty] | POP
24 | VZT-323 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR - pozice 2.86. D+M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | VZT-324 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ - pozice 2.87. D+M | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40mm sAl folii , vč.spojovací materiál | [25 empty] | POP
26 | VZT-325 | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZAREGULOVÁNÍ - pozice 2.88. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
27 | VZT-326 | ZÁVĚREČNÝ ÚKLID - pozice 2.89. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( vč.ekologická likvidace ) | [25 empty] | POP
28 | VZT-327 | Dokladová část - pozice 2.90. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( protokoly, atesty, zkoušky ) | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 110 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 110 | Nová dmychárna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Nová dmychárna | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.01 | [6 empty] | DIL
1 | 131201111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | objem výkopů : 55,0*0,8 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,00000 |  | 44 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.19 | 2.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | objem výkopů : 55,0*0,2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
4 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,00000*0,6 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,00000*0,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 5
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,00000*0,4 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,00000*0,4 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 5
6 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,00000*10 |  | 220 | [23 empty] | VV | 5
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,00000*0,6 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,00000*0,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 5
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,00000 |  | 22 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 431.14 |  | 0 |  |  |  |  | 217.56 | [6 empty] | DIL
9 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 179.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 387.18 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 195.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.11.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář : 199,6 |  | 199.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,35000*-1 |  | -20.35 | [23 empty] | VV | 5
10 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 20.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 43.96 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 22.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář : 18,5*11,0*0,1 |  | 20.35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.3 |  | 0 |  |  |  |  | 134.03 | [6 empty] | DIL
11 | 311238144R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: poloviční; broušený; dl = 125 mm; š = 300 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; fb = 15,0 N/mm2 | m2 | 174.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24942 | 43.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.74 | 129.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo a mezi 101-102 : (16,05*2+8,0*3)*3,25 |  | 182.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/1 : -1,1*2,4 |  | -2.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/2 : -2,2*2,4 |  | -5.28 | [23 empty] | VV | 0
12 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2525 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ3 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
13 | 317168132R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05422 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ1 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
14 | 317168137R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09891 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.41 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ2 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
15 | 317998113R00 | Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 80 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.15 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ1 : 2*1,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ2 : 2*2,75 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 208.69 |  | 0 |  |  |  |  | 583.33 | [6 empty] | DIL
16 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 15.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 39.5 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 46.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | objekt - S01 : (16,35*8,9-11,55*7,1)*0,1 |  | 6.351 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi pasy - S02 : 11,85*7,4*0,1 |  | 8.769 | [23 empty] | VV | 0
17 | 380326142T10 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XA3 | m3 | 36.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 95.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 154.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz D.1.110.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | deska - S01 : 3,6*8,6*0,25 |  | 7.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | deska - S02 : (16,05*8,6-2,8*7,8)*0,25 |  | 29.0475 | [23 empty] | VV | 0
18 | 380326143T10 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XA3 | m3 | 23.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 60.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.46 | 57.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz D.1.110.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | elektrorozvodna stěny kanálu : (2,8*2+8,6*2)*0,4*0,65 |  | 5.928 | [23 empty] | VV | 0
|  | pasy pod dmychárnou : (11,85*2+8,6)*0,6*0,90 |  | 17.442 | [23 empty] | VV | 0
19 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 92.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 5.57 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 97.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz D.1.110.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | deska - S01 : (3,6*2+8,6*2)*0,25 |  | 6.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | deska - S02 : (16,05*2+8,6*2+2,8*2+7,8*2)*0,25 |  | 17.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrorozvodna stěny kanálu : (2,8*2+8,6*2)*2*0,65 |  | 29.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | pasy pod dmychárnou : (11,85*2+8,6)*2*0,90 |  | 58.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,08000*-1 |  | -19.08 | [23 empty] | VV | 5
20 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 92.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 36.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 92,42500 |  | 92.425 | [23 empty] | VV | 5
21 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 19.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 12.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,08000 |  | 19.08 | [23 empty] | VV | 5
22 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 19.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 32.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.110. : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | kanál v elektrorozvodně : (2,8*2+7,8*2)*0,9 |  | 19.08 | [23 empty] | VV | 0
23 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 6.6173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 6.81 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 146.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz Statika : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 36,78755*0,11 |  | 4.0466 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,37000*0,11 |  | 2.5707 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.61 |  | 0 |  |  |  |  | 107.68 | [6 empty] | DIL
24 | 389381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 | m3 | 1.7944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5667 | 4.61 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 25/ I | Indiv | 3.93 | 7.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením a odstraněním bednění | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha Skladba stropu 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop nad 1.NP : 16,05*8,6*0,013 |  | 1.7944 | [23 empty] | VV | 0
25 | 411135003R00 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.41224 | 5.36 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 25/ I | Indiv | 2.34 | 30.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez závěsných háků | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.110. Výpis stropních panelů : | [25 empty] | VV | 0
|  | SP1 : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
26 | 411361921RT3 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.34767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1238 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 15.21 | 5.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | viz příloha D.1.110 : | [25 empty] | VV | 0
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 16,05*8,6*1,2*2,099*0,001 |  | 0.34767 | [23 empty] | VV | 0
27 | 417321414R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 | m3 | 6.4112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7501 | 17.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.45 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.110 - C25/30 - XC2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pod stropem : | [25 empty] | VV | 0
|  | zdivo : (16,05*2+8,0*3)*0,3*0,25 |  | 4.2075 | [23 empty] | VV | 0
|  | kolem panelů : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101-102 : 16,05*2*0,15*0,25 |  | 1.2038 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101-102 : 8,0*2*0,25*0,25 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 40.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00781 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.79 | 31.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.110 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pod stropem : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo - vně : (16,05*2+8,6*2)*0,5 |  | 24.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo - vni : (3,0*2+12,15*2+8,0*4)*0,25 |  | 15.575 | [23 empty] | VV | 0
29 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 40.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.24 | 9.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,22500 |  | 40.225 | [23 empty] | VV | 5
30 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.5129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.021 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 27.67 | 14.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | viz schéma výztuže : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 6,41125*0,08 |  | 0.5129 | [23 empty] | VV | 5
31 | 59346811R | panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm; h = 26,5 cm; lana 6/12,5; stálé zatížení 1,5 kN/m | m | 108.979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.411 | 44.79 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha Výpis stropních panelů : | [25 empty] | VV | 0
|  | SP1 : 8,3*13*1,01 |  | 108.979 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.28 |  | 0 |  |  |  |  | 314.81 | [6 empty] | DIL
32 | 611474611RT4 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton | m2 | 122.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02894 | 3.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.0379 | 126.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.110. : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 3,0*8,0+1,1*0,3 |  | 24.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.102 : 12,15*8,0+2,2*0,3 |  | 97.86 | [23 empty] | VV | 0
33 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 215.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 10.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.84 | 181.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.10.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : (3,0*2+8,0*2)*3,5 |  | 77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.102 : (12,15*2+8,0*2)*3,5 |  | 141.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet omítka na pletivu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,25000*-0,5 |  | -2.125 | [23 empty] | VV | 5
34 | 612421739R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu štukové | m2 | 4.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06002 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.97 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | nadpraží : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 1,5*1,0 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 2,75*1,0 |  | 2.75 | [23 empty] | VV | 0
35 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 4.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 2.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [25 empty] | SPI
|  | pod vnitřní soklík : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 40,90000*0,1 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.44 |  | 0 |  |  |  |  | 312.17 | [6 empty] | DIL
36 | 622311522RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka | m2 | 74.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.857 | 64.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | sokl - viz S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl : (16,25*2+8,7*2)*1,5 |  | 74.85 | [23 empty] | VV | 0
37 | 622311130RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 60 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = ... | m2 | 33.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.2558 | 41.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | fasáda - obložení štítu - viz S07 EPS tl. 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,9*3,75/2*2 |  | 33.375 | [23 empty] | VV | 0
38 | 622311134RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 164.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01348 | 2.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.2558 | 206.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | fasáda - viz S06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,35*2*3,25 |  | 106.275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,9*2*3,25 |  | 57.85 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.77 |  | 0 |  |  |  |  | 40.85 | [6 empty] | DIL
39 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 8.3461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 21.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.58 | 21.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.110. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DM : (12,15*8,0+2,2*0,45)*0,085 |  | 8.3461 | [23 empty] | VV | 0
40 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 8.3461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.41 | 3.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,34615 |  | 8.3461 | [23 empty] | VV | 5
41 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.23554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0592 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 15.23 | 3.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | síť 4x100x100 mm, překrytí 20% : 98,19*1,2*1,999*0,001 |  | 0.23554 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | DM : 12,15*8,0+2,2*0,45 |  | 98.19 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 98.19 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
42 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 1.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 2.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 2.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 15,51000*0,1 |  | 1.551 | [23 empty] | VV | 5
43 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 15.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 3.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 9.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (16,35*2+8,9*2+0,3*4)*0,3 |  | 15.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.89 |  | 0 |  |  |  |  | 36.19 | [6 empty] | DIL
45 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 133.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 2.45 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 18.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1..., štítové stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*11,0*(7,85-1,8) |  | 133.1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 266.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.43 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 133,10000*2 |  | 266.2 | [23 empty] | VV | 5
47 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 133.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 14.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 133,10000 |  | 133.1 | [23 empty] | VV | 5
48 | 941955PC01 | Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 37.83 | [6 empty] | DIL
49 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 145.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 37.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | objekt : 16,35*8,9 |  | 145.515 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkazy, Legenda prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkazy, Legenda prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 685.2 | [6 empty] | DIL
51 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 806.1203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.85 | 685.2 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 46,48,49, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 806,12027 |  | 806.1203 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.85 |  | 0 |  |  |  |  | 96.77 | [6 empty] | DIL
52 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 305.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.1 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 9.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 138,03000 |  | 138.03 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 167,61000 |  | 167.61 | [23 empty] | VV | 5
53 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 138.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 31.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz S03 - strop : 16,05*8,6 |  | 138.03 | [23 empty] | VV | 0
54 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 167.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00547 | 0.92 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 38.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [25 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101-102 : 16,05*8,6 |  | 138.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyvedení na stěny : (16,05*2+8,6*2)*0,6 |  | 29.58 | [23 empty] | VV | 0
55 | 711823121RT7 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 59.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 9.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl pod terénem : (16,05*2+8,6*2)*1,2 |  | 59.16 | [23 empty] | VV | 0
56 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 49.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 4.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl pod terénem : 16,05*2+8,6*2 |  | 49.3 | [23 empty] | VV | 0
57 | 628522691R | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny | m2 | 158.7345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.71 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 138,03000*1,15 |  | 158.7345 | [23 empty] | VV | 5
58 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 1.8455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 2.9 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 52,53,54,55,56,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,84548 |  | 1.8455 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 26.81 | [6 empty] | DIL
59 | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá | m2 | 138.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 24.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz S03 - strop : 16,05*8,6 |  | 138.03 | [23 empty] | VV | 0
60 | 63151406R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 281.5812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 1.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 138,03000*2,04 |  | 281.5812 | [23 empty] | VV | 5
61 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 1.1263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 1.74 | 1.96 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 60, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,12632 |  | 1.1263 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.24 |  | 0 |  |  |  |  | 140.99 | [6 empty] | DIL
62 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.03 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.361 | 11.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Krov - Výkaz hranolů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/1 - pozednice 16/10 : 16,1*2 |  | 32.2 | [23 empty] | VV | 0
63 | 762341220R00 | Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, | m2 | 33.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.292 | 9.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | fasáda - obložení štítu - viz S07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,9*3,75/2*2 |  | 33.375 | [23 empty] | VV | 0
64 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 224.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.9 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.16 | 35.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz S04 - střešní plášť : 17,25*6,5*2 |  | 224.25 | [23 empty] | VV | 0
65 | 762342206RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm | m2 | 224.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.33 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 17.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 224,25000 |  | 224.25 | [23 empty] | VV | 5
66 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem | m | 53.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 5.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pomocná kce pro OSB desky ze střešních latí - S07 : (0,15+0,65+1,15+1,65+2,15+2,65+3,15+3,6+3,15+2,65+2,15+1,65+1,15+0,65+0,15)*2 |  | 53.4 | [23 empty] | VV | 0
67 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 1.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.03 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Krov - Výpis řeziva krovu : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/1 - pozednice 16/10 : 16,1*2*0,16*0,10 |  | 0.5152 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda - obložení štítu - viz S07 : 8,9*3,75/2*2*0,015 |  | 0.50063 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | pomocná kce pro OSB desky ze střešních latí - S07 : 0,04*0,06 |  | 0.0024 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 53,40000*0,0024 |  | 0.12816 | [23 empty] | VV | 5
68 | 762PC-KP-01 | Kotvení pozednice do ŽB věnce vč. materiálu, vyvrtání a zalepení | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Krov, Detail kotvení pozednice | [25 empty] | POP
|  | viz příloha Nosná konstrukce střechy, Půdorysný pohled střechy : 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
69 | 762PC-PK/3 | PK/3 - Opláštění přesahu střechy u okapu a ve štítech ze smrkových palubek tl. 19 mm; celkem cca, 35,0 m2, Vč. pomocné nosné konstrukce ze střešních latí; D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Krov a Střecha, Ostatní dřevěné prvky. | [25 empty] | POP
70 | 762PC-PK/4 | PK/4 - Podlaha v podstřešním prostoru z dřevěných prken min. tl. 24 mm., Celková plocha prken cca 25,0 m2; D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Krov a Střecha, Ostatní dřevěné prvky. | [25 empty] | POP
71 | 60517105R | Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm | m3 | 58.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 32.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 53,40000*1,1 |  | 58.74 | [23 empty] | VV | 5
72 | 60596002T | Řezivo - fošny, hranoly | m3 | 0.56672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha Krov - Výpis řeziva krovu : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/1 - pozednice 16/10 : 16,1*2*0,16*0,10*1,1 |  | 0.56672 | [23 empty] | VV | 0
73 | 60725012R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná | m2 | 36.7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00908 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 33,37500*1,1 |  | 36.7125 | [23 empty] | VV | 5
74 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 34.2436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 1.75 | 59.93 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 62,64,65,67,71,72,73, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 34,24358 |  | 34.2436 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | 73.87 | [6 empty] | DIL
75 | 763732112R00 | Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových konstrukční délky do 18 m | m | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | Indiv | 0.37 | 71.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha Krov a střecha - Výkaz kusových prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/2 - Dřevěný příhradový vazník sedlový s přesahem : 9,7*20 |  | 194 | [23 empty] | VV | 0
76 | 763PC-PK/2 | Dřevěný příhradový vazník sedlový s přesahem, se sklonem 40°, délka 9,7 mm, výška 4200 mm, impregnovaný proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09 | 1.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | konkrétní řešení součástí návrhu dodavatele konstrukce krovu. Kompletní dodávka | [25 empty] | POP
|  | viz příloha Krov - Výkaz kusových prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | PK/2 - Dřevěný příhradový vazník : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
77 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | Indiv | 1.16 | 2.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 76, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,80000 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | 764PC-K/1 | K/1 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu; RŠ 330, ;TiZn ; D+M | m | 34.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
|  | K/1 : 2*17,4 |  | 34.8 | [23 empty] | VV | 0
79 | 764PC-K/10 | K/10 - Stoupací komplet profilovaný 400 x 250 mm, včetně příslušenství, kotvení dle typu krytiny, D+M | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků a prvků střechy | [25 empty] | POP
80 | 764PC-K/2 | K/2 - Okapnička pojistné střešní fólie, tl. plechu 0,6 mm; RŠ 150; TiZn;, D+M | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
|  | K/2 : 17,25*2 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
81 | 764PC-K/3 | K/3 - Oplechování ukončení tepelné izolace v místě štítu; RŠ 380; TiZn;, D+M | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
|  | K/3 : 8,9*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
82 | 764PC-K/4 | K/4 - Ventilační mřížka z tahokovu, min. velikost ventilačního průřezu 63 %; RŠ 100; TiZn;, D+M | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
|  | K/4 : 8,9*2 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
83 | 764PC-K/5 | K/5 - Ventilační mřížka z tahokovu, min. velikost ventilačního průřezu 63 %; RŠ 100; TiZn;, D+M | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
|  | K/5 : 16,0*2 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
84 | 764PC-K/6 | K/6 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 100 mm, zaústění do lapače střešních splavenin pro žlab, ve výšce 2,7 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
85 | 764PC-K/7 | K/7 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 100 mm, zaústění do lapače střešních splavenin pro žlab, ve výšce 3,0 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
86 | 764PC-K/8 | K/8 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 100 mm, zaústění do lapače střešních splavenin pro žlab, ve výšce 2,85 m, včetně doplňků. Materiál TiZn; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
87 | 764PC-K/9 | K/9 - Střešní revizní výlez o průlezné velikosti min. 600 x 600 mm s příslušenstvím, otvíratelný z, venku pomocí petlice s visacím zámkem; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz klempířských výrobků a prvků střechy | [25 empty] | POP
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.42 |  | 0 |  |  |  |  | 22.43 | [6 empty] | DIL
88 | 765901131R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, Fólie hladká hydroizolační | m2 | 224.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 22.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | viz S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 224,25000 |  | 224.25 | [23 empty] | VV | 5
89 | 765310070RAB | Zastřešení pálenou krytinou drážkovou, 24,5 x 40,5 cm, střech jednoduchých, tašky s engobou | m2 | 224.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04637 | 10.4 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Kompletní dodávka střešní krytiny včetně všech typových doplňků. | [25 empty] | POP
|  | viz S04 - střešní plášť : 17,25*6,5*2 |  | 224.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | 767PC-D/1 | D/1 - Dveře jednokřídlé plné s fixním proskleným nadsvětlíkem, světlý rozměr 900 x 2000 mm; materiál, hliník; vč. zárubně, zámku, kování a prahu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
91 | 767PC-D/2 | D/2 - Dveře dvoukřídlé plné, světlý rozměr 2000 x 2300 mm; materiál hliník, vč. zárubně, zámku, kování a prahu. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
92 | 767PC-TP/1 | TP/1 - Hliníková ventilační mřížka s pevnými lamelami 250 x 250 mm; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz typizovaných výrobků | [25 empty] | POP
93 | 767PC-Z/1 | Z/1 - Podlaha v rozvodně z ocelového plechu na ocelové konstrukci z válcovaných nosníků, půdorysný, rozměr 3,0 x 8,0 m; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.55 |  | 0 |  |  |  |  | 118.12 | [6 empty] | DIL
94 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 102.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 5.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 98,19000 |  | 98.19 | [23 empty] | VV | 5
|  | pod sokl : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 40,90000*0,1 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 5
95 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 40.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.24 | 9.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DM : 12,15*2+8,0*2+0,3*2 |  | 40.9 | [23 empty] | VV | 0
96 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 98.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.49 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.98 | 96.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.110. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | DM : 12,15*8,0+2,2*0,45 |  | 98.19 | [23 empty] | VV | 0
97 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 40.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 40,90000 |  | 40.9 | [23 empty] | VV | 5
98 | 59764210R1 | dlažba keramická; slinutá nenasákavá, povch hladký, protiskluzová úprava | m2 | 102.1176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.96 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 98,19000*1,04 |  | 102.1176 | [23 empty] | VV | 5
99 | PC5976423 | Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, | m | 42.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 40,90000*1,04 |  | 42.536 | [23 empty] | VV | 5
100 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 2.564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 4.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 94,95,96,97,98,99, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,56405 |  | 2.564 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99 |  | 0 |  |  |  |  | 30.52 | [6 empty] | DIL
101 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 24.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 24,95000 |  | 24.95 | [23 empty] | VV | 5
102 | 781775008R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 24.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.11 | 27.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklad soklu - viz S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl : (16,25*2+8,7*2)*0,5 |  | 24.95 | [23 empty] | VV | 0
103 | 59777120R | Obklad keramický typ: pásek; tl. = 15,0 mm; a = 65 mm; b = 250 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: hnědá | kus | 1613.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 61,6*1,05 |  | 64.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 24,95000*64,68 |  | 1613.766 | [23 empty] | VV | 5
104 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.98612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 1.58 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101,102,103, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,98612 |  | 0.98612 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 44.51 | [6 empty] | DIL
105 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace, Hmota vyrovnávací | m2 | 342.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.26 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | Indiv | 0.13 | 44.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1... vnitřní malba : | [25 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 122,19000 |  | 122.19 | [23 empty] | VV | 5
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 215,92500 |  | 215.925 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,25000 |  | 4.25 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.31 | budovy čistíren vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 110 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 110 | Nová dmychárna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | VZT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | MV01 | VZT - ELEKTROROZVODNA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | VZT-201 | SPLIT SYSTÉM – kondenzační jednotka a nástěná vnitřní - pozice 1.1. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Celoroční provedení vč.úprava pro nízké teploty do (-15°C) | [25 empty] | POP
|  | P=1,8kW 230V 50Hz C16A R32 | [25 empty] | POP
|  | Nástěná jednotka Qch = 4KW, nástěný ovládač-propojí SI | [25 empty] | POP
|  | Signalizace chodu a poruchy - beznapěťový kontakt | [25 empty] | POP
|  | Vzt-Zprovoznění, zaregulování | [25 empty] | POP
2 | VZT-202 | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ CHLADIVA R32, - pozice 1.1a. D+M | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | délka cca 8m z toho převýšení do 0,5m, vč.chladivové potrubí, izolace, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění, výpočet potrubí provedl výrobce | [25 empty] | POP | délka cca 8m z toho převýšení do 0,5m, vč.chladivové potrubí, izolace, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění, výpočet potrubí provedl výrobce
3 | VZT-203 | KRYCÍ LIŠTA - pozice 1.1b. D+M | bm | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | potrubí chladiva v NN bude vedeno v liště, povrch dle malby | [25 empty] | POP
4 | VZT-204 | ODVOD KONDENZÁTU, - pozice 1.2. D+M | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | délka cca 5m z toho převýšení 3m, vč.potrubí plast do DN32, chránička pod potrubí proti ev.úkapům, zprovoznění | [25 empty] | POP | délka cca 5m z toho převýšení 3m, vč.potrubí plast do DN32, chránička pod potrubí proti ev.úkapům, zprovoznění
5 | VZT-205 | AX.NÁSTĚNÝ VENTILÁTOR - pozice 1A.1. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | O 150 – (Vo = 150 m3/h;pz = 40 Pa; Nm = 29W; 230V) VZT dá doběh, ochrana proti přetížení, | [25 empty] | POP
|  | Vzt-Zprovoznění, zaregulování | [25 empty] | POP
6 | VZT-206 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE čtyřhranná spřipojením DN150 - pozice 1A.10. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení a nátěr (dle fasády) - předložit vzorník | [25 empty] | POP
7 | VZT-207 | KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN100 - pozice 1A.80. D+M | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení SPIRO, PZ, vč.tvarovek a příslušenství | [25 empty] | POP
8 | VZT-208 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR - pozice 1.85. D+M | kg | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč. Konzole a pružné podpory | [25 empty] | POP
Díl: | MV02 | VZT - DMYCHÁRNA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | VZT-209 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI PTÁKŮM 800x500 supevňovacím rámem - pozice 2.10. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení a nátěr (dle fasády) - předložit vzorník | [25 empty] | POP
10 | VZT-210 | OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ 800x500 - pozice 2.11. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozink | [25 empty] | POP
11 | VZT-211 | TLUMIČ HLUKU 800x500-1000 - pozice 2.15. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kulisový, tl.kulis 100mm-3ks, vodoodpudivě impregnované, odolávající hnilobě, absorpční výplň znehořlavého izol.mat., krytí děrovaným plechem | [25 empty] | POP | Kulisový, tl.kulis 100mm-3ks, vodoodpudivě impregnované, odolávající hnilobě, absorpční výplň znehořlavého izol.mat., krytí děrovaným plechem
12 | VZT-212 | REGULAČNÍ KLAPKA 800x500 s pružinou - pozice 2.20. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | servo 230V – dodá VZT, napojí SI, nastavení pomocí koncových spínačů – zajistí SI | [25 empty] | POP
13 | VZT-213 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I, tř.těsnosti C - pozice 2.70. D+M | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | materiál pozink.plech do obvodu 2600 50% tvarovek | [25 empty] | POP
14 | VZT-214 | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - pozice 2A.1. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | O 400 – (Vo = 3900 m3/h;pz = 200 Pa; Pnom = 1,168kW; 3x400V) SI dodá doběh, EC motor, ochrana proti přetížení, zabudovaný potenciometr 0-10V, Termostat dodá elektro, t=55°C , krytí IP54 | [25 empty] | POP | O 400 – (Vo = 3900 m3/h;pz = 200 Pa; Pnom = 1,168kW; 3x400V) SI dodá doběh, EC motor, ochrana proti přetížení, zabudovaný potenciometr 0-10V, Termostat dodá elektro, t=55°C , krytí IP54
|  | Vzt-Zprovoznění, zaregulování | [25 empty] | POP
15 | VZT-215 | PRUŽNÁ MANŽETA O 400 - pozice 2A.2. D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | VZT-216 | ZPĚTNÁ KLAPKA O 500 - pozice 2A.3. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vprovedení po obvodu spryžovým těsněním, PZ | [25 empty] | POP
17 | VZT-217 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 700x500 supevňovacím rámem - pozice 2A.10. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provedení a nátěr (dle fasády) - předložit vzorník | [25 empty] | POP
18 | VZT-218 | TLUMIČ HLUKU DN500 L= 1000 - pozice 2A.15. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | absorpční výplň znehořlavého izol.mat, plášť z galvanizovaného plechu, tl.iz vrstvy 50mm, krytí děrovaným plechem | [25 empty] | POP | absorpční výplň znehořlavého izol.mat, plášť z galvanizovaného plechu, tl.iz vrstvy 50mm, krytí děrovaným plechem
19 | VZT-219 | ODTAHOVÁ VÝUSTKA KV K1 R3 1225x125 - pozice 2A.40. D+M | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Na kruhovém potrubí | [25 empty] | POP
20 | VZT-220 | KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN500 - pozice 2A.80. D+M | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení SPIRO, PZ, vč.tvarovek a příslušenství | [25 empty] | POP
21 | VZT-221 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ - pozice 2.84. D+M | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40mm a folie AL vč..spojovací materiál | [25 empty] | POP
22 | VZT-222 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - pozice 2.85. D+M | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šrouby, matice, podložky | [25 empty] | POP
23 | VZT-223 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR - pozice 2.86. D+M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | VZT-224 | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZAREGULOVÁNÍ - pozice 2.87. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
25 | VZT-225 | ZÁVĚREČNÝ ÚKLID ( vč.ekologická likvidace ) - pozice 2.88. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | VZT-226 | Dokladová část - pozice 2.89. D+M | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( protokoly, atesty, zkoušky ) | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.31 | budovy čistíren vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 112 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 112 | Oplocení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oplocení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 635.42 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 96.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.53 | 341.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | pro nové oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*186 |  | 17.856 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 0,4*0,4*0,3*63 |  | 3.024 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky brány : 0,5*0,5*1,1+3,4*0,5*1,1 |  | 2.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky branky : 0,5*0,5*0,9*2*4 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlaždice : 0,5*0,5*0,2*1436 |  | 71.8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 57.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,62500*0,6 |  | 57.975 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 38.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,62500*0,4 |  | 38.65 | [23 empty] | VV | 5
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 38,65000*10 |  | 386.5 | [23 empty] | VV | 5
5 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 96.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.67 | 64.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,62500 |  | 96.625 | [23 empty] | VV | 5
6 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.59 | 228.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 96,62500*4 |  | 386.5 | [23 empty] | VV | 5
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 57.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,62500*0,6 |  | 57.975 | [23 empty] | VV | 5
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 38.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 38,65000 |  | 38.65 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  | 146.75 | [6 empty] | DIL
9 | 274353102R00 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m | kus | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.56 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.51 | 132.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 186 |  | 186 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky brány : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky branky : 2*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
10 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý třídy C 16/20 | m3 | 29.4792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 74.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.48 | 14.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,7*186*1,035 |  | 21.5611 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 0,4*0,4*0,4*63*1,035 |  | 4.1731 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky brány : 0,5*0,5*1,1+3,4*0,5*1,1 |  | 2.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky branky : 0,5*0,5*0,8*2*4 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.13 |  | 0 |  |  |  |  | 145.8 | [6 empty] | DIL
11 | 338121123RT2 | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobeton. se zabetonováním patky betonem třídy C -/7,5, o objemu do 0,15 m3 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.27 | 10.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prefabrikovaných plných nebo s drážkami pro výplňové desky, (bez hloubení jamky) | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající sloupky : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
12 | 338171122R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 31.13 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 129.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | viz Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 186 |  | 186 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
13 | 338171122T01 | Osazení sloupků plot.ocel. do 3,0 m, zabet.C 25/30 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 1.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.56 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | sloupky brány : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky branky : 2*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
14 | 55342305T | Sloupek plotový průběžný pozink.+poplast. 2600/48x1,5 mm | kus | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 1.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč.kompletní sady vhodného příslušenství | [25 empty] | POP
|  | sloupky oplocení : 186 |  | 186 | [23 empty] | VV | 0
15 | 55342308T | Vzpěra plotová ocel. pozink.+poplast. 2600/42x1,5 mm | kus | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku | [25 empty] | POP
|  | vzpěry : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.19 |  | 0 |  |  |  |  | 43.08 | [6 empty] | DIL
16 | 451579877R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm | m2 | 4308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02024 | 87.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 43.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
|  | ŠP lože celkem 15 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 359,00000*12 |  | 4308 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.73 |  | 0 |  |  |  |  | 136.42 | [6 empty] | DIL
17 | 596811111RT4 | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1831 | 65.73 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.38 | 136.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | viz příloha Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba pod plotem : 0,5*0,5*1436 |  | 359 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  |  |  |  | 74.19 | [6 empty] | DIL
18 | 767911821R00 | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m | m | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.75 | 800-767 | RTS 25/ I | Indiv | 0.192 | 72.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající oplocení : 378,0 |  | 378 | [23 empty] | VV | 0
19 | 767912811U01 | Dmtž plot ostnatý drát v -2,0m | m | 1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající oplocení : 378,0*3 |  | 1134 | [23 empty] | VV | 0
20 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 0.86184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,86184 |  | 0.86184 | [23 empty] | VV | 0
21 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.86184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 0.42 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_1
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,86184 |  | 0.86184 | [23 empty] | VV | 0
22 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 16.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,37496 |  | 16.375 | [23 empty] | VV | 0
23 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.86184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.94 | 0.81 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,86184 |  | 0.86184 | [23 empty] | VV | 0
24 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3.4474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 0.38 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,44736 |  | 3.4474 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 263.05 | [6 empty] | DIL
25 | 998152122R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m | t | 263.0461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1 | 263.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) | [25 empty] | SPI |  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,10,11,12,13,14,15,16,17, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 263,04610 |  | 263.0461 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.02 |  | 0 |  |  |  |  | 284.96 | [6 empty] | DIL
26 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | Indiv | 0.3 | 276 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Situace a Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | legenda oplocení pol.1 : 920,0 |  | 920 | [23 empty] | VV | 0
27 | 767920220R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | Indiv | 2.24 | 8.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
29 | 767PC07 | Ocelová brána samonosná posuvná, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz příloha Výkres oplocení, Legenda oplocení ozn. č. 7 | [25 empty] | POP
30 | 767PC08 | Ocelová brána dvoukřídlá otočná s asymetrickými křídly na stávající upravené sloupky, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz příloha Výkres oplocení, Legenda oplocení ozn. č. 8 | [25 empty] | POP
31 | 767PC09 | Ocelová jednokřídlá otočná branka osazená na stávající úpravené sloupky, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz příloha Výkres oplocení, Legenda oplocení ozn. č. 9 | [25 empty] | POP
32 | 767PC10 | Repase, úprava stávajícího sloupku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podrobný popis viz příloha Výkres oplocení, Legenda oplocení ozn. č. 10 | [25 empty] | POP
33 | 31327507T | pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,70 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva tmavě zelená | m | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 2.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 920,00000 |  | 920 | [23 empty] | VV | 5
34 | 31478158T | drát napínací pr. 3,80 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; balení vč. napínáků | m | 2949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha Výkres oplocení : | [25 empty] | VV | 0
|  | legenda oplocení pol. 4 : 2949,0 |  | 2949 | [23 empty] | VV | 0
35 | 767PC06 | Ocelová jednokřídlová otočná branka, vč. sloupků a vzpěr, kování, zámku a nátěrového systému | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Osový rozestup sloupků branky 1,5 m, průchozí šířka min. 1,2 m, výška branky 2,0 m. | [25 empty] | POP
|  | Podrobný popis viz příloha Výkres oplocení, Legenda oplocení ozn. č. 6 | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 815.23 | oplocení bez podezdívky | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce kovová | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 113 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 113 | Demolice | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Demolice | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 20.2 |  |  |  |  | 148.89 | [6 empty] | DIL
1 | 981511113R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou | m3 | 2.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 2.38 | 6.7 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 9.38 | 26.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce, D.1.113 : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : 6,7*2,8*0,15 |  | 2.814 | [23 empty] | VV | 0
2 | 981511114R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu | m3 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.01 | 2.41 | 13.5 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 21.67 | 121.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce, D.1.113 : | [25 empty] | VV | 0
|  | základ : 6,4*2,5*0,35 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
3 | 979999979R00 | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 13.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 13,49600 |  | 13.496 | [23 empty] | VV | 7
4 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 6.6973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 6,69732 |  | 6.6973 | [23 empty] | VV | 7
5 | 936452112R01 | Výplň potrubí betonem C20/25 DN 150 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03184 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 20.1933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 0.81 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 20,19332 |  | 20.1933 | [23 empty] | VV | 0
7 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 282.7065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 282,70648 |  | 282.7065 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 937 | Demolice | [25 empty] | JKSO
| m3 | [26 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 114 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 114 | Příjezdová komunikace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Příjezdová komunikace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 509.12 |  | 0 |  |  |  |  | 156.4 | [6 empty] | DIL
1 | 122202202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 382.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.223 | 85.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | viz přílohy D.1.114.. : 382,14 |  | 382.14 | [23 empty] | VV | 0
2 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 2.662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.131 | 8.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | UV : 2*1,1*1,1*1,1 |  | 2.662 | [23 empty] | VV | 0
3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 232.826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | odkopávky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 382,14000*0,6 |  | 229.284 | [23 empty] | VV | 5
|  | hloubení šachet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,66200*0,6 |  | 1.5972 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,94483 |  | 1.9448 | [23 empty] | VV | 5
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 153.9208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | odkopávky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 382,14000*0,4 |  | 152.856 | [23 empty] | VV | 5
|  | hloubení šachet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,66200*0,4 |  | 1.0648 | [23 empty] | VV | 5
5 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1539.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 153,92080*10 |  | 1539.208 | [23 empty] | VV | 5
6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 1.9448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.652 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,94483 |  | 1.9448 | [23 empty] | VV | 5
7 | 171101111R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně | m3 | 269.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.12 | 32.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.114.. : 269,56 |  | 269.56 | [23 empty] | VV | 0
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 230.8812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | odkopávky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 382,14000*0,6 |  | 229.284 | [23 empty] | VV | 5
|  | hloubení šachet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,66200*0,6 |  | 1.5972 | [23 empty] | VV | 5
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1.9448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.202 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | kolem UV : 2*(1,1*1,1-3,1416*0,275*0,275)*1,0 |  | 1.9448 | [23 empty] | VV | 0
10 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 1132.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 22.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | Pod komunikacemi a pojížděnými zpev. plochami: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1132,75000 |  | 1132.75 | [23 empty] | VV | 5
11 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 153.9208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 153,92080 |  | 153.9208 | [23 empty] | VV | 5
12 | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 299.4812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 509.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Výměna podloží : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 269,56000*1,111 |  | 299.4812 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03 | [6 empty] | DIL
13 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 0.0242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 0.05 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.32 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | UV : 1,1*1,1*0,01*2 |  | 0.0242 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1113.46 |  | 0 |  |  |  |  | 113.2 | [6 empty] | DIL
14 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 329.82 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 28.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 1 - asfalt : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 824,00000 |  | 824 | [23 empty] | VV | 5
|  | krajnice : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 132,00000 |  | 132 | [23 empty] | VV | 5
15 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 1132.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46 | 521.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 33.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 1 - asfalt : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 824,00000 |  | 824 | [23 empty] | VV | 5
|  | krajnice : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 132,00000 |  | 132 | [23 empty] | VV | 5
|  | rozšíření : 176,75*(0,5+0,5) |  | 176.75 | [23 empty] | VV | 0
16 | 569831111R00 | Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18776 | 24.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.052 | 6.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.114.. : 132,0 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
17 | 573111124R00 | Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 | m2 | 824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.83 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.004 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod ACP, ACL : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 824,00000 |  | 824 | [23 empty] | VV | 5
18 | 573231124R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.002 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | pod ACO : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 824,00000 |  | 824 | [23 empty] | VV | 5
19 | 577132111RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 85.47 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 16.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 1 : 824,0 |  | 824 | [23 empty] | VV | 0
20 | 577162124RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 149.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.027 | 22.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 824,00000 |  | 824 | [23 empty] | VV | 5
21 | 894411020RAF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.79342 | 1.59 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [25 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | DIL
22 | R-91PC | Zalití spár modifikovanou asfaltovou zálivkou v místě napojení na stávající asf. vozovku | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00183 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.42 | [6 empty] | DIL
23 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 1621.0473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.02 | 32.42 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,22, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1621,04729 |  | 1621.0473 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 822.29 | komunikace pozemní ostatní | [25 empty] | JKSO
| m2 | kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 115.1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 115.1 | Stavební elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M01.1 | Rozvaděč RS1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01.1EM01 | D+M - Oceloplechový skříňový rozvaděč RS1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 600 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem. | [25 empty] | POP | Oceloplechový skříňový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 600 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem.
2 | 01.1EM02 | D - Připojovací blok pro In=80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový připojovací blok 80A/400V vč. držáků a ochranného krytu | [25 empty] | POP
3 | 01.1EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 s výměnnými moduly se signalizací, TN-C | [25 empty] | POP
4 | 01.1EM04 | D - Trojpólový vypínač 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový vypínač 63A/400V, montáž na dveře | [25 empty] | POP
5 | 01.1EM05 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 01.1EM06 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 01.1EM07 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 01.1EM08 | D - Pojistka válcová do 32A gG | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 01.1EM09 | D - Pojistka válcová do 63A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 01.1EM10 | D - Jistič jednopólový 2/B/1, 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 01.1EM11 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 01.1EM12 | D - Jistič jednopólový 10/B/1, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 01.1EM13 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 01.1EM14 | D - Jistič jednopólový 16/C/1, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 01.1EM15 | D - Jistič trojpólový 6/B/3, 6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 01.1EM16 | D - Jistič trojpólový 20/B/3, 20A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 01.1EM17 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 01.1EM18 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/C/1N/0,03A, 16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 01.1EM19 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 01.1EM20 | D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 01.1EM21 | D - Indikační signálka LED bílá, 230V AC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 01.1EM22 | D - Ovládač 3 polohový, černý, 2 NO kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 01.1EM23 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 01.1EM24 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 12A, cívka 230V AC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 01.1EM25 | D - Pomocný kontakt stykače 1Z+1R | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 01.1EM26 | D - Soumrakové relé včetně venkovního čidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 01.1EM27 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 01.1EM28 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 01.1EM29 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 01.1EM30 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 01.1EM31 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 01.1EM32 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 01.1EM33 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 01.1EM34 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 01.1EM35 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RS1 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.2 | Rozvaděč RS1.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 01.2EM01 | D+M - Oceloplechový nástěnný rozvaděč RS1.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Oceloplechový nástěnný rozvaděč o celkových rozměrech v.1000 x š. 800 x h. 300 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem. | [25 empty] | POP | Oceloplechový nástěnný rozvaděč o celkových rozměrech v.1000 x š. 800 x h. 300 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem.
37 | 01.2EM02 | D - Připojovací blok pro In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový připojovací blok 40A/400V vč. držáků a ochranného krytu | [25 empty] | POP
38 | 01.2EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 s výměnnými moduly se signalizací, TN-C | [25 empty] | POP
39 | 01.2EM04 | D - Trojpólový vypínač 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový vypínač 40A/400V, montáž na dveře | [25 empty] | POP
40 | 01.2EM05 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 01.2EM06 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 01.2EM07 | D - Pojistka válcová do 32A gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 01.2EM08 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 01.2EM09 | D - Jistič jednopólový 10/B/1, 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 01.2EM10 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 01.2EM11 | D - Jistič trojpólový 20/B/3, 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | 01.2EM12 | D - Indikační signálka LED bílá, 230V AC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 01.2EM13 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 01.2EM14 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 01.2EM15 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 01.2EM16 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 12A, cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 01.2EM17 | D - Plastové kabelové vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 01.2EM18 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 01.2EM19 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 01.2EM20 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 01.2EM21 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 01.2EM22 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 01.2EM23 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 01.2EM24 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 01.2EM25 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 01.2EM26 | M - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RS11, podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.3 | Rozvaděč RS3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | 01.3EM01 | D+M - Oceloplechový nástěnný rozvaděč RS3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Oceloplechový nástěnný rozvaděč o celkových rozměrech v.1000 x š. 800 x h. 300 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem. | [25 empty] | POP | Oceloplechový nástěnný rozvaděč o celkových rozměrech v.1000 x š. 800 x h. 300 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem.
63 | 01.3EM02 | D - Připojovací blok pro In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový připojovací blok 40A/400V vč. držáků a ochranného krytu | [25 empty] | POP
64 | 01.3EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 s výměnnými moduly se signalizací, TN-C | [25 empty] | POP
65 | 01.3EM04 | D - Trojpólový vypínač 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový vypínač 40A/400V, montáž na dveře | [25 empty] | POP
66 | 01.3EM05 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 01.3EM06 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | 01.3EM07 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 01.3EM08 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 01.3EM09 | D - Pojistka válcová do 32A gG | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | 01.3EM10 | D - Jistič jednopólový 1/C/1, 1A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | 01.3EM11 | D - Jistič jednopólový 2/B/1, 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | 01.3EM12 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 01.3EM13 | D - Jistič jednopólový 10/B/1, 10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 01.3EM14 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 01.3EM15 | D - Jistič jednopólový 16/C/1, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 01.3EM16 | D - Jistič trojpólový 6/B/3, 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 01.3EM17 | D - Jistič trojpólový 20/B/3, 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 01.3EM18 | D - Pomocný kontakt jističe 1Z+1R | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 01.3EM19 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
81 | 01.3EM20 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/C/1N/0,03A, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
82 | 01.3EM21 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
83 | 01.3EM22 | D - Indikační signálka LED bílá, 230V AC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 01.3EM23 | D - Ovládač 3 polohový, černý, 2 NO kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 01.3EM24 | D - Relé 24V DC, 4P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 01.3EM25 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 01.3EM26 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 6A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
88 | 01.3EM27 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
89 | 01.3EM28 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 12A, cívka 230V AC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
90 | 01.3EM29 | D - Pomocný kontakt stykače 1Z+1R | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 01.3EM30 | D - Motorový spouštěč 0,16-0,25A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 01.3EM31 | D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | 01.3EM32 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
94 | 01.3EM33 | D - Soumrakové relé včetně venkovního čidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
95 | 01.3EM34 | D - Převodník signálu 4-20mA/0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
96 | 01.3EM35 | D - Plastové kabelové vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 01.3EM36 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 01.3EM37 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 01.3EM38 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 01.3EM39 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 01.3EM40 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 01.3EM41 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 01.3EM42 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | 01.3EM43 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 01.3EM44 | M - Zpracování výrobní dílenská dokumentace rozvaděče RS3 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.4 | Rozvaděč RS3.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
106 | 01.4EM01 | D+M - Oceloplechový skříňový rozvaděč RS3.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 600 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem. | [25 empty] | POP | Oceloplechový skříňový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 600 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody spodem.
107 | 01.4EM02 | D - Připojovací blok pro In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový připojovací blok 40A/400V vč. držáků a ochranného krytu | [25 empty] | POP
108 | 01.4EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu 3 s výměnnými moduly se signalizací, TN-C | [25 empty] | POP
109 | 01.4EM04 | D - Trojpólový vypínač 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový vypínač 40A/400V, montáž na dveře | [25 empty] | POP
110 | 01.4EM05 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
111 | 01.4EM06 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 2A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | 01.4EM07 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | 01.4EM08 | D - Pojistka válcová do 32A gG | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 01.4EM09 | D - Jistič jednopólový 1/C/1, 1A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | 01.4EM10 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | 01.4EM11 | D - Jistič jednopólový 10/B/1, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
117 | 01.4EM12 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
118 | 01.4EM13 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
119 | 01.4EM14 | D - Pomocný kontakt jističe 1Z+1R | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | 01.4EM15 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | 01.4EM16 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/C/1N/0,03A, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | 01.4EM17 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
123 | 01.4EM18 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
124 | 01.4EM19 | D - Indikační signálka LED bílá, 230V AC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
125 | 01.4EM20 | D - Relé 24V DC, 4P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
126 | 01.4EM21 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
127 | 01.4EM22 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 6A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
128 | 01.4EM23 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
129 | 01.4EM24 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 12A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
130 | 01.4EM25 | D - Pomocný kontakt stykače 1Z+1R | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
131 | 01.4EM26 | D - Motorový spouštěč 0,25-0,4A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
132 | 01.4EM27 | D - Motorový spouštěč 0,4 - 0,63A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
133 | 01.4EM28 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
134 | 01.4EM29 | D - Tepelné nadproudové relé 0,4 - 0,63A, 400V, pomocný kontakt 1Z+1R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
135 | 01.4EM30 | D - Převodník signálu 4-20mA/0-10V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
136 | 01.4EM31 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
137 | 01.4EM32 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | 01.4EM33 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
139 | 01.4EM34 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
140 | 01.4EM35 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
141 | 01.4EM36 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
142 | 01.4EM37 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
143 | 01.4EM38 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
144 | 01.4EM39 | M - Zpracování výrobní dílenská dokumentace rozvaděče RS3.1 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
145 | 02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
146 | 02EM02 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
147 | 02EM03 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 1810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
148 | 02EM04 | D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem JYTY 4x1,0 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
149 | 02EM05 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
150 | 02EM06 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 mm2 | ks | 945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
151 | 02EM07 | D+M - Kabelový pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. příslušenství | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
152 | 02EM08 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. příslušenství | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
153 | 02EM09 | D+M - Plastová vkládací lišta 15x10 vč. příslušenství | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy SE, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
154 | 02EM10 | D+M - Plastová vkládací lišta 40x20 vč. příslušenství | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy SE, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
155 | 02EM11 | D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
156 | 02EM12 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
157 | 02EM13 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
158 | 02EM14 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
159 | 02EM15 | D+M - Plastový parapetní kanál 130x65 vč. příslušenství | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy SE, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
160 | 02EM16 | D+M - Trubka plastová ohebná d=20mm nízká mech.odolnost | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
161 | 02EM17 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=50 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
162 | 02EM18 | M - Zatěsnění vrtaných prostupů s vloženými chráničkami proti spodní vodě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
163 | 02EM19 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
164 | 02EM20 | M - Provedení kabelové drážky ve zdivu vč.zednického zapravení pro uložení kabelů pod omítkou | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
165 | 02EM21 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
166 | 02EM22 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V IP20, včetně podomítkové krabice | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
167 | 02EM23 | D+M - Spínač č.6, 10A 250V IP20, včetně podomítkové krabice | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
168 | 02EM24 | D+M - Spínač č.7, 10A 250V IP20, včetně podomítkové krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
169 | 02EM25 | D+M - Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP54 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
170 | 02EM26 | D+M - Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20, včetně podomítkové krabice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
171 | 02EM27 | D+M - Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 s přepěťovou ochranou T3, včetně podomítkové krabice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
172 | 02EM28 | D+M - Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20, včetně podomítkové krabice | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
173 | 02EM29 | D+M - Zásuvková skříň | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka | [25 empty] | POP | Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka
174 | 02EM30 | D+M - Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 0,5kW, IP24 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
175 | 02EM31 | D+M - Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 1,5kW, IP24 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
176 | 02EM32 | D+M - Sálavý panel 230V, 0,7kW, IP54, včetně konstrukce pro montáž na zeď | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
177 | 02EM33 | D+M - LED průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 44W, 153lm/W, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
178 | 02EM34 | D+M - LED interiérové svítidlo s leštěnou mřížkou závěsné 19W, 104lm/W, 4000K, 230V, IP40, vč., zdroje | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
179 | 02EM35 | D+M - LED interiérové svítidlo stropní/nástěnné 1x16W, 123lm/W, 230V, IP54, vč. zdroje | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
180 | 02EM36 | D+M - LED reflektor nástěnný 1x30W, 124lm/W, 4000K, 230V, IP66, vč. zdroje | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
181 | 02EM37 | D+M - LED průmyslové nouzové svítidlo stropní/nástěnné 1x4,5W, 1h, 230V, IP66, vč. zdroje | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
182 | 02EM38 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
183 | 02EM39 | D+M - Podomítková krabicová rozvodka, IP20 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
184 | 02EM40 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP44 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
185 | 02EM41 | M - Demontáž stávajícího rozvaděče RS1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
186 | 02EM42 | M - Demontáž stávajícího rozvaděče RVO1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
187 | 02EM43 | M - Demontáž stávající stavební elektroinstalace a kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávající stavební elektroinstalace objektu provozní budovy včetně kalového hospodářství, objektu stávající dmychárny a objektu příjmové stanice fekálních vod | [25 empty] | POP | Demontáž stávající stavební elektroinstalace objektu provozní budovy včetně kalového hospodářství, objektu stávající dmychárny a objektu příjmové stanice fekálních vod
188 | 02EM44 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M06 | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
189 | 06EM01 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
190 | 06EM02 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
191 | 06EM03 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v podkladovém betonu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
192 | 06EM04 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v zemi | m | 465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
193 | 06EM05 | D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na povrchu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
194 | 06EM06 | D+M - Nerez drát d=10mm V4A v zemi | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
195 | 06EM07 | D+M - Nerez drát d=8mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
196 | 06EM08 | D+M - FeZn drát d=10mm | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
197 | 06EM09 | D+M - AlMgSi drát d8/T2 na podpěrách | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
198 | 06EM10 | D+M - Podpěra vedení na hřebenáče PV15c | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
199 | 06EM11 | D+M - Podpěra vedení pod tašky PV13 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
200 | 06EM12 | D+M - Podpěra vedení na ploché střechy PV21 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
201 | 06EM13 | D+M - Podpěra vedení do zdi PV1p-55 FeZn | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
202 | 06EM14 | D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
203 | 06EM15 | D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm vedený po zdi PV44b 40 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
204 | 06EM16 | D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm vedený po zdi PV44b 35 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
205 | 06EM17 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
206 | 06EM18 | D+M - Ochranná trubka 1,7m OT1,7 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
207 | 06EM19 | D+M - Okapová svorka SO | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
208 | 06EM20 | D+M - Svorka spojovací SS | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
209 | 06EM21 | D+M - Zkušební svorka SZ | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
210 | 06EM22 | D+M - Svorka křížová SK | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
211 | 06EM23 | D+M - Svorka připojovací SP1 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
212 | 06EM24 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
213 | 06EM25 | D+M - Jímací tyč na hřebenáče délky 1 m JR PV15 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
214 | 06EM26 | D+M - Nosná podpůrná izolovaná trubka GFK/Al s jímací tyčí AlMgSi (3,2+0,5m) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
215 | 06EM27 | D+M - Sada pro připojení HVI | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
216 | 06EM28 | D+M - Koncovky HVI | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
217 | 06EM29 | D+M - Uchycení GFK/Al na stěnu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
218 | 06EM30 | D+M - PV HVI na potrubí s upínacím páskem - nerez | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
219 | 06EM31 | D+M - PV HVI na svislé svody - nerez | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
220 | 06EM32 | D+M - PV HVI v oblasti koncovky - plast | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
221 | 06EM33 | D+M - Vedení HVI light plus | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
222 | 06EM34 | D+M - Štítek pro označení svodu | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
223 | 06EM35 | D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
224 | 06EM36 | D+M - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
225 | 06EM37 | M - Demontáž stávajícího hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu provozní budovy včetně kalového hospodářství, objektu stávající dmychárny a objektu příjmové stanice fekálních vod | [25 empty] | POP | Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu provozní budovy včetně kalového hospodářství, objektu stávající dmychárny a objektu příjmové stanice fekálních vod
226 | 06EM39 | M - Výkop 35/100 cm rýhy - pro uzemnění | m | 465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Výkop 35 x 100 cm kompletní, včetně zahrnutí, hutnění a provizorní úpravy terénu. Ohumusení a osetí travou je součástí SO 101 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Výkop 35 x 100 cm kompletní, včetně zahrnutí, hutnění a provizorní úpravy terénu. Ohumusení a osetí travou je součástí SO 101 HTU a sadové úpravy.
227 | 06EM38 | M - Měření stávajícího zemního odporu provozní budovy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M20 | Poplachová zabezpečovací tísňová signalizace (PZTS) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
228 | 20EM01 | D+M - Ústředna PZTS - rozšiřitelná na 230 zón, 15 podsystémů, 128x PGM, 600 uživatelů, ethernet, GSM, komunikátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
229 | 20EM02 | D+M - Klávesnice s displejem a RFID čtečkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
230 | 20EM03 | D+M - Akumulátor 12V/ 17Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
231 | 20EM04 | D+M - Ovládací segment přístupových modulů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
232 | 20EM05 | D+M - Modul izolátoru sběrnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
233 | 20EM06 | D+M - Rozbočovač sběrnice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
234 | 20EM07 | D+M - Krabice montážní | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
235 | 20EM08 | D+M - Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
236 | 20EM09 | D+M - Sběrnicová venkovní siréna s blikačem – základna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
237 | 20EM10 | D+M - Bílý plastový kryt sirény - červený blikač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
238 | 20EM11 | D+M - Sběrnicový detektor PIR | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
239 | 20EM12 | D+M - Sběrnicový duální PIR+MW detektor, dosah 12 m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
240 | 20EM13 | D+M - Sběrnicový magnetický detektor | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
241 | 20EM14 | D+M - Sběrnicový modul pro připojení magnetického detektoru | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
242 | 20EM15 | D+M - Magnetický detektor vratový | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
243 | 20EM16 | D+M - Magnetický detektor hliníkový | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
244 | 20EM17 | D+M - Instalační sběrnicový kabel CC 01 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
245 | 20EM18 | D+M - Instalační sběrnicový kabel CC 02 | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
246 | 20EM19 | D+M - Instalační sběrnicový kabel CC 03 | m | 385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
247 | 20EM20 | D+M - Kabel TCEKPFLE 1x4x0,8 | m | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
248 | 20EM21 | M - Programování ústředny PZTS | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
249 | 20EM22 | D+M - RFID čip - dle počtu uživatelů PZTS | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
250 | 20EM23 | M - Revize zařízení a funkční zkouška | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
251 | 20EM24 | M - Vypracování revizní zprávy a dokladu o montáži PBZ | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
252 | 20EM25 | M - Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
253 | 20EM26 | M - Oživení a nastavení zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
254 | 20EM27 | D+M - Ostatní drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
255 | 20EM28 | M - Demontáž stávajícího systému PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího systému PZTS v objektu provozní budovy včetně kalového hospodářství, objektu stávající dmychárny a objektu příjmové stanice fekálních vod | [25 empty] | POP | Demontáž stávajícího systému PZTS v objektu provozní budovy včetně kalového hospodářství, objektu stávající dmychárny a objektu příjmové stanice fekálních vod
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
256 | 30EM01 | HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [25 empty] | POP
257 | 30EM02 | HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
258 | 30EM03 | HZS - Zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
259 | 30EM04 | HZS - Zařízení staveniště, koordinace, doprava osob a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.31 | budovy čistíren vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 115.2 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 115.2 | Fotovoltaická elektrárna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Fotovoltaická elektrárna | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 02EM01 | D - Fotovoltaický panel | ks | 246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Fotovoltaický panel - monokrystal, nominální výkon Pmax - 415Wp, rozměr 1722x1134x30mm, účinnost panelu: 21,3 %, hmotnost 22,5kg. Počet panelů bude upřesněn dle skutečně dodaného typu panelu | [25 empty] | POP | Fotovoltaický panel - monokrystal, nominální výkon Pmax - 415Wp, rozměr 1722x1134x30mm, účinnost panelu: 21,3 %, hmotnost 22,5kg. Počet panelů bude upřesněn dle skutečně dodaného typu panelu
2 | 02EM02 | D - Solární měnič do 20kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Třífázový měnič s výstupním výkonem do 20000 W, dvěma MPPT a optimalizovaným AC konektorem pro rychlé připojení (Plug & Play). Výkon měniče bude upřesněn dle skutečně dodaných počtu panelů a jejich výkonu. | [25 empty] | POP | Třífázový měnič s výstupním výkonem do 20000 W, dvěma MPPT a optimalizovaným AC konektorem pro rychlé připojení (Plug & Play). Výkon měniče bude upřesněn dle skutečně dodaných počtu panelů a jejich výkonu.
3 | 02EM03 | D - Solární měnič do 40kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Třífázový měnič s výstupním výkonem 40000 W, dvěma MPPT a optimalizovaným AC konektorem pro rychlé připojení (Plug & Play). Výkon měniče bude upřesněn dle skutečně dodaných počtu panelů a jejich výkonu. | [25 empty] | POP | Třífázový měnič s výstupním výkonem 40000 W, dvěma MPPT a optimalizovaným AC konektorem pro rychlé připojení (Plug & Play). Výkon měniče bude upřesněn dle skutečně dodaných počtu panelů a jejich výkonu.
4 | 02EM04 | D - Hliníková konstrukce - sedlová střecha, pálená krytina | ks | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Pomocná hliníková konstrukce, včetně střešních háků | [25 empty] | POP
5 | 02EM05 | D - Hliníková konstrukce - plochá střecha, PVC fólie | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Pomocná hliníková konstrukce pro instalaci na plochou střechu, včetně zatěžovacích betonových bloků. Konstrukce nebude kotvena přes PVC fólii do stropní konstrukce objektu!!! | [25 empty] | POP | Pomocná hliníková konstrukce pro instalaci na plochou střechu, včetně zatěžovacích betonových bloků. Konstrukce nebude kotvena přes PVC fólii do stropní konstrukce objektu!!!
6 | 02EM06 | D - Kabely, kabelové trasy, pospojování a elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Položka zahrnuje veškerou kabeláž NN a MN, ochranné pospojování, uložení kabelů ve venkovním prostředí do nerezových perforovaných žlabů, PVC UV stabilních trubech, uvnitř objektů budou kabely uloženy v drátěných žárově zinkovaných žlabech a PVC tuhých a ohebných trubkách. Délka trasy kabelů mezi SO110 Nová dmychárna - RM3 a SO109 Nové kalové hospodářství - RFVE2 dl. 65m, SO110 Nová dmychárna - RM3 a SO105 Nová dosazovací nádrž s ČS kalu - RFVE4 dl. 60m, rozvaděč RFVE3 osazen v rozvodně SO110 Nová dmychárna, RFVE1 osazen v rozvodně SO103 Nová provozní budova. Zemní práce pro uložení kabelů mezi objekty jsou kompletně (výkop, zához, lože, chráničky, uzemnění, fólie) součástí dodávky SO121 Venkovní kabelové rozvody. | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje veškerou kabeláž NN a MN, ochranné pospojování, uložení kabelů ve venkovním prostředí do nerezových perforovaných žlabů, PVC UV stabilních trubech, uvnitř objektů budou kabely uloženy v drátěných žárově zinkovaných žlabech a PVC tuhých a ohebných trubkách. Délka trasy kabelů mezi SO110 Nová dmychárna - RM3 a SO109 Nové kalové hospodářství - RFVE2 dl. 65m, SO110 Nová dmychárna - RM3 a SO105 Nová dosazovací nádrž s ČS kalu - RFVE4 dl. 60m, rozvaděč RFVE3 osazen v rozvodně SO110 Nová dmychárna, RFVE1 osazen v rozvodně SO103 Nová provozní budova. Zemní práce pro uložení kabelů mezi objekty jsou kompletně (výkop, zához, lože, chráničky, uzemnění, fólie) součástí dodávky SO121 Venkovní kabelové rozvody.
7 | 02EM07 | D - Dozprojení vývodu pro rozvaděč RFVE1 do rozvaděče RM1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 02EM08 | D - Dozprojení vývodu pro rozvaděč RFVE2,3,4 do rozvaděče RM3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 02EM09 | D - Rozvaděč DC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 02EM10 | D - Rozvaděč NN | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 02EM11 | D - Ostatní materiál pro dokončení instalace a zprovoznění FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M11 | Práce, režie, doprava materiálu a osob |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 11EM01 | M - Práce na stavbu konstrukcí a montáž panelů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | - Instalace nosných konstrukcí pro osazení panelů | [25 empty] | POP
|  | - Instalace panelů | [25 empty] | POP
|  | - Instalace invertorů | [25 empty] | POP
|  | - Instalace kabelů DC | [25 empty] | POP
|  | - Instalace kabelů AC | [25 empty] | POP
|  | - Instalace pospojování | [25 empty] | POP
|  | - Instalace rozvaděče NN, MN | [25 empty] | POP
|  | - Instalace vývodů do RM1, RM3 pro RFVE1-4 | [25 empty] | POP
|  | - Odzkoušení a uvedení zařízení do provozu | [25 empty] | POP
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | 30EM01 | M - Administrativně-inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | - Obhlídka instalace | [25 empty] | POP
|  | - Projektová dokumentace pro dotaci | [25 empty] | POP
|  | - Součinnost s dodavateli: SO115.1 Stavební elektroinstalace, SO121 Venkovní kabelové rozvody, PS105 Elektrotechnologická část ČOV | [25 empty] | POP | - Součinnost s dodavateli: SO115.1 Stavební elektroinstalace, SO121 Venkovní kabelové rozvody, PS105 Elektrotechnologická část ČOV
|  | - Zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
|  | - Revizní zpráva | [25 empty] | POP
|  | - Nedílnou součástí pro instalaci FVE je výkresová dokumentace ochrany před úderem blesku, která je součástí SO115.1 Stavební elektroinstalace a situace venkovních kabelových rozvodů, která je součástí SO121 Venkovní kabelové rozvody. | [25 empty] | POP | - Nedílnou součástí pro instalaci FVE je výkresová dokumentace ochrany před úderem blesku, která je součástí SO115.1 Stavební elektroinstalace a situace venkovních kabelových rozvodů, která je součástí SO121 Venkovní kabelové rozvody.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 815.9 | Objekty pozemní různé | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce kovová | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 116 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 116 | Úpravy stávajících objektů | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stávající OK - nová hlavní elektrorozvodna | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.27 | [6 empty] | DIL
1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | základ pro schody : 1,4*0,5*1,0 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,70000 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,70000*10 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
4 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,70000 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | DIL
5 | 274313811R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 30/37 | m3 | 0.7245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.477 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [25 empty] | POP
|  | Beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 | [25 empty] | POP
|  | základ pro schody : 1,4*0,5*1,0*1,035 |  | 0.7245 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.76 |  | 0 |  |  |  |  | 361.59 | [6 empty] | DIL
6 | 380316141RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 1.7 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 5.749 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku; beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | spádový, výplňový beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 : 2,5*(2,05+1,2)*0,08 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
7 | 380326142T02 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XA1 | m3 | 11.418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 29.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.193 | 47.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | m.č.101 - stěny - S04-S05 : (4,5*2+2,0*2)*0,25*2,8 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/1 : -1,1*0,25*2,4 |  | -0.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - strop - S03 : 4,5*2,5*0,2 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika : (4,1+2,5*2)*0,2*0,4 |  | 0.728 | [23 empty] | VV | 0
8 | 380326142T04 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA1 | m3 | 5.6475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 14.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.193 | 23.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | podlaha rozvodny viz S01, S02 : 7,85*2,5*0,3 |  | 5.8875 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : -1,0*0,8*0,3 |  | -0.24 | [23 empty] | VV | 0
9 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 54.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 3.27 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 56.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | m.č.101 - stěny - S04-S05 : (4,5*2+2,0*2)*2*2,8 |  | 72.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/1 : (1,1*2+2,4*2)*0,25 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 - strop - S03 : 4,5*2,5+(4,5*2+2,5*2)*0,2 |  | 14.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika : (4,1+2,5*2+0,2*2)*2*0,4 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha rozvodny viz S01, S02 : 7,85*2,5+(7,85*2+2,5*2)*0,3 |  | 25.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : (1,0*2+0,8*2)*0,3 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 68,91000*-1 |  | -68.91 | [23 empty] | VV | 5
10 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 54.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 21.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 54,20500 |  | 54.205 | [23 empty] | VV | 5
11 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 68.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 44.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 68,91000 |  | 68.91 | [23 empty] | VV | 5
12 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 68.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 4.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 118.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.116. : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : (4,0*2+2,0*2)*2,8 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 4,0*2,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/1 : (1,1+2,4*2)*0,25 |  | 1.475 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha rozvodny viz S01, S02 : 7,85*2,5+(7,85*2+2,5*2)*0,3 |  | 25.835 | [23 empty] | VV | 0
13 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.02047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 8,125*1,2*2,099*0,001 |  | 0.02047 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : 2,5*(2,05+1,2) |  | 8.125 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 8.125 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
14 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 1.9902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 2.05 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 43.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz Statika : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,41800*0,11 |  | 1.256 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,64754*0,13 |  | 0.73418 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  |  |  |  | 69.24 | [6 empty] | DIL
15 | 622311522RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka | m2 | 18.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.86 | 15.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | sokl - viz S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl : (4,5*2+2,7*2)*1,0 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod m.č.101 : 4,8*0,85 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
16 | 622311134RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 42.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01348 | 0.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.26 | 53.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | fasáda - viz S05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,5*2+2,8*2)*2,9 |  | 42.34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | DIL
17 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.70338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.58 | 1.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.116. skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : (4,0*2,0+1,1*0,25)*0,085 |  | 0.70338 | [23 empty] | VV | 0
18 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 0.70338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.41 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,70338 |  | 0.70338 | [23 empty] | VV | 5
19 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.01985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0592 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 15.23 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | síť 4x100x100 mm, překrytí 20% : 8,275*1,2*1,999*0,001 |  | 0.01985 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.101 : 4,0*2,0+1,1*0,25 |  | 8.275 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 8.275 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.26 | [6 empty] | DIL
21 | 941955PC01 | Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.72 | [6 empty] | DIL
22 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 21.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | objekt : 7,85*2,8 |  | 21.98 | [23 empty] | VV | 0
23 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 58.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.171 | 10.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.001 : 8,8*6,65 |  | 58.52 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.75 |  |  |  |  | 31.91 | [6 empty] | DIL
24 | 767996803R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0.001 | 0.75 | 800-767 | RTS 25/ I | Indiv | 0.041 | 30.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Výkaz bouracích prací - B01 : 750 |  | 750 | [23 empty] | VV | 0
25 | 96PCB01 | B01 - Demontáž kompozitního zakrytí odlehčovací komory, celková plocha 40 m2, vč. přesunu a likvidace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz bouracích prací | [25 empty] | POP
26 | 96PCB02 | B02 - Zabetonování otvoru ve stěně tl. 300 mm po potrubí DN 150 mm., vč. souvisejících věcí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz bouracích prací | [25 empty] | POP
27 | 979951112R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm | t | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,75000 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 0.37 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,75000 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
29 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 14.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,25000 |  | 14.25 | [23 empty] | VV | 0
30 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.942 | 0.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,75000 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
31 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.105 | 0.08 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,75000 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkazy, Legenda prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkazy, Legenda prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 76.11 | [6 empty] | DIL
33 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m | t | 60.2136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.264 | 76.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 60,21359 |  | 60.2136 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 4.17 | [6 empty] | DIL
34 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 11.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 11,25000 |  | 11.25 | [23 empty] | VV | 5
35 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 3.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.049 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,48000 |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 5
36 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 11.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 2.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz S03 - strop : 4,5*2,5 |  | 11.25 | [23 empty] | VV | 0
37 | 711142559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 3.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.266 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz S03 - strop - vytažení na atiku : (2,3*2+4,1)*0,4 |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
38 | 628522691R | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny | m2 | 17.1135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 11,25000*1,15 |  | 12.9375 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,48000*1,2 |  | 4.176 | [23 empty] | VV | 5
39 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.08916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,35,36,37,38, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,08916 |  | 0.08916 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 16.76 | [6 empty] | DIL
40 | 712372111RM3 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 260 mm, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm | m2 | 16.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00207 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | Indiv | 0.85 | 14.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | Kompletní dodávka a montáž střešní fóliové krytiny vč. všech systémových poplastovaných klempířských prvků. | [25 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž střešní fóliové krytiny vč. všech systémových poplastovaných klempířských prvků.
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí S03 - střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | nad m.č.101 : 4,8*2,8 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : (3,9+2,4*2)*0,35 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 0
41 | 712378002R00 | Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.252 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
42 | 712391171RZ5 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 16.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.1 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,48500 |  | 16.485 | [23 empty] | VV | 5
43 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | t | 0.04548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 2.05 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,04548 |  | 0.04548 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4.01 | [6 empty] | DIL
44 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 3.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.28 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [25 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | vytažení na atiku : (3,9+2,45*2)*0,4 |  | 3.52 | [23 empty] | VV | 0
45 | 713141120R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva | m2 | 13.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí S03 - střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | nad m.č.101 : 2,8*4,8 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
46 | 713141711R00 | Pokládka střešních spádových klínů lepených bodově PU lepidlem (dočasně) | m2 | 9.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí S03 - střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | nad m.č.101 : 3,9*2,35 |  | 9.165 | [23 empty] | VV | 0
47 | 28375766.AR | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m3 | 2.2783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 0,14*1,02 |  | 0.1428 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 13,43999*0,1428 |  | 1.9192 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,52000*0,102 |  | 0.35904 | [23 empty] | VV | 5
48 | 28375971R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m3 | 0.82485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí S03 - střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | nad m.č.101 : 3,9*2,35*(0,06+0,12)/2 |  | 0.82485 | [23 empty] | VV | 0
49 | 28376371R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa | m2 | 7.1808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,52000*2,04 |  | 7.1808 | [23 empty] | VV | 5
50 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.09408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | Indiv | 1.74 | 0.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,47,48,49, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,09408 |  | 0.09408 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.93 | [6 empty] | DIL
51 | 762512125R00 | Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 0.48 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ukončení u okapu : 4,0*0,45 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
52 | 606233004R | překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 15,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 11 | m2 | 3.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ukončení u okapu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,80000*2,16 |  | 3.888 | [23 empty] | VV | 5
53 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.04082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | Indiv | 1.75 | 0.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 52, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,04082 |  | 0.04082 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 764PC-K/1 | K/1 - Podokapní žlab půlkruhový, včetně čel, žlabových háků, kotlíků a spojovacího materiálu;, RŠ 250 mm; délka 4,0 m; materiál: TiZn; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
55 | 764PC-K/2 | K/2 - Svod z podokapního žlabu, kulatý pr. 80 mm, zaústění volně přes koleno, délka svodu cca 4,0 m, včetně doplňků - objímek, horní odskok, spodní zalomení (koleno), …; TiZn; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz klempířských výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | 767PC-D/1 | D/1 - Hliníkové dveře jednokřídlé, plné, vnější, světlý rozměr 900x2000 mm; vč. zárubně, kování,, zámku a prahu; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz dveří | [25 empty] | POP
57 | 767PC-KM/1 | KM/1 - Odnímatelné vícedílné kompozitní plné zakrytí o světlé velikosti cca 5,4 x 6,1 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz kompozitních výrobků | [25 empty] | POP
58 | 767PC-KM/2 | KM/2 - Poklop kompozitní jednodílný se zapuštěným rámem pro osazení do podlahy 800x1000 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz kompozitních výrobků | [25 empty] | POP
59 | 767PC-SCH/1 | SCH/1 - Kompozitní jednoramenné přímé schodiště; výška schodiště 1,51 m; šířka 1000 mm; 8 stupňů;, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz schodišť | [25 empty] | POP
60 | 767PC-TP/1 | TP/1 - Signalizační přepad - chrlič, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz typizovaných výrobků | [25 empty] | POP
61 | 767PC-TP/2 | TP/2 - Soubor vnitřní větrací uzavíratelné mřížky, potrubí z PVC-KG a venkovní větrací mřížky pro, nenucené odvětrání vnitřních prostor; D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz typizovaných výrobků | [25 empty] | POP
62 | 767PC-Z/1 | Z/1 - Ocelová pozinkovaná konstrukce kompozitního zakrytí, nosníky HEA 160; celk. cca 1700 kg, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
63 | 767PC-ZB/1 | ZB/1 - Nerezové zábradlí schodiště a podesty; madlo, dvoutyčová výplň, sloupky; délka 3,7 m; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz zábradlí | [25 empty] | POP
64 | 767PC-ZB/2 | ZB/2 - Nerezové zábradlí schodiště a podesty; madlo, dvoutyčová výplň, sloupky; délka 4,4 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz zábradlí | [25 empty] | POP
65 | 767PC-ZB/3 | ZB/3 - Nerezové zábradlí schodiště a podesty; madlo, dvoutyčová výplň, sloupky; délka 4,4 m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Výkazy - Výkaz zábradlí | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 12.68 | [6 empty] | DIL
66 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 9.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 8,27500 |  | 8.275 | [23 empty] | VV | 5
|  | pod sokl : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 12,00000*0,1 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 5
67 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.24 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 4,0*2+2,0*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
68 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 8.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.98 | 8.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1... skladba kcí S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 : 4,0*2,0+1,1*0,25 |  | 8.275 | [23 empty] | VV | 0
69 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
70 | 59764210R1 | dlažba keramická; slinutá nenasákavá, povch hladký, protiskluzová úprava | m2 | 8.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 8,27500*1,04 |  | 8.606 | [23 empty] | VV | 5
71 | PC5976423 | Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, | m | 12.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 12,00000*1,04 |  | 12.48 | [23 empty] | VV | 5
72 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.23447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 0.38 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,67,68,69,70,71, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,23447 |  | 0.23447 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 18.11 | [6 empty] | DIL
73 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 14,80000 |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 5
74 | 781775008R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.06 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.11 | 16.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklad soklu - viz S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sokl : (4,7*2+2,7*2)*1,0 |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 0
75 | 59777120R | Obklad keramický typ: pásek; tl. = 15,0 mm; a = 65 mm; b = 250 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: hnědá | kus | 957.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 61,6*1,05 |  | 64.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 14,80000*64,68 |  | 957.264 | [23 empty] | VV | 5
76 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.58496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 1.6 | 0.94 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 73,74,75, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,58496 |  | 0.58496 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 8.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.., : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz S02 : 2,5*(2,05+1,2) |  | 8.125 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.3 | Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 116 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 116 | Úpravy stávajících objektů | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Úpravy příjmu svozových vod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 362.91 | [6 empty] | DIL
1 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 147.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.556 | 230.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : (9,35*6,65-6,65*0,8)*3,25*0,8 |  | 147.8295 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 73.9147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.107 | 7.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 147,82950*0,5 |  | 73.9147 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 36.9574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.127 | 78.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : (9,35*6,65-6,65*0,8)*3,25*0,2 |  | 36.9574 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.53 | 5.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 20,0*(0,5+0,2)/2*0,3*0,8 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
5 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 20,0*(0,5+0,2)/2*0,3*0,2 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 31.6659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 16.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 147,82950*0,16 |  | 23.6527 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,95738*0,16 |  | 5.9132 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,68000 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,42000 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 184.5008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 147,82950*0,6 |  | 88.6977 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,95738*0,6 |  | 22.1744 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,68000*0,6 |  | 1.008 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,42000*0,6 |  | 0.252 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 72,36863 |  | 72.3686 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 74.7548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 147,82950*0,4 |  | 59.1318 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,95738*0,4 |  | 14.7829 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,68000*0,4 |  | 0.672 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,42000*0,4 |  | 0.168 | [23 empty] | VV | 5
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 747.5475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 74,75475*10 |  | 747.5475 | [23 empty] | VV | 5
10 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 72.3686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 3.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 72,36863 |  | 72.3686 | [23 empty] | VV | 5
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 112.1321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 147,82950*0,6 |  | 88.6977 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,95738*0,6 |  | 22.1744 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,68000*0,6 |  | 1.008 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,42000*0,6 |  | 0.252 | [23 empty] | VV | 5
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 72.3686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 14.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : (9,35*6,65-6,65*0,8)*3,25 |  | 184.7869 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,74300*-1 |  | -22.743 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,68575*-1 |  | -5.6857 | [23 empty] | VV | 5
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,56475*-1 |  | -3.5648 | [23 empty] | VV | 5
|  | dno : -7,05*4,7*0,35 |  | -11.5973 | [23 empty] | VV | 0
|  | objekt : -6,65*4,5*(3,25-0,95) |  | -68.8275 | [23 empty] | VV | 0
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 74.7548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 74,75475 |  | 74.7548 | [23 empty] | VV | 5
14 | 231943003T00 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 4,0 m | m | 25.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí | [25 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí
|  | vč. podrobného návrhu v rámci dodavatelské dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | viz.příloha D.1.116.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 9,35+6,65*2+1,35*2 |  | 25.35 | [23 empty] | VV | 0
15 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění stavební jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.3 |  | 0 |  |  |  |  | 41.38 | [6 empty] | DIL
16 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 3.5 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 20,0*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
18 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,00000*2,1 |  | 42 | [23 empty] | VV | 5
19 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.03 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací studna : 1*1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
20 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.25133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 0.5 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímky DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*1 |  | 0.25133 | [23 empty] | VV | 0
21 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 22.743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 49.12 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 24.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno jámy : (9,35*6,65-6,65*0,8)*0,4 |  | 22.743 | [23 empty] | VV | 0
22 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 5.6857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 12.28 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 6.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno jámy : (9,35*6,65-6,65*0,8)*0,1 |  | 5.6857 | [23 empty] | VV | 0
23 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 20.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,00000*1,03 |  | 20.6 | [23 empty] | VV | 5
25 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 0.82 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,50000*2,02 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 5
26 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 42.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 42,00000*1,02 |  | 42.84 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 123.08 |  | 0 |  |  |  |  | 459.74 | [6 empty] | DIL
27 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 3.5648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 9.31 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 10.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : 7,35*4,85*0,1 |  | 3.5648 | [23 empty] | VV | 0
28 | 380316142RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6016 | 18.47 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.29 | 23.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.116.., skladba S01 - spádový beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 7,1 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 0
29 | 380326142T09 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 20.9602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 54.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 87.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (6,65*2+3,9*2)*0,3*1,65 |  | 10.4445 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (2,4*2+4,5*2)*0,3*0,3 |  | 1.242 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S02 : (6,65*4,5-2,4*3,9)*0,3 |  | 6.1695 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S03 : 3,0*4,5*0,3 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor česle : -1,25*0,65*0,3 |  | -0.24375 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/1 : -0,8*0,9*0,3 |  | -0.216 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/2 : -0,9*1,8*0,3 |  | -0.486 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380326153T03 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XA3 | m3 | 11.5973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 29.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.455 | 28.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 7,05*4,7*0,35 |  | 11.5973 | [23 empty] | VV | 0
31 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 37.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 2.24 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 38.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : (7,05*2+4,7*2)*0,35 |  | 8.225 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (6,65*2+3,9*2)*2*1,65 |  | 69.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (2,4*2+4,5*2)*2*0,3 |  | 8.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S02 : (6,65*2+4,5*2+2,4*2+3,9*2)*0,3 |  | 10.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S03 : (3,0*2+4,5*2)*0,3 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor česle : (1,25*2+0,65*2)*0,3 |  | 1.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/1 : (0,8*2+0,9*2)*0,3 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/2 : (0,9*2+1,8*2)*0,3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 67,77000*-1 |  | -67.77 | [23 empty] | VV | 5
32 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 37.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 14.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 37,11500 |  | 37.115 | [23 empty] | VV | 5
33 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 67.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 44.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 67,77000 |  | 67.77 | [23 empty] | VV | 5
34 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 67.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 4.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 116.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (6,05*2+3,9*2)*1,65 |  | 32.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (2,4*2+3,9*2)*0,6 |  | 7.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 6,05*3,9 |  | 23.595 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor česle : (1,25*2+0,65*2)*0,3 |  | 1.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/1 : (0,8*2+0,9*2)*0,3 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/2 : (0,9*2+1,8*2)*0,3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
35 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.05943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 23,595*1,2*2,099*0,001 |  | 0.05943 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : | [25 empty] | VV | 2
|  | n.č.01 : 6,05*3,9 |  | 23.595 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 23.595 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
36 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 4.2325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 4.36 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 93.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,96023*0,13 |  | 2.7248 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 11,59723*0,13 |  | 1.5076 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.58 |  | 0 |  |  |  |  | 6.65 | [6 empty] | DIL
37 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 0.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,35000*0,1 |  | 0.135 | [23 empty] | VV | 5
38 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 16.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 2.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.34 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [25 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | ochranný bet. potěr - viz S02 : 3,65*4,5 |  | 16.425 | [23 empty] | VV | 0
39 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : 4,5*0,3 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | DIL
40 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 0.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 0,5+4,5+0,5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
41 | 931971112R00 | Vložky do dilatačních spár z lepenky dvojité | m2 | 19.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00394 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.085 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [25 empty] | SPI |  | včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
|  | dilatace od stávajícího objektu : 6,65*3,0 |  | 19.95 | [23 empty] | VV | 0
42 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 35.841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 6,05*3,9*1,4+2,4*3,9*0,3 |  | 35.841 | [23 empty] | VV | 0
43 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 36.9162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 35,84100*1,03 |  | 36.9162 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.09 | [6 empty] | DIL
45 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 29.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 6,65*4,5 |  | 29.925 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
46 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 96.65 |  |  |  |  | 523.51 | [6 empty] | DIL
47 | 981011316R00 | Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | m3 | 51.7978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.05 | 0.65 | 33.67 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 1.13 | 58.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající objekt : 3,73*2,98*4,66 |  | 51.7978 | [23 empty] | VV | 0
48 | 981511113R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou | m3 | 8.7482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0.01 | 2.38 | 20.82 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 9.38 | 82.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce, D.1.116.4.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | suterén stávajícího objektu - výplňový beton : 4,0*2,25*0,8 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : 4,915*3,15*0,1 |  | 1.5482 | [23 empty] | VV | 0
49 | 981511114R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu | m3 | 17.4917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.02 | 2.41 | 42.16 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 21.67 | 379.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce, D.1.116.4.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | suterén stávajícího objektu - dno, strop : 4,615*2,85*0,25*2 |  | 6.5764 | [23 empty] | VV | 0
|  | suterén stávajícího objektu - stěny : (4,615*2+2,25*2)*0,3*2,65 |  | 10.9154 | [23 empty] | VV | 0
50 | 979999979R00 | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 42.1551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 42,15506 |  | 42.1551 | [23 empty] | VV | 7
51 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 20.8208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 20,82078 |  | 20.8208 | [23 empty] | VV | 7
52 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 33.6686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 33,66855 |  | 33.6686 | [23 empty] | VV | 7
53 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 96.6444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 3.87 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47,48,49, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 96,64440 |  | 96.6444 | [23 empty] | VV | 0
54 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 1353.0216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47,48,49, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1353,02161 |  | 1353.0216 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80.98 | [6 empty] | DIL
55 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 192.806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 80.98 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 192,80597 |  | 192.806 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 7.24 | [6 empty] | DIL
56 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 21.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 21,31500 |  | 21.315 | [23 empty] | VV | 5
57 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 35.6475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na podkladní beton : 7,35*4,85 |  | 35.6475 | [23 empty] | VV | 0
58 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 21.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00547 | 0.12 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.23 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [25 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
|  | viz příloha D.1.. skladba kcí S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stropní kce pod terénem : 3,65*4,5 |  | 16.425 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyvedení na stěny : (3,65*2+4,5*2)*0,3 |  | 4.89 | [23 empty] | VV | 0
59 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.17353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 0.27 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,57,58, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,17353 |  | 0.17353 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 767PC-KM/1 | KM/1 - Poklop kompozitní jednodílný se zapuštěným rámem pro osazení do podlahy 800 x 900 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz kompozitních výrobků | [25 empty] | POP
61 | 767PC-KM/2 | KM/2 - Poklop kompozitní dvoudílný odnímatelný, se zapuštěným rámem pro osazení do podlahy, světlá velikost 1800 x 900 mm; D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz kompozitních výrobků | [25 empty] | POP
62 | 767PC-Z/1 | Z/1 - Nerezové kotvení pro přenosný žebřík osazené pod poklopem, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva a Výkaz zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
63 | 783PC01 | Nátěr bitumenový ochranný a penetrační 2x (neobsahující rozpouštědla, určený pro izolaci podz. části staveb proti agresivní vodě) | m2 | 37.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnější povrch ve styku se zeminou : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 37,11500 |  | 37.115 | [23 empty] | VV | 5
64 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz S03 : 3,0*4,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.3 | Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 116 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 116 | Úpravy stávajících objektů | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | ostatní úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104.97 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 23.2175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.53 | 81.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1.116. : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající dosazovací nádrže : 1,555/3*(5,6*5,6+(5,6*5,6*2,5*2,5)^(1/2)+2,5*2,5) |  | 26.7512 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : -(5,6+2,5)/2*1,228*1,555 |  | -7.7336 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající hrubé předčištění : 2,5*2,1*0,8 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.011 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,21755 |  | 23.2175 | [23 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 19,97755*-1 |  | -19.9776 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 32.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,24000*10 |  | 32.4 | [23 empty] | VV | 5
4 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 19.9776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.15 | 22.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1.116. : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající dosazovací nádrže : 1,555/3*(5,6*5,6+(5,6*5,6*2,5*2,5)^(1/2)+2,5*2,5) |  | 26.7512 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlab : -(5,6+2,5)/2*1,228*1,555 |  | -7.7336 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající hrubé předčištění : 2,5*2,1*0,3 |  | 1.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : -1,5*1,5*0,1 |  | -0.225 | [23 empty] | VV | 0
|  | objekt : -1,3*1,5*0,2 |  | -0.39 | [23 empty] | VV | 0
5 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,24000 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.67 |  | 0 |  |  |  |  | 2.86 | [6 empty] | DIL
6 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 4.54 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající hrubé předčištění : 2,5*2,1*0,5 |  | 2.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,52500*-1 |  | -0.525 | [23 empty] | VV | 5
7 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 0.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 1.13 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající hrubé předčištění : 2,5*2,1*0,1 |  | 0.525 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2 |  | 0 |  |  |  |  | 33.27 | [6 empty] | DIL
8 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 0.59 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající hrubé předčištění : 1,5*1,5*0,1 |  | 0.225 | [23 empty] | VV | 0
9 | 380316141RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 1.31 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 5.75 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | stávající dosazovací nádrže : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
10 | 380326152T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 1.7726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 4.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 7.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající dosazovací nádrže : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 1,2*1,128*0,3 |  | 0.40608 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 1,2*2*0,3*0,85 |  | 0.612 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 0,628*0,3*0,55 |  | 0.10362 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 0,628*0,3*0,35 |  | 0.06594 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající hrubé předčištění : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 1,3*1,5*0,3 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
11 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 7.2504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 4.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,25040 |  | 7.2504 | [23 empty] | VV | 5
12 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 7.2504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 12.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající dosazovací nádrže : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 1,2*0,3 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 1,2*2*2*0,85 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 0,628*2*0,55 |  | 0.6908 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna : 0,628*2*0,35 |  | 0.4396 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající hrubé předčištění : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : (1,3*2+1,5*2)*0,3 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
13 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 0.23044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.24 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,77262*0,13 |  | 0.23044 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 1.65 | [6 empty] | DIL
14 | 622422521R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 2.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04276 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | Indiv | 0.6009 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez otlučení vadných míst | [25 empty] | SPI
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající dmychárna : (3,0+2,5)*0,5 |  | 2.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.77 | [6 empty] | DIL
15 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 316.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 34.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,0*0,6*1,2 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,5*6,0*2,35 |  | 303.15 | [23 empty] | VV | 0
16 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 325.5933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 316,11000*1,03 |  | 325.5933 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | [6 empty] | DIL
18 | 952903112R01 | Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.54 | [6 empty] | DIL
19 | 978015261R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % | m2 | 2.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.08 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.15 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,75000 |  | 2.75 | [23 empty] | VV | 5
20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.07975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 0.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07975 |  | 0.07975 | [23 empty] | VV | 0
21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1.5152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,51525 |  | 1.5152 | [23 empty] | VV | 0
22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.07975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.942 | 0.08 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07975 |  | 0.07975 | [23 empty] | VV | 0
23 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0.07975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0.105 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07975 |  | 0.07975 | [23 empty] | VV | 0
24 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 0.07975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 19, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07975 |  | 0.07975 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.99 |  |  |  |  | 38.87 | [6 empty] | DIL
26 | 981511113R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou | m3 | 0.51576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 2.38 | 1.23 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 9.38 | 4.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce, D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající dosazovací nádrže : 1,2*1,228*0,35 |  | 0.51576 | [23 empty] | VV | 0
27 | 981511114R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu | m3 | 1.5611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0 | 2.41 | 3.76 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 21.67 | 33.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz Bourací práce, D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající dosazovací nádrže : 1,2*1,228*0,3+1,2*0,3*0,2*2 |  | 0.58608 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající dešťové zdrže : 3,0*0,5*0,65 |  | 0.975 | [23 empty] | VV | 0
28 | 979999979R00 | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 3.7622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 3,76220 |  | 3.7622 | [23 empty] | VV | 7
29 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 1.2275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,22751 |  | 1.2275 | [23 empty] | VV | 7
30 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 4.9897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 0.2 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,98971 |  | 4.9897 | [23 empty] | VV | 0
31 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 69.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,27, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 69,85596 |  | 69.856 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 767PC-Z/3.1 | Z/3.1 - Plechová vestavba do nového přelivného otvoru - z nerezové oceli, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků stávající dešťová zdrž | [25 empty] | POP
33 | 767PC-Z/4.1 | Z/4.1 - Úprava stávajícího zábradlí – z nerezové oceli, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků stávající hrubé předčištění | [25 empty] | POP
34 | 767PC-Z/4.2 | Z/4.2 - Zakrytí žlabu okolo nových strojních česlí - kryt kompozitních materiálů, rám z nerez oceli, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků stávající hrubé předčištění | [25 empty] | POP
35 | 767PC-Z/5.1 | Z/5.1 - Úprava stávajícího zábradlí - z nerezové oceli; vč. odvozu suti a likvidace, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků stávající hrubé předčištění | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.3 | Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 117 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 117 | Rozvody pitné a užitkové vody | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rozvody pitné a užitkové vody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 412.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1960.02 | [6 empty] | DIL
1 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 900.4424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.117 | 105.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | PE100RC d63x5,8 : | [25 empty] | VV | 2
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5*1,3*1,7 |  | 49.725 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod pitné vody : 199,8*1,3*1,7 |  | 441.558 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod provozní vody : 287,0*1,3*1,7 |  | 634.27 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 1125.553 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 80% : 1125,553*0,8 |  | 900.4424 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 450.2212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 36.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 900,44240*0,5 |  | 450.2212 | [23 empty] | VV | 5
3 | 132301213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 225.1106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.22 | 49.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | hor.tř. IV - 20% : 1125,553*0,2 |  | 225.1106 | [23 empty] | VV | 0
4 | 151201101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 1731.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 3.45 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 692.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5*2*1,7 |  | 76.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8*2*1,7 |  | 679.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0*2*1,7 |  | 975.8 | [23 empty] | VV | 0
5 | 151201111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 1731.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.18 | 311.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1731,62000 |  | 1731.62 | [23 empty] | VV | 5
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 450.2212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.35 | 157.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | rýha - 50% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 900,44240*0,5 |  | 450.2212 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 1350.6636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 13.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu 60% : 1125,553*0,60 |  | 675.3318 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 675.3318 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odvoz na mezideponii a zpět (výkopek) : 675,3318*2 |  | 1350.6636 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 450.2212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : 1125,553 |  | 1125.553 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu 60% : -1125,553*0,60 |  | -675.3318 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 450.2212 | [23 empty] | VV | 1
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 4502.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 450,22120*10 |  | 4502.212 | [23 empty] | VV | 5
10 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 675.3318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 33.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii (výkopek) : 675,3318 |  | 675.3318 | [23 empty] | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 675.3318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii (výkopek) : 675,3318 |  | 675.3318 | [23 empty] | VV | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 823.4413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.202 | 166.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : 1125,553 |  | 1125.553 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože+obsyp vč.potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | PE100RC d63x5,8 : -509,3*1,3*(0,1*0,063+0,3) |  | -202.7982 | [23 empty] | VV | 0
|  | lože - drenáž : -99,3135 |  | -99.3135 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 240.3387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 408.58 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.59 | 382.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | PE100RC d63x5,8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5*1,3*(0,063+0,3) |  | 10.6177 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8*1,3*(0,063+0,3) |  | 94.2856 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0*1,3*(0,063+0,3) |  | 135.4353 | [23 empty] | VV | 0
14 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 450.2212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 450,22120 |  | 450.2212 | [23 empty] | VV | 5
15 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odvodnění povrchové : | [25 empty] | VV | 2
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod pitné vody : 199,8 |  | 199.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozvod provozní vody : 287,0 |  | 287 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 509.3 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 164.5497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zásyp celk. : 823,44133 |  | 823.4413 | [23 empty] | VV | 2
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu 60% : -1125,553*0,60 |  | -675.3318 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 148.1095 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zásyp dovez. mat. : 148,10953*1,1*1,01 |  | 164.5497 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 88.62 | [6 empty] | DIL
17 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 509.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 35.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8 |  | 199.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0 |  | 287 | [23 empty] | VV | 0
18 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 662.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.11 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 52.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | drenáž - geotextilie 300g/m2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5*1,3 |  | 29.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8*1,3 |  | 259.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0*1,3 |  | 373.1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 516.9395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 509,30000*1,015 |  | 516.9395 | [23 empty] | VV | 5
20 | 69366055R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m | m2 | 675.3318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 662,09000*1,02 |  | 675.3318 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 4.68 | [6 empty] | DIL
21 | 338171121R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | orient. sloupek : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š50 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | navrt. pas se šoupátkem : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | odběrová souprava DN50 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
22 | 592PC01 | betonová patka základová plotová 200 x 250 x 400 mm, D+M | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.041 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro orient.sloupek : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
23 | 553PC01 | orientační ocelový pozink. sloupek dl.2,3 m d48 mm vč.krytu a nátěru odolávajícímu vlivu povětrnosti | kus | 9.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 9,00000*1,01 |  | 9.09 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 296.26 |  | 0 |  |  |  |  | 218.82 | [6 empty] | DIL
24 | 451459777R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové příplatek za další 1cm malty cementové nad 5 cm | m2 | 65.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02363 | 1.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
|  | úprava poklopů v nezpevněném terénu (bet. lože 15cm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,56000*10 |  | 65.6 | [23 empty] | VV | 5
25 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm | m3 | 99.3135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7034 | 169.17 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.3 | 129.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5*1,3*0,15 |  | 4.3875 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8*1,3*0,15 |  | 38.961 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0*1,3*0,15 |  | 55.965 | [23 empty] | VV | 0
26 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 66.209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 125.19 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.32 | 87.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5*1,3*0,1 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8*1,3*0,1 |  | 25.974 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0*1,3*0,1 |  | 37.31 | [23 empty] | VV | 0
27 | 452313151R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 20/25 | m3 | 0.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.34 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.192 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | odběrová souprava s odvodněním 2"/63 : | [25 empty] | VV | 0
|  | bet. blok : 0,3*0,3*0,3*5 |  | 0.135 | [23 empty] | VV | 0
28 | 452353101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00449 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.825 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | bet. blok : 4*0,3*0,3*5 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4 |  | 0 |  |  |  |  | 7.94 | [6 empty] | DIL
29 | 591241111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm | m2 | 6.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31388 | 2.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.21 | 7.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | úprava poklopů v nezpevněném terénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | odběrová souprava v areálu ČOV : 1,0*0,8*5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š50 : 0,8*0,8*2 |  | 1.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | navrt. pas se šoupátkem : 0,8*0,8*2 |  | 1.28 | [23 empty] | VV | 0
30 | 58380120.AR | kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná | m2 | 6.6912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 1.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | úprava poklopů v nezpevněném terénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,56000*1,02 |  | 6.6912 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.09 |  | 0 |  |  |  |  | 208.93 | [6 empty] | DIL
31 | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 509.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 25.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | PE100RC d63x5,8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8 |  | 199.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0 |  | 287 | [23 empty] | VV | 0
32 | 891211111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.28 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š50 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 891217111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.62 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odběrová souprava s odvodněním 2"/63 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 891249111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.47 | 6.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení na stáv. potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | navrt. pas se šoupátkem : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
35 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 509.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 20.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 509,30000 |  | 509.3 | [23 empty] | VV | 5
36 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm | úsek | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03457 | 0.1 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 10.13 | 30.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [25 empty] | SPI |  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
|  | přeložka stáv. vodovodu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 509.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.15 | 76.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 509,30000 |  | 509.3 | [23 empty] | VV | 5
38 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.49 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.86 | 3.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
|  | Š50 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | navrt. pas se šoupátkem : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
39 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.32906 | 1.65 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.18 | 5.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
|  | odběrová souprava s odvodněním 2"/63 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
40 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š50 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | navrt. pas se šoupátkem : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | odběrová souprava s odvodněním 2"/63 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
41 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 492.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 14.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8-8,7 |  | 191.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0-8,45 |  | 278.55 | [23 empty] | VV | 0
42 | 899731113R00 | Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m | 533.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8+1,5*2*5 |  | 214.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0+1,5*2*3 |  | 296 | [23 empty] | VV | 0
43 | 8PC01 | D+M všech tvarovek (kolen, odboček, lem. náružků, toč. přírub, elektrospojek, spojek s jištěním proti posunu....) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | R-800PCPH02 | Drenážní štěrkový zásyp F 16/32 cca 0,05 m3 u odběrové soupravy s odvodněním, D+M | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odběrová souprava DN50 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
45 | 286134121R | Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; PN 16; SDR 11,0 | m | 516.9395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 509,30000*1,015 |  | 516.9395 | [23 empty] | VV | 5
46 | 42227232PC | šoupátko přírubové DN 50 vč. zemní teleskopické soupravy | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0163 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 5
47 | 42273530PC | Pas navrtávací se šoupátkem DN50, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | napojení na stáv. potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | navrt. pas se šoupátkem : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 42273708PC | odběrová souprava s odvodněním 2"/63, zubová spojka "C" + víčko | kus | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,00000*1,01 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 5
49 | 42291353R | poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
50 | 42291452R | poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
51 | 42291510R | deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
52 | 42291515R | deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 9PC01 | Rušení stáv. potrubí PE d63: dl.23,5m v trase odstranění při výkopu, 3x mimo trasu zaslepení konců (montážní jámy) vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 151.39 | [6 empty] | DIL
54 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 715.8013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2115 | 151.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,38,39,40,42,44,45,46,47,49,50,51,52, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 715,80133 |  | 715.8013 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 26.67 | [6 empty] | DIL
55 | 210800526RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče | m | 533.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 26.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přeložka stáv. vodovodu : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod pitné vody : 199,8+1,5*2*5 |  | 214.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod provozní vody : 287,0+1,5*2*3 |  | 296 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.13 | sítě vodovodní rozvodné | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 118 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 118 | Jímka svážených kalů | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Jímka svážených kalů | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 374.95 | [6 empty] | DIL
1 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 134.9088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.56 | 210.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 6,9*9,4*2,6*0,8 |  | 134.9088 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 67.4544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 7.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,90880*0,5 |  | 67.4544 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 33.7272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.13 | 71.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 6,9*9,4*2,6*0,2 |  | 33.7272 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.53 | 8.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 30,0*(0,5+0,2)/2*0,3*0,8 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
5 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 2.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 30,0*(0,5+0,2)/2*0,3*0,2 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 30.1318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 15.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,90881*0,16 |  | 21.5854 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,72719*0,16 |  | 5.3963 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,52000 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,63000 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 166.6056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,90880*0,6 |  | 80.9453 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,72720*0,6 |  | 20.2363 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,52000*0,6 |  | 1.512 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,63000*0,6 |  | 0.378 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 63,53400 |  | 63.534 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 68.7144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,90880*0,4 |  | 53.9635 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,72720*0,4 |  | 13.4909 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,52000*0,4 |  | 1.008 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,63000*0,4 |  | 0.252 | [23 empty] | VV | 5
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 687.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 68,71440*10 |  | 687.144 | [23 empty] | VV | 5
10 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 63.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.652 | 41.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 63,53400 |  | 63.534 | [23 empty] | VV | 5
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 103.0716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,90880*0,6 |  | 80.9453 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,72720*0,6 |  | 20.2363 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,52000*0,6 |  | 1.512 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,63000*0,6 |  | 0.378 | [23 empty] | VV | 5
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 63.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 12.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,90880 |  | 134.9088 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,72720 |  | 33.7272 | [23 empty] | VV | 5
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 25,94400*-1 |  | -25.944 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 6,48600*-1 |  | -6.486 | [23 empty] | VV | 5
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,40000*-1 |  | -4.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | dno : -5,2*7,7*0,4 |  | -16.016 | [23 empty] | VV | 0
|  | objekt : -4,6*7,1*(2,6-1,0) |  | -52.256 | [23 empty] | VV | 0
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 68.7144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 68,71440 |  | 68.7144 | [23 empty] | VV | 5
14 | 231943002T00 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 3,0 m | m | 32.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí | [25 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí
|  | vč. podrobného návrhu v rámci dodavatelské dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | viz.příloha D.1.118.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 6,9*2+9,4*2 |  | 32.6 | [23 empty] | VV | 0
15 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění stavební jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.06 |  | 0 |  |  |  |  | 52.69 | [6 empty] | DIL
16 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 5.24 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 30,0*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 3.15 | [23 empty] | VV | 0
17 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 30,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
18 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 5.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 30,00000*2,1 |  | 63 | [23 empty] | VV | 5
19 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.06 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací studna : 2*1,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
20 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.50266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímky DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*2 |  | 0.50266 | [23 empty] | VV | 0
21 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 25.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 56.04 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 28.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno jámy : 6,9*9,4*0,4 |  | 25.944 | [23 empty] | VV | 0
22 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 6.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 14.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 7.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno jámy : 6,9*9,4*0,1 |  | 6.486 | [23 empty] | VV | 0
23 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 30.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 30,00000*1,03 |  | 30.9 | [23 empty] | VV | 5
25 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 1.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000*2,02 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 5
26 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 64.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 63,00000*1,02 |  | 64.26 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 169.41 |  | 0 |  |  |  |  | 664.82 | [6 empty] | DIL
27 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 11.5 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 13.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : 5,5*8,0*0,1 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
28 | 380316143RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5878 | 22.51 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.92 | 16.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.116.., skladba S01 - spádový beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 8,7 |  | 8.7 | [23 empty] | VV | 0
29 | 380316151TU1 | Beton komplet.konstr.vodostav.C 35/45 tl. do 15 cm, beton prostý, vliv prostředí XC4 | m3 | 4.0825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 10.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.749 | 23.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.116.., skladba S02 - spádový beton C35/45 - XC4, XF3, XA1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 4,6*7,1*(0,10+0,15)/2 |  | 4.0825 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380326152T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 25.7819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 66.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 108.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (4,6*2+6,5*2)*0,3*2,75 |  | 18.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S02 : 4,6*7,1*0,25 |  | 8.165 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor česle : -1,25*0,65*0,25 |  | -0.20313 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/1 : -0,9*0,7*0,25*2 |  | -0.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/2 : -0,8*0,9*0,25 |  | -0.18 | [23 empty] | VV | 0
31 | 380326153T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 16.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 41.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.46 | 39.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 5,2*7,7*0,4 |  | 16.016 | [23 empty] | VV | 0
32 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 74.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 4.5 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 78.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : (5,2*2+7,7*2)*0,4 |  | 10.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (4,6*2+6,5*2)*2*2,75 |  | 122.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S02 : (4,6*2+7,1*2)*0,25 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S02 : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor česle : (1,25*2+0,65*2)*0,25 |  | 0.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/1 : (0,9*2+0,7*2)*0,25*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/2 : (0,8*2+0,9*2)*0,25 |  | 0.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 98,00000*-1 |  | -98 | [23 empty] | VV | 5
33 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 74.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 29.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 74,67000 |  | 74.67 | [23 empty] | VV | 5
34 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 63.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 98,00000 |  | 98 | [23 empty] | VV | 5
35 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 6.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 168.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.116 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 - stěny : (4,0*2+6,5*2)*2,75 |  | 57.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S02 : (4,6*2+7,1*2)*0,25 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop viz S02 : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvor česle : (1,25*2+0,65*2)*0,25 |  | 0.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/1 : (0,9*2+0,7*2)*0,25*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | KM/2 : (0,8*2+0,9*2)*0,25 |  | 0.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
36 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.14775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.15 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 58,66*1,2*2,099*0,001 |  | 0.14775 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : | [25 empty] | VV | 2
|  | viz přílohy D.1.116.., skladba S01 - spádový beton C30/37 - XC4, XF3, XA1 : 4,0*6,5 |  | 26 | [23 empty] | VV | 2
|  | viz přílohy D.1.116.., skladba S02 - spádový beton C35/45 - XC4, XF3, XA1 : 4,6*7,1 |  | 32.66 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 58.66 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
37 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 5.4337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 5.59 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 119.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 25,78185*0,13 |  | 3.3516 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 16,01600*0,13 |  | 2.0821 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | 2.86 | [6 empty] | DIL
38 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,60000*0,1 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 5
39 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 0.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (4,6+0,3+7,1)*0,3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.57 |  | 0 |  |  |  |  | 7.48 | [6 empty] | DIL
40 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 1.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 0,3+4,6+0,3+0,3+7,1 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
41 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 5.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 4,0*6,5*2,0 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
42 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 53.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 52,00000*1,03 |  | 53.56 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.55 | [6 empty] | DIL
44 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 32.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 5.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 4,6*7,1 |  | 32.66 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 105.23 | [6 empty] | DIL
46 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 250.5498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 105.23 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,42,44, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 250,54983 |  | 250.5498 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [6 empty] | DIL
47 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na podkladní beton : 5,5*8,0 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
48 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.0616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,06160 |  | 0.0616 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 767PC-KM/1 | KM/1 - Poklop kompozitní jednodílný se zapuštěným rámem pro osazení do podlahy 700 x 900 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz kompozitních výrobků | [25 empty] | POP
50 | 767PC-KM/2 | KM/2 - Poklop kompozitní jednodílný se zapuštěným rámem pro osazení do podlahy 800 x 900 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz Výkaz kompozitních výrobků | [25 empty] | POP
51 | 767PC-Z/1 | Z/1 - Nerezové kotvení pro přenosný žebřík osazené pod poklopem, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva a Výkaz zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 783PC01 | Nátěr bitumenový ochranný a penetrační 2x (neobsahující rozpouštědla, určený pro izolaci podz. části staveb proti agresivní vodě) | m2 | 74.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnější povrch ve styku se zeminou : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 74,67000 |  | 74.67 | [23 empty] | VV | 5
53 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 36.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.116.., skladba S02 : 4,6*7,1 |  | 32.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,6*2+7,1*2)*0,15 |  | 3.51 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 119 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 119 | Deponie odpadních produktů ČOV | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Deponie odpadních produktů ČOV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 126.02 | [6 empty] | DIL
1 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 204.2707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.106 | 21.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 2,75/3*(12,8*10,9+(12,8*10,9*7,9*6,0)^(1/2)+7,9*6,0)*0,8 |  | 196.7107 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 3,5*3,0*0,9*0,8 |  | 7.56 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 102.1354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.0431 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 204,27072*0,5 |  | 102.1354 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 51.0677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.155 | 7.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 2,75/3*(12,8*10,9+(12,8*10,9*7,9*6,0)^(1/2)+7,9*6,0)*0,2 |  | 49.1777 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 3,5*3,0*0,9*0,2 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 2.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.53 | 10.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 35,0*(0,5+0,2)/2*0,3*0,8 |  | 2.94 | [23 empty] | VV | 0
5 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 0.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 3.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 35,0*(0,5+0,2)/2*0,3*0,2 |  | 0.735 | [23 empty] | VV | 0
6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 44.5291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 23.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 204,27069*0,16 |  | 32.6833 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,06769*0,16 |  | 8.1708 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,94000 |  | 2.94 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,73500 |  | 0.735 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 387.8927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 3.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (75%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 204,27071*0,75 |  | 153.203 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,06768*0,75 |  | 38.3008 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,94000*0,75 |  | 2.205 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,73500*0,75 |  | 0.55125 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 193,63264 |  | 193.6326 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 64.7533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (25%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 204,27072*0,25 |  | 51.0677 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,06768*0,25 |  | 12.7669 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,94000*0,25 |  | 0.735 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,73500*0,25 |  | 0.18375 | [23 empty] | VV | 5
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 647.5335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,75335*10 |  | 647.5335 | [23 empty] | VV | 5
10 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 193.6326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 9.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 193,63264 |  | 193.6326 | [23 empty] | VV | 5
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 194.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (75%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 204,27071*0,75 |  | 153.203 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,06768*0,75 |  | 38.3008 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,94000*0,75 |  | 2.205 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,73500*0,75 |  | 0.55125 | [23 empty] | VV | 5
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 193.6326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 38.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 204,27071 |  | 204.2707 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,06768 |  | 51.0677 | [23 empty] | VV | 5
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář : -24,95 |  | -24.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : -2,53 |  | -2.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : -6,3*3,6*0,35 |  | -7.938 | [23 empty] | VV | 0
|  | objekt : -5,9*3,2*1,3 |  | -24.544 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : -1,55*1,25*0,9 |  | -1.7437 | [23 empty] | VV | 0
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 64.7533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,75335 |  | 64.7533 | [23 empty] | VV | 5
14 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění stavební jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.95 |  | 0 |  |  |  |  | 62.06 | [6 empty] | DIL
15 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 3.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 6.12 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 35,0*(0,5+0,2)/2*0,3 |  | 3.675 | [23 empty] | VV | 0
16 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 35,0 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
17 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 73.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 5.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 35,00000*2,1 |  | 73.5 | [23 empty] | VV | 5
18 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.06 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací studna : 2*1,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
19 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.50266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímky DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*2 |  | 0.50266 | [23 empty] | VV | 0
20 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 32.0902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 69.31 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 34.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | na kótě 182,350 : 0,85/3*(2,1*3,1+(2,1*3,1*3,0*4,9)^(1/2)+3,0*4,9) |  | 8.7812 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 182,150 : 2,3*2,8*0,4 |  | 2.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 179,650 : 7,5*5,6*0,4 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 178,750 : 2,85*3,45*0,4 |  | 3.933 | [23 empty] | VV | 0
21 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 6.4783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 13.99 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 7.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | na kótě 182,350 : 2,1*3,1*0,1 |  | 0.651 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 182,150 : 2,3*2,8*0,1 |  | 0.644 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 179,650 : 7,5*5,6*0,1 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 178,750 : 2,85*3,45*0,1 |  | 0.98325 | [23 empty] | VV | 0
22 | 278382561R00 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 30/37, objemu do 5 m3, složitost 1 | m3 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7313 | 0.74 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.563 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | SPI |  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | základový blok : 4*0,4*0,4*0,25 |  | 0.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | základový blok : 2*0,55*0,4*0,25 |  | 0.11 | [23 empty] | VV | 0
23 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 36.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 35,00000*1,03 |  | 36.05 | [23 empty] | VV | 5
25 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 1.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,00000*2,02 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 5
26 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 74.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 73,50000*1,02 |  | 74.97 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110.42 |  | 0 |  |  |  |  | 524.43 | [6 empty] | DIL
27 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 3.3468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 8.74 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 10.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | na kótě 183,300 : 1,3*2,3*0,1 |  | 0.299 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 182,650 : 1,8*1,8*0,1 |  | 0.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 180,150 : 6,5*3,8*0,1 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 179,250 : 1,45*1,75*0,1 |  | 0.25375 | [23 empty] | VV | 0
28 | 380316141RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 3.4 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 5.749 | 7.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.119.., skladba S01 - spádový beton C30/37 - XC4, XF3, XA2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 1,3 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
29 | 380326152T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 20.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 53.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 86.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka stěny : (1,25*2+0,95*2)*0,3*0,45 |  | 0.594 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž stěny : (5,9*2+2,6*2)*0,3*3,7 |  | 18.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,0*0,3*1,2 |  | -0.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup stěny : (1,7*2+1,0)*0,3*1,2 |  | 1.584 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380326153T05 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 11.7498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 30.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.46 | 28.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka dno : 1,25*1,55*0,45 |  | 0.87188 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž dno : (6,3*3,6-0,65*0,95)*0,35 |  | 7.7219 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup dno : 1,7*1,6*0,35 |  | 0.952 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl. patka : 1,1*2,1*0,9 |  | 2.079 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl. patka : 0,5*0,5*0,5 |  | 0.125 | [23 empty] | VV | 0
31 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 89.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 5.39 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 93.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka dno : (1,25*2+1,55*2)*0,45 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž dno : (6,3*2+3,6*2+0,65*2+0,95*2)*0,35 |  | 8.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup dno : (1,7*2+1,6)*0,35 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl. patka : (1,1*2+2,1*2)*0,9 |  | 5.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl. patka : 4*0,5*0,5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka stěny : (1,25*2+0,95*2)*2*0,45 |  | 3.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž stěny : (5,9*2+2,6*2)*2*3,7 |  | 125.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*1,2 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup stěny : (1,7*2+1,0)*2*1,2 |  | 10.56 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 70,66000*-1 |  | -70.66 | [23 empty] | VV | 5
32 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 89.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 35.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 89,46000 |  | 89.46 | [23 empty] | VV | 5
33 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 70.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 45.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 70,66000 |  | 70.66 | [23 empty] | VV | 5
34 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 70.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 4.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 121.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : (0,65*2+0,95*2)*0,85 |  | 2.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | nádrž : (5,3*2+2,6*2)*3,7 |  | 58.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : (1,7*2+1,0)*1,2 |  | 5.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl. patka : (1,1*2+2,1*2)*0,5 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | zákl. patka : 4*0,5*0,5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.03899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 15,48*1,2*2,099*0,001 |  | 0.03899 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : | [25 empty] | VV | 2
|  | n.č.01 : 5,3*2,6+1,7*1,0 |  | 15.48 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 15.48 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
36 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 4.2169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 4.34 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 93.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,68800*0,13 |  | 2.6894 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 11,74977*0,13 |  | 1.5275 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  |  |  |  | 2.32 | [6 empty] | DIL
37 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 0.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,91000*0,1 |  | 0.291 | [23 empty] | VV | 5
38 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 2.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 0.68 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (5,9+0,3+3,5)*0,3 |  | 2.91 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  |  |  |  | 7.29 | [6 empty] | DIL
39 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 1.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 5,9+0,6+3,5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
40 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 53.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 5.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 5,3*2,6*3,7+0,95*0,65*0,8+1,7*1,0*1,2 |  | 53.52 | [23 empty] | VV | 0
41 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.104.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 55.1256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 53,52000*1,03 |  | 55.1256 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.53 | [6 empty] | DIL
43 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 26.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 4.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | n.č.01 : 7,6*3,2+1,1*2,1 |  | 26.63 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 86.45 | [6 empty] | DIL
45 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 205.8305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 86.45 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,41,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 205,83047 |  | 205.8305 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | [6 empty] | DIL
46 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 27.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.04 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | na podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | na kótě 182,750 : 1,8*1,8 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | na kótě 180,250 : 6,5*3,8 |  | 24.7 | [23 empty] | VV | 0
47 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.03912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03912 |  | 0.03912 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | 767PC-Z/01 | Z/01 - Soubor zábradlí instalovaného na zhlaví stěn nádrže, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
49 | 767PC-Z/02 | Z/02 - Žebřík pevně zabudovaný - z nerezové oceli, pro výstupní výšku cca 3,62 m, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 783PC01 | Nátěr bitumenový ochranný a penetrační 2x (neobsahující rozpouštědla, určený pro izolaci podz. části staveb proti agresivní vodě) | m2 | 98.406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnější povrch ve styku se zeminou : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 89,46000*1,1 |  | 98.406 | [23 empty] | VV | 5
51 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | zhlaví stěn : (7,6*2+2,6*2+1,7*2)*0,3+1,1*2,1+0,5*0,5 |  | 9.7 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 120 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 120 | Servisní lávky | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Servisní lávky | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 848.68 | [6 empty] | DIL
1 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 327.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.56 | 510.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 4,7*6,7*3,35*0,8 |  | 84.3932 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 4,7*6,7*3,35*0,8 |  | 84.3932 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 4,7*6,3*3,35*0,8 |  | 79.3548 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 4,7*6,3*3,35*0,8 |  | 79.3548 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 163.748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 18.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 327,49600*0,5 |  | 163.748 | [23 empty] | VV | 5
3 | 131301202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 81.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.13 | 174.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 4,7*6,7*3,35*0,2 |  | 21.0983 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 4,7*6,7*3,35*0,2 |  | 21.0983 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 4,7*6,3*3,35*0,2 |  | 19.8387 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 4,7*6,3*3,35*0,2 |  | 19.8387 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 3.53 | 24.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz.příloha D.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.III-80% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (2*18,0+2*17,0)*(0,75+0,25)/2*0,25*0,8 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
5 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 4.66 | 8.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | tř.horn.IV-20% : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro trativody. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (2*18,0+2*17,0)*(0,75+0,25)/2*0,25*0,2 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 74.2492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.52 | 38.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 327,49600*0,16 |  | 52.3994 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,87400*0,16 |  | 13.0998 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,75000 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 501.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 5.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 327,49600*0,6 |  | 196.4976 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,87400*0,6 |  | 49.1244 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000*0,6 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,75000*0,6 |  | 1.05 | [23 empty] | VV | 5
|  | dovoz z mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 256,03000 |  | 256.03 | [23 empty] | VV | 5
|  | nový materiál : -5,158 |  | -5.158 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 167.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina nevhodná do zásypu, násypu (40%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 327,49600*0,4 |  | 130.9984 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,87400*0,4 |  | 32.7496 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000*0,4 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,75000*0,4 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 5
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1672.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka do 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 167,24800*10 |  | 1672.48 | [23 empty] | VV | 5
10 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 250.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.053 | 13.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 256,03000 |  | 256.03 | [23 empty] | VV | 5
|  | chybějící materiál : -5,158 |  | -5.158 | [23 empty] | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 250.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.01 | 2.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu, násypu (60%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubení jam : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 327,49600*0,6 |  | 196.4976 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,87400*0,6 |  | 49.1244 | [23 empty] | VV | 5
|  | ruční výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000*0,6 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,75000*0,6 |  | 1.05 | [23 empty] | VV | 5
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 256.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.2 | 51.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 327,49600 |  | 327.496 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,87400 |  | 81.874 | [23 empty] | VV | 5
|  | vytlačená zemina : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŠP polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 48,88000*-1 |  | -48.88 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,22000*-1 |  | -12.22 | [23 empty] | VV | 5
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,86000*-1 |  | -4.86 | [23 empty] | VV | 5
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : -2,5*4,5*0,3 |  | -3.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : -2,5*4,5*0,3 |  | -3.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : -2,5*4,1*0,3 |  | -3.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : -2,5*4,1*0,3 |  | -3.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : -2,0*4,0*(3,35-0,9) |  | -19.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : -2,0*4,0*(3,35-0,9) |  | -19.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : -2,0*3,6*(3,35-0,9) |  | -17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : -2,0*3,6*(3,35-0,9) |  | -17.64 | [23 empty] | VV | 0
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 167.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 167,24800 |  | 167.248 | [23 empty] | VV | 5
14 | 231943002T00 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 3,0 m | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí | [25 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí
|  | vč. podrobného návrhu v rámci dodavatelské dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | viz.příloha D.1.120.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 2*6,7+2*6,3 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
15 | 231943003T00 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 4,0 m | m | 63.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí | [25 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí
|  | vč. podrobného návrhu v rámci dodavatelské dokumentace. | [25 empty] | POP
|  | viz.příloha D.1.120.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | jáma : 2*6,7+2*6,3+8*4,7 |  | 63.6 | [23 empty] | VV | 0
16 | R-115-PC01 | Čerpání podzemní vody vč. pohotovosti záložní čerpací soustavy a všech souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění stavební jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpání (kpl) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 5.7305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1*1,1*1,01 |  | 1.111 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | chybějící materiál : 5,158*1,111 |  | 5.7305 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152.09 |  | 0 |  |  |  |  | 106 | [6 empty] | DIL
18 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 8.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 14.57 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.92 | 8.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (2*18,0+2*17,0)*(0,75+0,25)/2*0,25 |  | 8.75 | [23 empty] | VV | 0
19 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 2*18,0+2*17,0 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
20 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 11.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 70,00000*2,1 |  | 147 | [23 empty] | VV | 5
21 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.11 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.95 | 11.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [25 empty] | SPI |  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,
|  | čerpací studna : 4*1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
22 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 1.0053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 2.01 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 25/ I | Indiv | 2.28 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [25 empty] | SPI
|  | čerpací jímky DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*4 |  | 1.0053 | [23 empty] | VV | 0
23 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 48.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 105.58 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 53.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [25 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 4,7*6,7*0,4 |  | 12.596 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 4,7*6,7*0,4 |  | 12.596 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 4,7*6,3*0,4 |  | 11.844 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 4,7*6,3*0,4 |  | 11.844 | [23 empty] | VV | 0
24 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 12.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 26.4 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | Indiv | 1.09 | 13.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 4,7*6,7*0,1 |  | 3.149 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 4,7*6,7*0,1 |  | 3.149 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 4,7*6,3*0,1 |  | 2.961 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 4,7*6,3*0,1 |  | 2.961 | [23 empty] | VV | 0
25 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
26 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 72.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 70,00000*1,03 |  | 72.1 | [23 empty] | VV | 5
27 | 59225705R | skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní | kus | 12.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 3.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,00000*2,02 |  | 12.12 | [23 empty] | VV | 5
28 | 69366058R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,5 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 39,0 kN/m | m2 | 149.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 147,00000*1,02 |  | 149.94 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 194.24 |  | 0 |  |  |  |  | 941.46 | [6 empty] | DIL
29 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 4.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 12.7 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.07 | 14.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 2,7*4,7*0,1 |  | 1.269 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 2,7*4,7*0,1 |  | 1.269 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 2,7*4,3*0,1 |  | 1.161 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 2,7*4,3*0,1 |  | 1.161 | [23 empty] | VV | 0
30 | 380316141RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 3.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 7.94 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 5.75 | 17.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.120.., skladba S02 - spádový beton C30/37 - XC4, XF3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 2,0*4,0*0,1 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 2,0*4,0*0,1 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 2,0*3,6*0,1 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 2,0*3,6*0,1 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
31 | 380316142RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 5.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6016 | 13.99 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 3.285 | 17.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.120.., skladba S01 - spádový beton C30/37 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 1,4*3,4*0,3 |  | 1.428 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 1,4*3,4*0,3 |  | 1.428 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 1,4*3,0*0,3 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 1,4*3,0*0,3 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
32 | 380326142T09 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, XA3 | m3 | 8.794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 22.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 36.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.120 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zeď nad stropem : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 4,0*0,3*0,8 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 3,6*0,3*0,8 |  | 0.864 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 2,0*4,0*0,25 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 2,0*4,0*0,25 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 2,0*3,6*0,25 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 2,0*3,6*0,25 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | vstupy : -0,9*0,7*0,25*4 |  | -0.63 | [23 empty] | VV | 0
33 | 380326152T04 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF1, XA3 | m3 | 43.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 112.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.19 | 182.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.120 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 2,5*4,5*0,3 |  | 3.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 2,5*4,5*0,3 |  | 3.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 2,5*4,1*0,3 |  | 3.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 2,5*4,1*0,3 |  | 3.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : (2,0*2+3,4*2)*0,3*2,45 |  | 7.938 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (2,0*2+3,4*2)*0,3*2,45 |  | 7.938 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : (2,0*2+3,0*2)*0,3*2,45 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (2,0*2+3,0*2)*0,3*2,45 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
34 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 133.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 8.03 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 1.05 | 139.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.120 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zeď nad stropem : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (4,0*2+0,3*2)*0,8 |  | 6.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (3,6*2+0,3*2)*0,8 |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : (2,0*2+4,0*2)*0,25+1,4*3,4 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (2,0*2+4,0*2)*0,25+1,4*3,4 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : (2,0*2+3,6*2)*0,25+1,4*3,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (2,0*2+3,6*2)*0,25+1,4*3,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | vstupy : (0,9*2+0,7*2)*0,25*4 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.120 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : (2,5*2+4,5*2)*0,3 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (2,5*2+4,5*2)*0,3 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : (2,5*2+4,1*2)*0,3 |  | 3.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (2,5*2+4,1*2)*0,3 |  | 3.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : (2,0*2+3,4*2)*2*2,45 |  | 52.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (2,0*2+3,4*2)*2*2,45 |  | 52.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : (2,0*2+3,0*2)*2*2,45 |  | 49 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (2,0*2+3,0*2)*2*2,45 |  | 49 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 137,80000*-1 |  | -137.8 | [23 empty] | VV | 5
35 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 133.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.4 | 53.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 133,20000 |  | 133.2 | [23 empty] | VV | 5
36 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 137.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.65 | 89.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 137,80000 |  | 137.8 | [23 empty] | VV | 5
37 | 380356241T04 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 | m2 | 137.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 9.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 237.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.120 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | spádové betony : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeď nad stropem : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (4,0*2+0,3*2)*0,8 |  | 6.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (3,6*2+0,3*2)*0,8 |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : (2,0*2+4,0*2)*0,25+1,4*3,4 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (2,0*2+4,0*2)*0,25+1,4*3,4 |  | 7.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : (2,0*2+3,6*2)*0,25+1,4*3,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (2,0*2+3,6*2)*0,25+1,4*3,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : (1,4*2+3,4*2)*2,45 |  | 23.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : (1,4*2+3,4*2)*2,45 |  | 23.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : (1,4*2+3,0*2)*2,45 |  | 21.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : (1,4*2+3,0*2)*2,45 |  | 21.56 | [23 empty] | VV | 0
38 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.12171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.13 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 2.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 48,32*1,2*2,099*0,001 |  | 0.12171 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | spádové betony : | [25 empty] | VV | 2
|  | viz přílohy D.1.120.., skladba S01 - spádový beton C30/37 : | [25 empty] | VV | 2
|  | ČŠ1 : 1,4*3,4 |  | 4.76 | [23 empty] | VV | 2
|  | ČŠ2 : 1,4*3,4 |  | 4.76 | [23 empty] | VV | 2
|  | ČŠ3 : 1,4*3,0 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | ČŠ4 : 1,4*3,0 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | viz přílohy D.1.120.., skladba S02 - spádový beton C30/37 - XC4, XF3 : | [25 empty] | VV | 2
|  | ČŠ1 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 2
|  | ČŠ2 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 2
|  | ČŠ3 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | ČŠ4 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 48.32 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
39 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm | t | 6.7951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 6.99 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 22.07 | 149.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,79400*0,13 |  | 1.1432 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 43,47600*0,13 |  | 5.6519 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.09 |  | 0 |  |  |  |  | 11.62 | [6 empty] | DIL
40 | 631571001R00 | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 1.464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 2.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.84 | 2.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okap. chodník : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 14,64000*0,1 |  | 1.464 | [23 empty] | VV | 5
41 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 14.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23237 | 3.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.61 | 8.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | okap. chodník : (2,3*8+3,6*4+4,0*4)*0,3 |  | 14.64 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.68 |  | 0 |  |  |  |  | 12.33 | [6 empty] | DIL
42 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 53.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12472 | 6.68 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 7.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | okap. chodník : 2,3*8+4,6*4+4,2*4 |  | 53.6 | [23 empty] | VV | 0
43 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 43.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.11 | 4.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - | [25 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*1,4*3,4*2,45 |  | 23.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,4*3,0*2,45 |  | 20.58 | [23 empty] | VV | 0
44 | 93PC-PaDS01 | Těsnění pracovních a dilatačních spár, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz statika, přílohy D.1.120 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 45.2211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 43,90400*1,03 |  | 45.2211 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.17 | [6 empty] | DIL
46 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.17 | 5.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.. : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [25 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Výkaz prostupů a výkresová dokumentace. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 150.83 | [6 empty] | DIL
48 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 359.1179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.42 | 150.83 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,44,46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 359,11791 |  | 359.1179 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 15.43 | [6 empty] | DIL
49 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.03 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 30,40000 |  | 30.4 | [23 empty] | VV | 5
50 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 0.45982 | 13.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.120.., skladba S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
51 | 62852251R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 69.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 30,40000*2,3 |  | 69.92 | [23 empty] | VV | 5
52 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.34261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | Indiv | 1.57 | 0.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 49,50,51, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,34261 |  | 0.34261 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.71 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 767PC-Z1.1 | Z/1.1 - Soubor zábradlí instalovaného na zhlaví stěn a stropě čistící šachty – zhotovit zpozinkované, oceli, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - soubor zábradlí je tvořen následujícími úseky: | [25 empty] | POP
|  | a) zábradlí výšky 0,4 m (kotvené z hora do zhlaví) celková délka zábradlí cca 2,30 m, | [25 empty] | POP
|  | b) zábradlí výšky 1,10 m (kotvené shora do stropní desky) celková délka zábradlí cca 1,50 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
54 | 767PC-Z1.2 | Z/1.2 - Soubor zábradlí instalovaného na stropě čistící šachty – zhotovit zpozinkované oceli, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - soubor zábradlí je tvořen následujícími samostatné úseky: | [25 empty] | POP
|  | a) zábradlí výšky 1,1 m (kotvené shora do stropní desky) celková délka zábradlí cca 3,63 m, | [25 empty] | POP
|  | b) zábradlí výšky 1,10 m (kotvené shora do stropní desky) celková délka zábradlí cca 1,50 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
55 | 767PC-Z1.3 | Z/1.3 - Otvíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - ze sklolaminátového kompozitu; | [25 empty] | POP
|  | - pro otvor o světlé velikosti 900/700 mm; | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
56 | 767PC-Z1.4 | Z/1.4 - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - výstupní výška žebříku cca 2,50 m; | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
57 | 767PC-Z1.5 | Z/1.5 - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - výstupní výška žebříku cca 2,50 m; | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
58 | 767PC-Z1.6 | Z/1.6 - Soubor zábradlí instalovaného na lávce – zhotovit zpozinkované oceli, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - soubor zábradlí je tvořen následujícími úseky: | [25 empty] | POP
|  | a) zábradlí výšky 1,1 m (kotvené zboku do hlavních nosníků lávky) celková délka zábradlí cca 2 x 8,95 = 17,90 m, | [25 empty] | POP |  | a) zábradlí výšky 1,1 m (kotvené zboku do hlavních nosníků lávky) celková délka zábradlí cca 2 x 8,95 = 17,90 m,
|  | b) zábradlí výšky 1,10 m (kotvené zboku do schodnic) celková délka zábradlí cca 2 x 1,53 = 3,06 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
59 | 767PC-Z1.7 | Z/1.7 - Kryt jímky z kompozitního roštu 400 x 400 mm D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
60 | 767PC-Z1.8 | Z/1.8 - Kruhová prostupka průměr 300mm – zhotovit znerezového plechu, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - průřez L profil 150/50mm, | [25 empty] | POP
|  | - tloušťka plechu 2mm, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
61 | 767PC-Z1.9 | Z/1.9 - Kruhová prostupka průměr 200mm – zhotovit znerezového plechu, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - průřez L profil 150/50mm, | [25 empty] | POP
|  | - tloušťka plechu 2mm, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
62 | 767PC-Z2.1 | Z/2.1 - Soubor zábradlí instalovaného na zhlaví stěn a stropě čistící šachty – zhotovit zpozinkované, oceli, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - soubor zábradlí je tvořen následujícími úseky: | [25 empty] | POP
|  | c) zábradlí výšky 0,4 m (kotvené z hora do zhlaví) celková délka zábradlí cca 1,90 m, | [25 empty] | POP
|  | d) zábradlí výšky 1,10 m (kotvené shora do stropní desky) celková délka zábradlí cca 1,50 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
63 | 767PC-Z2.10 | Z/2.10 - Kruhová prostupka průměr 250mm – zhotovit znerezového plechu, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - průřez L profil 150/50mm, | [25 empty] | POP
|  | - tloušťka plechu 2mm, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
64 | 767PC-Z2.2 | Z/2.2 - Soubor zábradlí instalovaného na stropě čistící šachty – zhotovit zpozinkované oceli, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - soubor zábradlí je tvořen následujícími samostatné úseky: | [25 empty] | POP
|  | c) zábradlí výšky 1,1 m (kotvené shora do stropní desky) celková délka zábradlí cca 3,29 m, | [25 empty] | POP
|  | d) zábradlí výšky 1,10 m (kotvené shora do stropní desky) celková délka zábradlí cca 1,54 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
65 | 767PC-Z2.3 | Z/2.3 - Otvíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem (přisazený shora na stropní desce a obetonovaný, ochranným betonem): D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - ze sklolaminátového kompozitu; | [25 empty] | POP
|  | - pro otvor o světlé velikosti 900/700 mm; | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
66 | 767PC-Z2.4 | Z/2.4 - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - výstupní výška žebříku cca 2,50 m; | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
67 | 767PC-Z2.5 | Z/2.5 - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - výstupní výška žebříku cca 2,50 m; | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
68 | 767PC-Z2.6 | Z/2.6 - Soubor zábradlí instalovaného na lávce – zhotovit zpozinkované oceli, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - soubor zábradlí je tvořen následujícími úseky: | [25 empty] | POP
|  | c) zábradlí výšky 1,1 m (kotvené zboku do hlavních nosníků lávky) celková délka zábradlí cca 2 x 8,60 = 17,20 m, | [25 empty] | POP |  | c) zábradlí výšky 1,1 m (kotvené zboku do hlavních nosníků lávky) celková délka zábradlí cca 2 x 8,60 = 17,20 m,
|  | d) zábradlí výšky 1,10 m (kotvené zboku do schodnic) celková délka zábradlí cca 2 x 1,54 = 3,08 m, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
69 | 767PC-Z2.7 | Z/2.7 - Kryt jímky z kompozitního roštu 400 x 400 mm D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
70 | 767PC-Z2.8 | Z/2.8 - Kruhová prostupka průměr 350mm – zhotovit znerezového plechu, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - průřez L profil 150/50mm, | [25 empty] | POP
|  | - tloušťka plechu 2mm, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
71 | 767PC-Z2.9 | Z/2.9 - Kruhová prostupka průměr 200mm – zhotovit znerezového plechu, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - průřez L profil 150/50mm, | [25 empty] | POP
|  | - tloušťka plechu 2mm, | [25 empty] | POP
|  | podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [25 empty] | POP
72 | 767990010RAM | Ocelové konstrukce servisní lávky - ocel S235 pozink, D+M | kg | 4706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 4.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | JV lávka : 2322 |  | 2322 | [23 empty] | VV | 0
|  | SZ lávka : 2384 |  | 2384 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | 783PC01 | Nátěr bitumenový ochranný a penetrační 2x (neobsahující rozpouštědla, určený pro izolaci podz. části staveb proti agresivní vodě) | m2 | 146.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1... : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnější povrch ve styku se zeminou : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 133,20000*1,1 |  | 146.52 | [23 empty] | VV | 5
74 | 783PC02 | Ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, 3 vrstvy: 1x penetrace + protiskuzný vsyp, 2x vrchní nátěr | m2 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz. příloha Technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.120.., skladba S02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČŠ1 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ2 : 2,0*4,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ3 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ČŠ4 : 2,0*3,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 815.9 | Objekty pozemní různé | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 121 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | SO 121 | Venkovní kabelové rozvody | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Venkovní kabelové rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 02EM01 | D+M - Kabel shliníkovým jádren AYKY-J 3x240+120 | m | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 02EM02 | D+M - Zemní kabelová spojka pro AYKY-J 3x240+120 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 02EM03 | D+M - Kabel shliníkovým jádren AYKY-J 3x150+70 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 02EM04 | D+M - Zemní kabelová spojka pro AYKY-J 3x150+70 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 02EM05 | D+M - Kabel s měděným jádrem TCEKFE 4x2x1 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 02EM06 | D+M - Nerezový perforovaný kabelový žlab 250/150 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Nerezový perforovaný kabelový žlab 250/150, montáž na předpřipravené výložníky na lávce přes potok, včetně víka a originálního příslušenství - spojek a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP | Nerezový perforovaný kabelový žlab 250/150, montáž na předpřipravené výložníky na lávce přes potok, včetně víka a originálního příslušenství - spojek a spojovacího materiálu.
7 | 02EM07 | D+M - Víko pro žárově zinkovaný drátěný kabelový žlab š. 250 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 02EM08 | D+M - Trubka žárově pozinkovaná do DN32 vč. příchytek | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 02EM09 | D+M - Trubka žárově pozinkovaná DN65 vč. příchytek | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 02EM10 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 14x1mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 02EM11 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x150mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 02EM12 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x240mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 02EM13 | M - Prostupy přes betonovou stěnu do tl. 400 mm, otvor do d=120 mm | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 02EM14 | M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 02EM15 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M09 | Venkovní osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 09EM01 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 09EM02 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x4 | m | 355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 09EM03 | D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 09EM04 | D+M - Kabelová spojka pro CYKY-J 5x6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 09EM05 | D+M - Pojistka E27, 6A | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 09EM06 | D+M - Korugovaná chránička DN63 - křížení ostatních sítí, do stožáru | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 09EM07 | M - Demontáž stávajících svítidel ze sadových stožárů | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Demontáž stávajících svítidel přímo osazených na sadových stožárech ve stávajícím areálu ČOV za použití vysokozdvyžné plošiny, demontáž stožárových svorkovnic | [25 empty] | POP | Demontáž stávajících svítidel přímo osazených na sadových stožárech ve stávajícím areálu ČOV za použití vysokozdvyžné plošiny, demontáž stožárových svorkovnic
23 | 09EM08 | M - Demontáž stávajícího rozvaděče RVO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO včetně odpojení stávajících kabelových vývodů a jejich přepojení do nového rozvaděče RS1. | [25 empty] | POP | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO včetně odpojení stávajících kabelových vývodů a jejich přepojení do nového rozvaděče RS1.
24 | 09EM09 | D+M - Stožár ocelový sadový celková délka l=6 m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Stožár ocelový sadový, výška svítidla nad terénem l=5 m, žárově zinkovaný | [25 empty] | POP
25 | 09EM10 | D+M - Lomený výložních na sadový stožár l=300mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Lomený výložních na sadový stožár l=300mm, d=60mm, žárově zinkovaný | [25 empty] | POP
26 | 09EM11 | D+M - LED svítidlo | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Položka zahrnuje LED svítidlo 230V, 38W, 5521lm, 145lm/W, 4000K, IK10, IP65 pro montáž na výložník d=60mm, elektrnický předřadník, hliníkové tělo svítidla | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje LED svítidlo 230V, 38W, 5521lm, 145lm/W, 4000K, IK10, IP65 pro montáž na výložník d=60mm, elektrnický předřadník, hliníkové tělo svítidla
27 | 09EM12 | D+M - Očíslování nového stožáru VO | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 09EM13 | D+M - Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk kabelů 2x CYKY-J 5x6mm2, včetně pojistky 1xE27/6A, IP54 | [25 empty] | POP
29 | 09EM14 | D+M - Drát FeZn d10 v zemi | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 09EM15 | D+M - Pásek FeZn 30/4 v zemi - kabelové trasy VO | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 09EM16 | D+M Výstražná folie PVC šíře 220mm | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 09EM17 | D+M - Svorka spojovací PÁSEK - DRÁT, ochrana proti korozi | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 09EM18 | D+M - Svorka spojovací PÁSEK - PÁSEK, ochrana proti korozi | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 09EM19 | D+M - Zelenožlutý izolační návlek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 09EM20 | D+M - PVC manžeta po spodní okraj stožárových dvířek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 09EM21 | M - Ukončení kabelů do 3x1,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 09EM22 | M - Ukončení kabelů do 5x6mm2 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 09EM23 | M - Sváry uzemnění v zemi, vč. antikorozní ochrany | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 09EM24 | M - Utěsnění prostupů do objektu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 09EM25 | M - Měření intenzity osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 09EM26 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 09EM27 | HZS - Výchozí revize el.zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | M16 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 16EM01 | D - Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Položka zahrnuje odpojení stávajících kabelů 2x AYKY-J 3x240+120 v rozvaděči RST, denontáž kabelů v délce 5m od rozvaděče RST. Koordinace s poskytovatelem připojení EG.D Distribuce. | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje odpojení stávajících kabelů 2x AYKY-J 3x240+120 v rozvaděči RST, denontáž kabelů v délce 5m od rozvaděče RST. Koordinace s poskytovatelem připojení EG.D Distribuce.
Díl: | M15 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 15EM01 | M - Vytýčení trasy | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 15EM02 | D+M - Korugovaná chránička DN63 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 15EM03 | D+M - Korugovaná chránička DN110 | m | 690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 15EM04 | D+M - Obetonování chrániček DN110 | m3 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 15EM05 | D+M - Nerez drát d=10mm V4A v zemi | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 15EM06 | D+M - Drát FeZn d=10mm v zemi | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 15EM07 | D+M - Pásek FeZn 30/4mm v zemi | m | 610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 15EM08 | D+M - Svorka spojovací PÁSEK - DRÁT, ochrana proti korozi | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 15EM09 | D+M - Svorka spojovací PÁSEK - PÁSEK, ochrana proti korozi | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 15EM10 | D+M - Svorka připojovací SP1 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 15EM11 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 15EM12 | D+M - Výstražná folie PVC šíře 330mm | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 15EM13 | M - Výkop jámy pro základ stožáru l=5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Výkop jámy pro stožár, o rozměrech 600x600x1200 mm. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Výkop jámy pro stožár, o rozměrech 600x600x1200 mm. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
57 | 15EM14 | M - Betonový základ stožáru 600x600x1200mm, otvor o průměru 250mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Betonový základ pro stožár z betonu třídy C 30/37 XC4XF3 (0,5 m3), včetně zřízení a následného odstranění bednění | [25 empty] | POP | Betonový základ pro stožár z betonu třídy C 30/37 XC4XF3 (0,5 m3), včetně zřízení a následného odstranění bednění
58 | 15EM15 | M - Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
59 | 15EM16 | M - Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
60 | 15EM17 | M - Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 15EM18 | M - Výkop 350x800mm tř.3 - ve volném terénu | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
62 | 15EM19 | M - Výkop 500x800mm tř.3 - ve volném terénu | m | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní výkop 500x800mm, zához 500x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Kompletní výkop 500x800mm, zához 500x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
63 | 15EM20 | M - Výkop 700x800mm tř.3 - ve volném terénu | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní výkop 800x800mm, zához 800x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Kompletní výkop 800x800mm, zához 800x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
64 | 15EM21 | M Výkop 500x1200mm. tř.3 - pod komunikací | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní výkop 500x1200mm, zához 500x1000mm, vč. betonového lože 100mm, obetonování (samostatná položka), hutnění a provizorní úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Kompletní výkop 500x1200mm, zához 500x1000mm, vč. betonového lože 100mm, obetonování (samostatná položka), hutnění a provizorní úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
65 | 15EM22 | M Výkop 700x1200mm. tř.3 - pod komunikací | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní výkop 700x1200mm, zához 700x1000mm, vč. betonového lože 100mm, obetonování (samostatná položka), hutnění a provizorní úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Kompletní výkop 700x1200mm, zához 700x1000mm, vč. betonového lože 100mm, obetonování (samostatná položka), hutnění a provizorní úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
66 | 15EM23 | M Výkop 500x1500mm. tř.3 - pod komunikací | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní výkop 500x1500mm, zához 500x1500mm, vč. Řezání a bourání asfaltového povrchu, betonového lože 100mm, obetonování (samostatná položka), hutnění a provizorní úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy. | [25 empty] | POP | Kompletní výkop 500x1500mm, zához 500x1500mm, vč. Řezání a bourání asfaltového povrchu, betonového lože 100mm, obetonování (samostatná položka), hutnění a provizorní úpravy terénu. Naložení, odvod přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku a uvedení do původního stavu je součástí SO 101 SO 01 HTU a sadové úpravy.
|  | Přidružené práce | [25 empty] | POP
67 | 30EM01 | HZS - Přepojování napájecích kabelů - náhradní napájení ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Položka zahrnuje mobilní náhradní zdroj pro náhradní napájení po dobu přepojování napájení areálu ČOV včetně nákladů na provoz MNZ. MNZ bude použit v případě delší odstávky ČOV než dovolí technologický proces čištění. | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje mobilní náhradní zdroj pro náhradní napájení po dobu přepojování napájení areálu ČOV včetně nákladů na provoz MNZ. MNZ bude použit v případě delší odstávky ČOV než dovolí technologický proces čištění.
68 | 30EM02 | HZS - Přepojování napájecích kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Položka zahrnuje přepojování napájení stávajícího areálu RM1, RM2 z rozvaděče RST přes rozvaděč RH1 v nové hlavní rozvodně na OK. | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje přepojování napájení stávajícího areálu RM1, RM2 z rozvaděče RST přes rozvaděč RH1 v nové hlavní rozvodně na OK.
69 | 30EM03 | HZS - Nastavení spouští hlavních jističů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Položka zahrnuje nastavení spouští hlavních jističů v RST, RH1, RM1, RM3 a pojistek v MP1 po zkušebním provozu, odladění 1/4hod maxima, rezervovaného příkonu ve vztahu s FVE, která bude na ČOV instalována | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje nastavení spouští hlavních jističů v RST, RH1, RM1, RM3 a pojistek v MP1 po zkušebním provozu, odladění 1/4hod maxima, rezervovaného příkonu ve vztahu s FVE, která bude na ČOV instalována
70 | 30EM04 | HZS - Koordinace s ostatními zhotoviteli | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | 30EM05 | HZS - Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 828.7 | Vedení podzemní silnoproudá kabelová | [25 empty] | JKSO
| m | umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 101-104, 109-110 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | PS 101-104, 109-110 | Strojní část | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | Strojní část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | MT1 | Strojně-technologická část - PS 101 Mechanické předčištění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | RP-T-ST.01.1 | HRAZENÍ OBTOKU ČOV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | RP-T-ST.01.16 | STROJNÍ JEMNÉ ČESLE NA OBTOKU (PŘESUN STÁVAJÍCÍCH) - ozn.: 2MT31 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | RP-T-ST.01.17 | STROJNÍ JEMNÉ ČESLE(VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ZA NOVÉ) - ozn.: 2MT09 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | RP-T-ST.01.18 | RUČNÍ STAVÍTKO VE ŽLABU ČESLÍ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | RP-T-ST.01.21 | RUČNÍ STAVÍTKO V LAPÁCÍCH PÍSKU | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | RP-T-ST.01.22 | KOMPRESOR LAPÁKU PÍSKU - ozn.: 1M08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | RP-T-101.101 | STROJNÍ HRUBÉ ČESLE - ozn.: 2MT02 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | RP-T-101.102 | LIS NA SHRABKY - ozn.: 2MT03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | RP-T-101.103 | KONTEJNER NA ŠTĚRK/SHRABKY | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | RP-T-101.104 | PŘÍJMOVÁ STANICE ODPADNÍCH VOD - ozn.: 2MT27 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | RP-T-101.105 | STROJNÍ ČESLE SVÁŽENÝCH OV - ozn.: 2MT25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | LIS NA SHRABKY - ozn.: 2MT26 - 1 ks | [25 empty] | POP
12 | RP-T-101.106 | ŽLAB ČESLÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | RP-T-101.108 | KONTEJNER NA SHRABKY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | RP-T-101.109 | MÍCHADLO JÍMKY SVÁŽENÝCH VOD - ozn.: 2M28 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | RP-T-101.110 | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SVÁŽENÝCH OV - ozn.: 2M29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | RP-T-101.111 | VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S ELEKTROPOHONEM - ozn.: 2M30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
17 | RP-T-101.112 | REPASE KONSTRUKCE PRO POJEZD DRAPÁKU ŠTĚRKU | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | RP-T-101.113 | KOMPRESOR LAPÁKU ŠTĚRKU - ozn.: 2M32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | RP-T-101.114 | ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | MT2 | Strojně-technologická část - PS 102.1 Stávající biologická a dosazovací nádrže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | RP-T-ST.02.14.1 | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO PŘEBYTEČNÉHO KALU - ozn.: 1M13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | RP-T-ST.02.14.2 | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO PŘEBYTEČNÉHO KALU - ozn.: 1M14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | RP-T-102.01 | AERAČNÍ SYSTÉM AKTIVAČNÍ NÁDRŽE | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | RP-T-102.02 | KOMPAKTNÍ AGREGÁT TLAKOVÉHO VZDUCHU PRO AKTIVAČNÍ NÁDRŽE AN1, AN2 - ozn.: 1.1M01,.02,.03 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | RP-T-102.09 | AUTOMATICKÝ ODBĚRÁK VZORKŮ - ozn.: 3M42 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | RP-T-102.1.1 | PONORNÉ ČERPADLO V ČS1 - ozn.: 1M01, 1M02 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | RP-T-102.1.2 | TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ ČS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
27 | RP-T-102.1.3 | VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO - UZÁVĚR NÁTOKU NA STÁVAJÍCÍ AN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | RP-T-102.1.4 | VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO - UZÁVĚR NÁTOKU DO ČERPANÉ SEKCE ČS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | RP-T-102.13 | SKŘÍŇ DÁVKOVACÍ STANICE - ozn.: 1MT07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | DÁVKOVACÍ ČERPADLO SRÁŽEDLA FOSFORU - ozn.: 1MT07 - 2 ks | [25 empty] | POP
30 | RP-T-102.15 | ŠNEKOVÉ ČERPADLO VRATNÉHO KALU + MAZACÍ STROJ - ozn.: 1M11,1M12,1M11.1,1M12.1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | RP-T-102.1.5 | PONORNÉ ČERPADLO V ČS2 - ozn.: 1M17,1M18 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | RP-T-102.1.6 | VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO - UZÁVĚR NA PROPOJI ČERPANÝCH SEKCÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | RP-T-102.1.7 | ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | RP-T-102.1.8 | ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | MT3 | Strojně-technologická část - PS 102.2 Nová biologická a dosazovací nádrž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | RP-T-102.2.1 | PONORNÉ VRTULOVÉ MÍCHADLO - 3.LINKA - ozn.: 3M01,3M02 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
36 | RP-T-102.2.2 | JEMNOBUBLINOVÝ AERAČNÍ SYSTÉM | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
37 | RP-T-102.2.3 | LÁVKA PŘES AKTIVAČNÍ NÁDRŽ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
38 | RP-T-102.2.4 | TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ DOSAZOVACÍ NÁDRŽE - ozn.: 3MT03 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
39 | RP-T-102.2.5 | ČERPADLO VRATNÉHO KALU - ozn.: 3M04,3M05 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | RP-T-102.2.6 | ČERPADLO PŘEBYTEČNÉHO KALU - ozn.: 3M06,3M07 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | RP-T-102.2.7 | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR VRATNÉHO KALU - 3. LINKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | RP-T-102.2.8 | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR PŘEBYTEČNÉHO KALU - 3. LINKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | RP-T-102.2.9 | ZÁSOBNÍ NÁDRŽ SRÁŽEDLA FOSFORU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | RP-T-102.2.10 | DÁVKOVACÍ STANICE SRÁŽEDLA FOSFORU - ozn.: 3MT08 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | RP-T-102.2.11 | MĚRNÝ OBJEKT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | RP-T-102.2.12 | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR - PŘÍTOK 3. LINKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | RP-T-102.2.13 | PŘELIVNÁ HRANA NOVÉ AN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
48 | RP-T-102.2.14 | FILTR PROVOZNÍ VODY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
49 | RP-T-102.2.15 | ATS PROVOZNÍ VODY - ozn.: 3M38 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | RP-T-102.2.16 | ČERPADLO ÚKAPŮ - ozn.: 3M18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | RP-T-102.2.17 | ČERPADLO PLOVOUCÍCH NEČISTOT - ozn.: 3M35 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | RP-T-102.2.18 | POJÍZDNÝ KLADKOSTROJ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | MT4 | Strojně-technologická část - PS 103 Sdružený objekt kalového hospodářství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | RP-T-103.1 | ČERPADLO ODTAHU KALOVÉ VODY - ozn.: 3M14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | RP-T-103.2 | STŘEDOBUBLINOVÝ AERAČNÍ SYSTÉM EGALIZAČNÍ NÁDRŽE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | RP-T-103.3 | MACERÁTOR - ozn.: 3M15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | RP-T-103.4 | LINKA ZAHUŠTĚNÍ KALU - ozn.: 3MT16 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SOLENOIDOVÝ VENTIL - ozn.: 3Y17 - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | VŘETENOVÉ ČERPADLO ZAHUŠTĚNÉHO KALU - ozn.: 3M20 - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | STANICE PŘÍPRAVY FLOKULANTU - ozn.: 3MT19 - 1 ks | [25 empty] | POP
57 | RP-T-103.7 | ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | RP-T-103.8 | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR FLOKULANTU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | RP-T-103.10 | STŘEDOBUBLINNÝ AERAČNÍ SYSTÉM KALOJEMU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | RP-T-103.11 | VŘETENOVÉ ČERPADLO KALU - ozn.: 3M21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | RP-T-103.12 | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR PŘEBYTEČNÉHO KALU Z 1. A 2. LINKY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | RP-T-103.13 | LINKA ODVODNĚNÍ KALU - ozn.: 3MT22 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | STANICE PŘÍPRAVY FLOKULANTU - ozn.: 3MT25 - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR FLOKULANTU - 1 ks | [25 empty] | POP
63 | RP-T-103.14 | SESTAVA DOPRAVNÍKŮ ODVODNĚNÉHO KALU - ozn.: 3MT23 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | RP-T-103.17 | SOLENOIDOVÝ VENTIL - ozn.: 3Y24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | RP-T-103.18 | POJÍZDNÝ KLADKOSTROJ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | RP-T-103.19 | SOLENOIDOVÝ VENTIL - ozn.: 3Y25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | RP-T-103.20 | KONTEJNER PRO ODVODNĚNÝ KAL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | RP-T-103.21 | PŘÍJMOVÁ STANICE SVÁŽENÝCH KALŮ - ozn.: 3MT26 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | RP-T-103.22 | STROJNÍ ČESLE SVÁŽENÝCH KALŮ - ozn.: 3MT27 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | RP-T-103.23 | ŽLAB ČESLÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
71 | RP-T-103.24 | POPELNICE NA SHRABKY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
72 | RP-T-103.25 | PONORNÉ MÍCHADLO JÍMKY SVÁŽENÝCH KALŮ - ozn.: 3M28 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
73 | RP-T-103.26 | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SVÁŽENÝCH KALŮ - ozn.: 3M29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
74 | RP-T-103.27 | ZAŘÍZENÍ PRO MYTÍ A ČIŠTĚNÍ TLAKOVÝCH VOZŮ - ozn.: 3MT30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SOLENOIDOVÝ VENTIL - ozn.: 3MT30 - 1 ks | [25 empty] | POP
75 | RP-T-103.28 | KONTEJNER NA ODPAD Z TLAKOVÝCH VOZŮ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
76 | RP-T-103.30 | UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM - ozn.: 3M31 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
77 | RP-T-103.31 | UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM - ozn.: 3M32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
78 | RP-T-103.32 | PONORNÉ ČERPADLO - ozn.: 3M33 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
79 | RP-T-103.33 | OBSLUŽNÁ LÁVKA STANICE PŘÍPRAVY FLOKULANTU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
80 | RP-T-103.34 | OBSLUŽNÁ LÁVKA ODSTŘEDIVKY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
81 | RP-T-103.35 | ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | MT5 | Strojně-technologická část - PS 109.1 Úprava stávající dešťové zdrže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
82 | RP-T-109.1.1 | PONORNÉ ČERPADLO SPLAŠKOVÝCH VOD - ozn.: 2M21,2M22 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 | RP-T-109.1.2 | PONORNÉ ČERPADLO DEŠŤOVÝCH VOD - ozn.: 2M23 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
84 | RP-T-109.1.3 | VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S ELEKTROPOHONEM - ozn.: 2M24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
85 | RP-T-109.1.4 | ODTOKOVÝ OBJEKT ČS4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
86 | RP-T-109.1.5 | ZPĚTNÁ KLAPKA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
87 | RP-T-109.1.6 | ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | MT6 | Strojně-technologická část - PS 109.2 Nová dešťová zdrž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
88 | RP-T-109.2.1 | VYPLACHOVACÍ KLAPKA DEŠŤOVÉ ZDRŽE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | RP-T-109.2.2 | KULOVÝ KOHOUT SE SERVOPOHONEM - ozn.: 3Y09 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | MT7 | Strojně-technologická část - PS 110 Nová dmychárna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | RP-T-110.1 | KOMPAKTNÍ AGREGÁT TLAKOVÉHO VZDUCHU PRO NOVOU AKTIVAČNÍ NÁDRŽ - ozn.: 3M10,3M11 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | RP-T-110.2 | KOMPAKTNÍ AGREGÁT TLAKOVÉHO VZDUCHU PRO KALOVÉ NÁDRŽE - ozn.: 3M12,3M13 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | MT8 | Strojně-technologická část - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
92 | RP-T-142 | DEMONTÁŽE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka zahrnuje demontáž stávajícího strojně - technologického zařízení a potrubních rozvodů v rámci PS. Včetně jeho odvozu a likvidace. Popis viz Technická zpráva | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje demontáž stávajícího strojně - technologického zařízení a potrubních rozvodů v rámci PS. Včetně jeho odvozu a likvidace. Popis viz Technická zpráva
93 | RP-T-143 | POTRUBÍ, ARMATURY, KOTVENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha D.2.1.26 Výkaz výměr potrubních větví | [25 empty] | POP
94 | RP-T-144 | MONTÁŽ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka představuje montáž všech položek vztahujících se k provoznímu souboru PS | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 105 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | PS 105 | Elektrotechnologická část ČOV | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | Elektrotechnologická část ČOV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M01.1 | Rozvaděč RM1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01.1EM01 | D+M - Oceloplechový rozvaděč RM1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 5000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu. | [25 empty] | POP | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 5000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.
2 | 01.1EM02 | D - Přípojnice Cu pro In=400A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový sběrnicový systém 400A/400V délky 4m vč. držáků a ochranných krytů | [25 empty] | POP
3 | 01.1EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 s výměnnými moduly a se signalizací | [25 empty] | POP
4 | 01.1EM04 | D - Trojpólový jistič 250A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový jistič pevné provedení 250A/400V s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0 | [25 empty] | POP | Trojpólový jistič pevné provedení 250A/400V s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0
5 | 01.1EM05 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1
6 | 01.1EM06 | D - Relé pro hlídání nesymetrie napětí 400V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Relé pro hlídání nesymetrie včetně odjištění trojpólovým jističem 2B/3 | [25 empty] | POP
7 | 01.1EM07 | D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Termostat včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP
8 | 01.1EM08 | D - Ventilátor pro chlazení rozvaděče, 230V, 230m3/h,IP54 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Ventilátor včetně 1 ks nasávací mřížky s filtrační vložkou | [25 empty] | POP
9 | 01.1EM09 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 01.1EM10 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 1A | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 01.1EM11 | D - Stiskací hlavice nouzového vypnutí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství | [25 empty] | POP | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství
12 | 01.1EM12 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 01.1EM13 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 160A - pro nožové pojistky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 01.1EM14 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 01.1EM15 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 01.1EM16 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 16A - pro válcové pojistky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 01.1EM17 | D - Jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 01.1EM18 | D - Jednopólový pojistkový odpínač 16A - pro válcové pojistky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 01.1EM19 | D - Pojistka válcová do 6A gG | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 01.1EM20 | D - Pojistka válcová do 10A gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 01.1EM21 | D - Pojistka válcová do 16A gG | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 01.1EM22 | D - Pojistka válcová do 63A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 01.1EM23 | D - Pojistka nožová do 80A gG | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 01.1EM24 | D - Pojistka nožová do 160A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 01.1EM25 | D - Rozbočovací blok čtyřpólový 80-160A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 01.1EM26 | D - Jistič jednopólový 1/B/1, 1A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 01.1EM27 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 01.1EM28 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 01.1EM29 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 01.1EM30 | D - Jistič trojpólový 6/B/3, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 01.1EM31 | D - Jistič trojpólový 16/B/3, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 01.1EM32 | D - Pomocný kontakt jističe 1Z+1R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 01.1EM33 | D - Indikační signálka LED bílá, 24V DC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 01.1EM34 | D - Relé 24V DC, 4P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 01.1EM35 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 01.1EM36 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A pro provoz s frekvenčními měniči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 01.1EM37 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/0,03A, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 01.1EM38 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 01.1EM39 | D - Pomocný kontakt chrániče 1Z+1R | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 01.1EM40 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 6A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 01.1EM41 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 12A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 01.1EM42 | D - Pomocný kontakt stykače 1Z+1R | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 01.1EM43 | D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 01.1EM44 | D - Motorový spouštěč 4 - 6,3A, 400V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 01.1EM45 | D - Motorový spouštěč 6 - 10A, 400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 01.1EM46 | D - Motorový spouštěč 9 - 14A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | 01.1EM47 | D - Motorový spouštěč bez nadproudové spouště, zkratová spoušť 65A, 400V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 01.1EM48 | D - Motorový spouštěč bez nadproudové spouště, zkratová spoušť 8A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 01.1EM49 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 01.1EM50 | D - Měnič kmitočtu 30kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Měnič kmitočtu 30kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně komunikační karty Ethernet a síťové tlumivky | [25 empty] | POP
51 | 01.1EM51 | D - Měnič kmitočtu 1,5kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Měnič kmitočtu 1,5kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně komunikační karty Ethernet a síťové a motorové tlumivky | [25 empty] | POP | Měnič kmitočtu 1,5kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně komunikační karty Ethernet a síťové a motorové tlumivky
52 | 01.1EM52 | D - PTC relé 24VDC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 01.1EM53 | D - Relé vlhkosti 24VDC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 01.1EM54 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 01.1EM55 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 01.1EM56 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 01.1EM57 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 01.1EM58 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 01.1EM59 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 01.1EM60 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 01.1EM61 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RM1 podle dodaných komponentů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.2 | Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | 01.2EM01 | D+M - Oceloplechový rozvaděč DT1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 1200 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu. | [25 empty] | POP | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 1200 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.
63 | 01.2EM02 | D - Dvojpolohový vypínač 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dvojpolohový vypínač 20A, 230VAC, "0 - I" , černá, montáž na dveře | [25 empty] | POP
64 | 01.2EM03 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1
65 | 01.2EM04 | D - Zásuvka sokolová 230VAC, 16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zásuvka sokolová 230VAC, 16A, montáž na DIN, s ochranným kolíkem | [25 empty] | POP
66 | 01.2EM05 | D - Indikační signálka LED bílá, 24V DC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 01.2EM06 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | 01.2EM07 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 1A | ks | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 01.2EM08 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 4A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 01.2EM09 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | 01.2EM10 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | 01.2EM11 | D - Zdroj zálohovaného napájení UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zdroj zálohovaného napájení UPS, 230VAC/230VAC, 700VA, signalizace slabé baterie a stavu napájení | [25 empty] | POP
73 | 01.2EM12 | D - Jistič jednopólový 2/C/1, 2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 01.2EM13 | D - Jistič jednopólový 4/C/1, 4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 01.2EM14 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 01.2EM15 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 01.2EM16 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 01.2EM17 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/0,03A, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 01.2EM18 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 01.2EM19 | D - Přepěťová ochrana typ 1+2, 230V, s výměnnými moduly | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2, 230VAC. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2, 230VAC. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
81 | 01.2EM20 | D - Přepěťová ochrana typ 2+3, 24V, s výměnnými moduly | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
82 | 01.2EM21 | D - Přepěťová ochrana typ 3, 230V, TN-S s vf filtrem výměnnými moduly a signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
83 | 01.2EM22 | D - Dvoustupňová přepěťová ochrana pro vysokorychlostní sítě Ethernet s POE konektory RJ45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
84 | 01.2EM23 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 01.2EM24 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 01.2EM25 | D - Automatizovaný systém řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Řídící systém PLC | [25 empty] | POP
|  | Systém bude osazen v rozvaděči DT1 | [25 empty] | POP
|  | Počet vstupů/výstupů: | [25 empty] | POP
|  | 128xDI (8x16DI), 48xDO (3x16DO), 24xAI (3x8AI), 8xAO (1x8AO), 2xEthernet (RJ45), 1xRS232, 1xRS485, napájení 24VDC - nové moduly | [25 empty] | POP | 128xDI (8x16DI), 48xDO (3x16DO), 24xAI (3x8AI), 8xAO (1x8AO), 2xEthernet (RJ45), 1xRS232, 1xRS485, napájení 24VDC - nové moduly
|  | 1xCPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky - stávající typ 5069-L310ER, Allen Bradley | [25 empty] | POP | 1xCPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky - stávající typ 5069-L310ER, Allen Bradley
|  | 1xEthernet/IP adapter modul, Dual Ethernet port, 10/100/1000MBps | [25 empty] | POP
|  | 1xBarevný dotykový panel 10,4'', napájení 24VDC, Ethernet | [25 empty] | POP
|  | Včetně aplikačního SW pro PLC pro řízení a monitorování technologických procesů ČOV a vizualizačního SW pro dotykový panel | [25 empty] | POP | Včetně aplikačního SW pro PLC pro řízení a monitorování technologických procesů ČOV a vizualizačního SW pro dotykový panel
|  | Upozornění: položka CPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky je dodávkou investora, nebude proto započítána do celkové ceny !!! | [25 empty] | POP | Upozornění: položka CPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky je dodávkou investora, nebude proto započítána do celkové ceny !!!
|  | Poznámka : Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! | [25 empty] | POP
87 | 01.2EM26 | D - Optický rozvaděč | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Box osazený v rozvaděči DT1 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v DT1 | [25 empty] | POP | Box osazený v rozvaděči DT1 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v DT1
88 | 01.2EM27 | D - Průmyslový ethernetový switch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový ethernetový switch 8xRJ45 port, 2xSFP slot, 10/100/1000BaseT(X) | [25 empty] | POP
89 | 01.2EM28 | D - Průmyslový ethernetový Hi-PoE switch pro kamery do 200m po metalickém kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový ethernetový switch 10 portů Gigabit 8xHi-PoE RJ45, 2xSFP slot, 20Gbps, 110W | [25 empty] | POP
90 | 01.2EM29 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 01.2EM30 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 01.2EM31 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | 01.2EM32 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 01.2EM33 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče DT1 podle dodaných komponentů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.3 | Rozvaděč RM2 - doplnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | 01.3EM01 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
96 | 01.3EM02 | D - Pojistka válcová do 63A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 01.3EM03 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 01.3EM04 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 01.3EM05 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče v místě stavby včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 01.3EM06 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RMS2 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.4 | Rozvaděč DT2 - doplnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
101 | 01.4EM01 | D - Zásuvka sokolová 230VAC, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zásuvka sokolová 230VAC, 16A, montáž na DIN, s ochranným kolíkem | [25 empty] | POP
102 | 01.4EM02 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 01.4EM03 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 1A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | 01.4EM04 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
105 | 01.4EM05 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
106 | 01.4EM06 | D - Dvoustupňová přepěťová ochrana pro vysokorychlostní sítě Ethernet s POE konektory RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
107 | 01.4EM07 | D - Přepěťová ochrana typ 2+3, 24V, s výměnnými moduly | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
108 | 01.4EM08 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | 01.4EM09 | D - Automatizovaný systém řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Řídící systém PLC | [25 empty] | POP
|  | Systém bude osazen v rozvaděči DT2 | [25 empty] | POP
|  | Počet vstupů/výstupů: | [25 empty] | POP
|  | 128xDI (8x16DI), 48xDO (3x16DO), 16xAI (2x8AI), 2xEthernet (RJ45), 1xRS232, 1xRS485, napájení 24VDC - nové moduly, výměna za stávající | [25 empty] | POP | 128xDI (8x16DI), 48xDO (3x16DO), 16xAI (2x8AI), 2xEthernet (RJ45), 1xRS232, 1xRS485, napájení 24VDC - nové moduly, výměna za stávající
|  | 1xCPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky - stávající typ 5069-L310ER, Allen Bradley | [25 empty] | POP | 1xCPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky - stávající typ 5069-L310ER, Allen Bradley
|  | 1xEthernet/IP adapter modul, Dual Ethernet port, 10/100/1000MBps | [25 empty] | POP
|  | Včetně aplikačního SW pro PLC pro řízení a monitorování technologických procesů ČOV | [25 empty] | POP
|  | Upozornění: položka CPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky je dodávkou investora, nebude proto započítána do celkové ceny !!! | [25 empty] | POP | Upozornění: položka CPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky je dodávkou investora, nebude proto započítána do celkové ceny !!!
|  | Upozornění: aplikační SW je pro DM2 stávající, předmětem aplikační SW pro PLC je pouze doplnění aplikačního SW pro novou technologii v této části ČOV ! | [25 empty] | POP | Upozornění: aplikační SW je pro DM2 stávající, předmětem aplikační SW pro PLC je pouze doplnění aplikačního SW pro novou technologii v této části ČOV !
|  | Poznámka : Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! | [25 empty] | POP
110 | 01.4EM10 | D - Optický rozvaděč | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Box osazený v rozvaděči DT2 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v DT2 | [25 empty] | POP | Box osazený v rozvaděči DT2 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v DT2
111 | 01.4EM11 | D - Průmyslový ethernetový Hi-PoE switch pro kamery do 200m po metalickém kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový ethernetový switch 6 portů Gigabit 4xHi-PoE RJ45, 2xSFP slot, 20Gbps, 110W | [25 empty] | POP
112 | 01.4EM12 | D - Průmyslový převodník Modbus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový převodník Modbus RTU/TCP IP / RS485, RJ45, napájení 24VDC, montáž na DIN lištu | [25 empty] | POP
113 | 01.4EM13 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 01.4EM14 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | 01.4EM15 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | 01.4EM16 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče v místě stavby včetně prodrátování a výměna modulů PLC | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 01.4EM17 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče DT2 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.5 | Rozvaděč RM3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
118 | 01.5EM01 | D+M - Oceloplechový rozvaděč RM3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 7000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu. | [25 empty] | POP | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 7000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.
119 | 01.5EM02 | D - Přípojnice Cu pro In=400A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový sběrnicový systém 400A/400V délky 7m vč. držáků a ochranných krytů | [25 empty] | POP
120 | 01.5EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu 2 s výměnnými moduly a se signalizací | [25 empty] | POP
121 | 01.5EM04 | D - Trojpólový jistič 400A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový jistič pevné provedení 400A/400V, nadproudová spoušť 320A, s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0 | [25 empty] | POP | Trojpólový jistič pevné provedení 400A/400V, nadproudová spoušť 320A, s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0
122 | 01.5EM05 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1
123 | 01.5EM06 | D - Relé pro hlídání nesymetrie napětí 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Relé pro hlídání nesymetrie napětí | [25 empty] | POP
124 | 01.5EM07 | D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Termostat včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP
125 | 01.5EM08 | D - Ventilátor pro chlazení rozvaděče, 230V, 230m3/h,IP54 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Ventilátor včetně 1 ks nasávací mřížky s filtrační vložkou | [25 empty] | POP
126 | 01.5EM09 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
127 | 01.5EM10 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 1A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
128 | 01.5EM11 | D - Stiskací hlavice nouzového vypnutí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství | [25 empty] | POP | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství
129 | 01.5EM12 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
130 | 01.5EM13 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 160A - pro nožové pojistky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
131 | 01.5EM14 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
132 | 01.5EM15 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
133 | 01.5EM16 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 16A - pro válcové pojistky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
134 | 01.5EM17 | D - Jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
135 | 01.5EM18 | D - Pojistka válcová do 2A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
136 | 01.5EM19 | D - Pojistka válcová do 6A gG | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
137 | 01.5EM20 | D - Pojistka válcová do 10A gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | 01.5EM21 | D - Pojistka válcová do 16A gG | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
139 | 01.5EM22 | D - Pojistka válcová do 25A gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
140 | 01.5EM23 | D - Pojistka válcová do 32A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
141 | 01.5EM24 | D - Pojistka válcová do 40A gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
142 | 01.5EM25 | D - Pojistka nožová do 80A gG | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
143 | 01.5EM26 | D - Pojistka nožová do 160A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
144 | 01.5EM27 | D - Rozbočovací blok čtyřpólový 80A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
145 | 01.5EM28 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
146 | 01.5EM29 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
147 | 01.5EM30 | D - Jistič jednopólový 16/C/1, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
148 | 01.5EM31 | D - Pomocný kontakt jističe 1Z+1R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
149 | 01.5EM32 | D - Indikační signálka LED bílá, 24V DC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
150 | 01.5EM33 | D - Relé 24V DC, 4P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
151 | 01.5EM34 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
152 | 01.5EM35 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B/1N/0,03A, 10A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
153 | 01.5EM36 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/1N/0,03A, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
154 | 01.5EM37 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
155 | 01.5EM38 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A pro provoz s frekvenčními měniči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
156 | 01.5EM39 | D - Pomocný kontakt chrániče 1Z+1R | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
157 | 01.5EM40 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 6A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
158 | 01.5EM41 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
159 | 01.5EM42 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 12A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
160 | 01.5EM43 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 18A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
161 | 01.5EM44 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 40A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
162 | 01.5EM45 | D - Pomocný kontakt stykače 1Z+1R | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
163 | 01.5EM46 | D - Pomocný kontakt stykače 2Z+2R | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
164 | 01.5EM47 | D - Tepelné nadproudové relé 23 - 32A, 400V, pomocný kontakt 1Z+1R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
165 | 01.5EM48 | D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
166 | 01.5EM49 | D - Motorový spouštěč 2,5 - 4A, 400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
167 | 01.5EM50 | D - Motorový spouštěč 4 - 6,3A, 400V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
168 | 01.5EM51 | D - Motorový spouštěč 6 - 10A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
169 | 01.5EM52 | D - Motorový spouštěč 13 - 18A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
170 | 01.5EM53 | D - Motorový spouštěč 37 - 50A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
171 | 01.5EM54 | D - Motorový spouštěč bez nadproudové spouště, zkratová spoušť 65A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
172 | 01.5EM55 | D - Motorový spouštěč bez nadproudové spouště, zkratová spoušť 8A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
173 | 01.5EM56 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
174 | 01.5EM57 | D - Měnič kmitočtu 30kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Měnič kmitočtu 30kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně komunikační karty Ethernet a síťové tlumivky | [25 empty] | POP
175 | 01.5EM58 | D - Měnič kmitočtu 1,5kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Měnič kmitočtu 1,5kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně komunikační karty Ethernet a síťové tlumivky | [25 empty] | POP
176 | 01.5EM59 | D - Přepěťová ochrana typ 2+3, 24V, s výměnnými moduly | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
177 | 01.5EM60 | D - Časové relé pro rozběh hvězda-trojúhelník 24VDC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
178 | 01.5EM61 | D - Relé vlhkosti 24VDC | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
179 | 01.5EM62 | D - PTC relé 24VDC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
180 | 01.5EM63 | D - Hlidací relé proudu 2,5-4A, jednofázové, napájení 24VDC, výstup přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
181 | 01.5EM64 | D - Převodník signálu 4-20mA/0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
182 | 01.5EM65 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
183 | 01.5EM66 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
184 | 01.5EM67 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
185 | 01.5EM68 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
186 | 01.5EM69 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
187 | 01.5EM70 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
188 | 01.5EM71 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
189 | 01.5EM72 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
190 | 01.5EM73 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RM3 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.6 | Rozvaděč DT3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
191 | 01.6EM01 | D+M - Oceloplechový rozvaděč DT3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 2000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu. | [25 empty] | POP | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 2000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.
192 | 01.6EM02 | D - Dvojpolohový vypínač 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dvojpolohový vypínač 20A, 230VAC, "0 - I" , černá, montáž na dveře | [25 empty] | POP
193 | 01.6EM03 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1
194 | 01.6EM04 | D - Zásuvka sokolová 230VAC, 16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zásuvka sokolová 230VAC, 16A, montáž na DIN, s ochranným kolíkem | [25 empty] | POP
195 | 01.6EM05 | D - Indikační signálka LED bílá, 24V DC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
196 | 01.6EM06 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
197 | 01.6EM07 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 1A | ks | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
198 | 01.6EM08 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
199 | 01.6EM09 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
200 | 01.6EM10 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
201 | 01.6EM11 | D - Zdroj zálohovaného napájení UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zdroj zálohovaného napájení UPS, 230VAC/230VAC, 700VA, signalizace slabé baterie a stavu napájení | [25 empty] | POP
202 | 01.6EM12 | D - Jistič jednopólový 2/C/1, 2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
203 | 01.6EM13 | D - Jistič jednopólový 4/C/1, 4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
204 | 01.6EM14 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
205 | 01.6EM15 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
206 | 01.6EM16 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
207 | 01.6EM17 | D - Proudový chránič 10A/1N/0,03A, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
208 | 01.6EM18 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
209 | 01.6EM19 | D - Přepěťová ochrana typ 1+2, 230V, s výměnnými moduly | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ 1+2, 230VAC. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ 1+2, 230VAC. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
210 | 01.6EM20 | D - Přepěťová ochrana typ 2+3, 24V, s výměnnými moduly | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
211 | 01.6EM21 | D - Přepěťová ochrana typ 3, 230V, TN-S s vf filtrem výměnnými moduly a signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
212 | 01.6EM22 | D - Dvoustupňová přepěťová ochrana pro vysokorychlostní sítě Ethernet s POE konektory RJ45 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
213 | 01.6EM23 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
214 | 01.6EM24 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
215 | 01.6EM25 | D - Automatizovaný systém řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Řídící systém PLC | [25 empty] | POP
|  | Systém bude osazen v rozvaděči DT3 | [25 empty] | POP
|  | Počet vstupů/výstupů: | [25 empty] | POP
|  | 208xDI (13x16DI), 96xDO (6x16DO), 24xAI (3x8AI), 16x8AO (2x8AO), 2xEthernet (RJ45), 1xRS232, 1xRS485, napájení 24VDC - nové moduly | [25 empty] | POP | 208xDI (13x16DI), 96xDO (6x16DO), 24xAI (3x8AI), 16x8AO (2x8AO), 2xEthernet (RJ45), 1xRS232, 1xRS485, napájení 24VDC - nové moduly
|  | 1xCPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky - stávající typ 5069-L310ER, Allen Bradley, přesun z rušeného DT3 | [25 empty] | POP | 1xCPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky - stávající typ 5069-L310ER, Allen Bradley, přesun z rušeného DT3
|  | 1xEthernet/IP adapter modul, Dual Ethernet port, 10/100/1000MBps | [25 empty] | POP
|  | Včetně aplikačního SW pro PLC pro řízení a monitorování technologických procesů ČOV | [25 empty] | POP
|  | Upozornění: položka CPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky je dodávkou investora, nebude proto započítána do celkové ceny !!! | [25 empty] | POP | Upozornění: položka CPU modul, 1MB, 8 I/Os, 24 nodes, standard, napájecí svorky je dodávkou investora, nebude proto započítána do celkové ceny !!!
|  | Poznámka : Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! | [25 empty] | POP
216 | 01.6EM26 | D - Optický rozvaděč | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Box osazený v rozvaděči DT3 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v DT3 | [25 empty] | POP | Box osazený v rozvaděči DT3 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v DT3
217 | 01.6EM27 | D - Průmyslový ethernetový switch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový ethernetový switch 16xRJ45 port, 2xSFP slot, 10/100/1000BaseT(X) | [25 empty] | POP
218 | 01.6EM28 | D - Průmyslový ethernetový Hi-PoE switch pro kamery do 200m po metalickém kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový ethernetový switch 10 portů Gigabit 8xHi-PoE RJ45, 2xSFP slot, 20Gbps, 110W | [25 empty] | POP
219 | 01.6EM29 | D - Průmyslový převodník Modbus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový převodník Modbus RTU/TCP IP / RS485, RJ45, napájení 24VDC, montáž na DIN lištu | [25 empty] | POP
220 | 01.6EM30 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
221 | 01.6EM31 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
222 | 01.6EM32 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
223 | 01.6EM33 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
224 | 01.6EM34 | M - Zpracování výrobní dílenská dokumentace rozvaděče DT3 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.7 | Rozvaděč RH1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
225 | 01.7EM01 | D+M - Oceloplechový rozvaděč RH1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 2400 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu. | [25 empty] | POP | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 2400 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.
226 | 01.7EM02 | D - Přípojnice Cu pro In=630A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový sběrnicový systém 630A/400V délky 2,4m vč. držáků a ochranných krytů | [25 empty] | POP
227 | 01.7EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 s výměnnými moduly a se signalizací | [25 empty] | POP
228 | 01.7EM04 | D - Trojpólový jistič 630A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový jistič pevné provedení 630A/400V, nadproudová spoušť 630A, s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0, systém mechanického blokování zapnutí 2 jističů současně | [25 empty] | POP | Trojpólový jistič pevné provedení 630A/400V, nadproudová spoušť 630A, s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0, systém mechanického blokování zapnutí 2 jističů současně
229 | 01.7EM05 | D - Trojpólový jistič 400A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový jistič pevné provedení 400A/400V, nadproudová spoušť 250A, s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0, systém mechanického blokování zapnutí 2 jističů současně | [25 empty] | POP | Trojpólový jistič pevné provedení 400A/400V, nadproudová spoušť 250A, s pákou a prodlužovací hřídelí, napěťová spoušť 230VAC, pomocné kontakty 2/0, systém mechanického blokování zapnutí 2 jističů současně
230 | 01.7EM06 | D - Trojpólový jistič 400A | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový jistič pevné provedení 400A/400V, nadproudová spoušť 400A | [25 empty] | POP
231 | 01.7EM07 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1
232 | 01.7EM08 | D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Termostat včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP
233 | 01.7EM09 | D - Ventilátor pro chlazení rozvaděče, 230V, 230m3/h,IP54 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Ventilátor včetně 1 ks nasávací mřížky s filtrační vložkou | [25 empty] | POP
234 | 01.7EM10 | D - Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Měření proudu, napětí, výkonu, účiníku, montáž do dveří, včetně komunikačního modulu Ethernet | [25 empty] | POP
235 | 01.7EM11 | D - Měřící transformátor proudu násuvný 650A/5A, Tp=1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
236 | 01.7EM12 | D - Stiskací hlavice nouzového vypnutí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství | [25 empty] | POP | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství
237 | 01.7EM13 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
238 | 01.7EM14 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 250A - pro nožové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
239 | 01.7EM15 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 160A - pro nožové pojistky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
240 | 01.7EM16 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
241 | 01.7EM17 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
242 | 01.7EM18 | D - Jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
243 | 01.7EM19 | D - Pojistka válcová do 6A gG | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
244 | 01.7EM20 | D - Pojistka válcová do 40A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
245 | 01.7EM21 | D - Pojistka válcová do 63A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
246 | 01.7EM22 | D - Pojistka válcová do 80A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
247 | 01.7EM23 | D - Pojistka nožová do 100A gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
248 | 01.7EM24 | D - Pojistka nožová do 160A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
249 | 01.7EM25 | D - Pojistka nožová do 250A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
250 | 01.7EM26 | D - Rozbočovací blok čtyřpólový 80A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
251 | 01.7EM27 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
252 | 01.7EM28 | D - Jistič jednopólový 6/C/1, 6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
253 | 01.7EM29 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
254 | 01.7EM30 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
255 | 01.7EM31 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
256 | 01.7EM32 | D - Indikační signálka LED bílá, 24V DC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
257 | 01.7EM33 | D - Zásuvka sokolová 230VAC, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zásuvka sokolová 230VAC, 16A, montáž na DIN, s ochranným kolíkem | [25 empty] | POP
258 | 01.7EM34 | D - Zdroj zálohovaného napájení UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zdroj zálohovaného napájení UPS, 230VAC/230VAC, 700VA, signalizace slabé baterie a stavu napájení | [25 empty] | POP
259 | 01.7EM35 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
260 | 01.7EM36 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 1A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
261 | 01.7EM37 | D - Přepěťová ochrana typ 3, 230V, TN-S s vf filtrem výměnnými moduly a signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 3, 230VAC TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
262 | 01.7EM38 | D - Přepěťová ochrana typ 2+3, 24V, s výměnnými moduly | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 2+3, 24V. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
263 | 01.7EM39 | D - Automatizovaný systém řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Řídící systém PLC | [25 empty] | POP
|  | Systém bude osazen v rozvaděči RH1 | [25 empty] | POP
|  | Počet vstupů/výstupů: | [25 empty] | POP
|  | 32xDI (8x16DI) 2xEthernet (RJ45), 1xRS232, 1xRS485, napájení 24VDC | [25 empty] | POP
|  | 1xEthernet/IP adapter modul, Dual Ethernet port, 10/100/1000MBps | [25 empty] | POP
|  | Včetně aplikačního SW pro PLC pro řízení a monitorování technologických procesů ČOV | [25 empty] | POP
|  | Poznámka : Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! | [25 empty] | POP
264 | 01.7EM40 | D - Optický rozvaděč | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Box osazený v rozvaděči RH1 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v RH1 | [25 empty] | POP | Box osazený v rozvaděči RH1 včetně ukončení optických kabelů 2x8 vláken 50/125 SM, proměření pigtailů, průchodek, patchcordů na switch v RH1
265 | 01.7EM41 | D - Průmyslový ethernetový switch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový ethernetový switch 8xRJ45 port, 2xSFP slot, 10/100/1000BaseT(X) | [25 empty] | POP
266 | 01.7EM42 | D - Průmyslový převodník Modbus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průmyslový převodník Modbus RTU/TCP IP / RS485, RJ45, napájení 24VDC, montáž na DIN lištu | [25 empty] | POP
267 | 01.7EM43 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
268 | 01.7EM44 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
269 | 01.7EM45 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
270 | 01.7EM46 | D - Řadová svorka do 50mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
271 | 01.7EM47 | D - Řadová svorka do 150mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
272 | 01.7EM48 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
273 | 01.7EM49 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
274 | 01.7EM50 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
275 | 01.7EM51 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
276 | 01.7EM52 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RH1 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.8 | Rozvaděč RM2.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
277 | 01.8EM01 | D+M - Oceloplechový rozvaděč RM2.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.1900 x š. 1000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu. | [25 empty] | POP | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.1900 x š. 1000 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.
278 | 01.8EM02 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólová přepěťová ochrana typu SPD 1+2 s výměnnými moduly a se signalizací | [25 empty] | POP
279 | 01.8EM03 | D - Trojpólový jistič 40A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trojpólový jistič 40A/400V, s pákou a prodlužovací hřídelí | [25 empty] | POP
280 | 01.8EM04 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [25 empty] | POP | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1
281 | 01.8EM05 | D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
282 | 01.8EM06 | D - Topné těleso pro rozváděče 230VAC, 350W,IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
283 | 01.8EM07 | D - Relé pro hlídání nesymetrie napětí 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
284 | 01.8EM08 | D - Stiskací hlavice nouzového vypnutí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství | [25 empty] | POP | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové vypnutí, barva rudá ve žlutém poli, včetně spínací jednotky 1xNC a příslušenství
285 | 01.8EM09 | D - Pojistková řadová svorka 250V, do 10A s LED | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
286 | 01.8EM10 | D - Přístrojová pojistka skleněná do 1A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
287 | 01.8EM11 | D - Spínaný zdroj 230VAC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
288 | 01.8EM12 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
289 | 01.8EM13 | D - Pojistka válcová do 2A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
290 | 01.8EM14 | D - Pojistka válcová do 16A gG | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
291 | 01.8EM15 | D - Pojistka válcová do 20 gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
292 | 01.8EM16 | D - Rozbočovací blok čtyřpólový 80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
293 | 01.8EM17 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
294 | 01.8EM18 | D - Jistič jednopólový 10/C/1, 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
295 | 01.8EM19 | D - Jistič trojpólový 40/C/3, 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
296 | 01.8EM20 | D - Pomocný kontakt jističe 1Z+1R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
297 | 01.8EM21 | D - Indikační signálka LED bílá, 24V DC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
298 | 01.8EM22 | D - Relé 24V DC, 4P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
299 | 01.8EM23 | D - Relé 24V DC, 2P, včetně patice a ochranného modulu, LED signalizace | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
300 | 01.8EM24 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
301 | 01.8EM25 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 12A, cívka 24V DC, ochranný modul cívky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
302 | 01.8EM26 | D - Pomocný kontakt stykače 1Z+1R | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
303 | 01.8EM27 | D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
304 | 01.8EM28 | D - Motorový spouštěč 2,5 - 4A, 400V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
305 | 01.8EM29 | D - Motorový spouštěč 4 - 6,3A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
306 | 01.8EM30 | D - Motorový spouštěč 6 - 10A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
307 | 01.8EM31 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
308 | 01.8EM32 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B/1N/0,03A, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
309 | 01.8EM33 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/1N/0,03A, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
310 | 01.8EM34 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
311 | 01.8EM35 | D - Pomocný kontakt chrániče 1Z+1R | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
312 | 01.8EM36 | D - Relé vlhkosti 24VDC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
313 | 01.8EM37 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
314 | 01.8EM38 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
315 | 01.8EM39 | D - Řadová svorka do 10mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
316 | 01.8EM40 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
317 | 01.8EM41 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
318 | 01.8EM42 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
319 | 01.8EM43 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
320 | 01.8EM44 | M - Zpracování výrobní dílenská dokumentace rozvaděče RM2.1 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
321 | 02EM01 | D+M - Rozváděč kompenzace RC1H | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 600 x h. 400 mm. Vystrojen systémem hrazené kompenzace o výkonu 37kVAr. Základní stupeň 2,5kVAr, poměr stupňů 1:1:2,5:2,5:4:4. Včetně regulátoru jalového výkonu a příslušenství. Krytí IP54/IP20, přívod spodem. | [25 empty] | POP | Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 600 x h. 400 mm. Vystrojen systémem hrazené kompenzace o výkonu 37kVAr. Základní stupeň 2,5kVAr, poměr stupňů 1:1:2,5:2,5:4:4. Včetně regulátoru jalového výkonu a příslušenství. Krytí IP54/IP20, přívod spodem.
322 | 02EM02 | D+M - Svorkovací skříň pro připojení dieselgenerátoru MXNZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Přechodová skříň plastová o rozměrech 600x400x180mm, IP65, pro montáž do fasády | [25 empty] | POP
|  | 3ks - Cu připojovací pasy, 250A s pryzmatickými svorkami, dvířka se zámkem, včetně montáže | [25 empty] | POP
323 | 02EM03 | D+M - Svorkovací přechodová skříň PRS - typ 1 | kpl | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 150x110x90mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 10ks - svorka do 4mm2, 10A, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP
324 | 02EM04 | D+M - Svorkovací přechodová skříň PRS - typ 2 | kpl | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 110x110x90mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 5ks - svorka do 4mm2, 10A, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP
325 | 02EM05 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - typ 1 | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 150x110x90mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 8ks - svorka do 2,5mm2, 4ks - vývodka plastová Pg16 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP
326 | 02EM06 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - typ 2 | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 110x110x90mm, IP56, 2ks přepěťová ochrana | [25 empty] | POP
|  | 4ks - svorka do 2,5mm2, 2ks - vývodka plastová Pg13,5 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP
327 | 02EM07 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - typ 3 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 150x110x90mm, IP56, 2ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 24VDC, SDP 2+3 | [25 empty] | POP | Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 150x110x90mm, IP56, 2ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 24VDC, SDP 2+3
|  | 8ks - svorka do 2,5mm2, 4ks - vývodka plastová Pg16 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP
328 | 02EM08 | D+M - Deblokační skříň - typ 1 (pro 1 pohon) | kpl | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Deblokační skříň plastová o rozměrech do 300x220x120mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 1ks - ovládač 3 polohový, 2x signálka LED 24VDC, 10ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP | 1ks - ovládač 3 polohový, 2x signálka LED 24VDC, 10ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže
329 | 02EM09 | D+M - Deblokační skříň - typ 2 (pro 2 pohony) | kpl | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Deblokační skříň plastová o rozměrech do 300x220x120mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 24VDC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP | 2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 24VDC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže
330 | 02EM10 | D+M - Deblokační skříň - typ 4 (pro 3 pohony) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Deblokační skříň plastová o rozměrech do 460x380x120mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 3ks - ovládač 3 polohový, 6x signálka LED 24VDC, 30ks - svorka do 4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP | 3ks - ovládač 3 polohový, 6x signálka LED 24VDC, 30ks - svorka do 4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže
331 | 02EM11 | D+M - Deblokační skříň - typ 5 (pro 3 armatury) | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Deblokační skříň plastová o rozměrech do 460x380x120mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 6ks - ovládač 3 polohový, 9x signálka LED 24VDC, 30ks - svorka do 4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP | 6ks - ovládač 3 polohový, 9x signálka LED 24VDC, 30ks - svorka do 4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže
332 | 02EM12 | D+M - Deblokační skříň - typ 6 (pro 1 motor + 1 armaturu) | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Deblokační skříň plastová o rozměrech do 380x300x120mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 3ks - ovládač 3 polohový, 5x signálka LED 24VDC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP | 3ks - ovládač 3 polohový, 5x signálka LED 24VDC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže
333 | 02EM13 | D+M - Deblokační skříň - typ 7 (pro 2 motory + 1 armaturu) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Deblokační skříň plastová o rozměrech do 460x380x120mm, IP56 | [25 empty] | POP
|  | 4ks - ovládač 3 polohový, 7x signálka LED 24VDC, 30ks - svorka do 4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [25 empty] | POP | 4ks - ovládač 3 polohový, 7x signálka LED 24VDC, 30ks - svorka do 4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže
334 | 02EM14 | D+M - Zásuvka 1LNPE 230VAC/16A IP54 - pouze pro čerpadlo úkapů/odběr vzorku | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
335 | 02EM15 | D+M - Kabel s měděným jádrem 1-CYKY-J 3x120+70 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
336 | 02EM16 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x16 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
337 | 02EM17 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x10 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
338 | 02EM18 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
339 | 02EM19 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
340 | 02EM20 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 | m | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
341 | 02EM21 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x4 | m | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
342 | 02EM22 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x4 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
343 | 02EM23 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
344 | 02EM24 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x2,5 | m | 1190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
345 | 02EM25 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
346 | 02EM26 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 | m | 4680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
347 | 02EM27 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 | m | 1691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
348 | 02EM28 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
349 | 02EM29 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 2600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
350 | 02EM30 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 2580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
351 | 02EM31 | D+M - Kabel s měděným jádrem 2YSLCYK-J 4x16 | m | 257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
352 | 02EM32 | D+M - Kabel s měděným jádrem 2YSLCYK-J 4x1,5 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
353 | 02EM33 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 19x1,0 | m | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
354 | 02EM34 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
355 | 02EM35 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 | m | 1199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
356 | 02EM36 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 12x2x1,0 | m | 291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
357 | 02EM37 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 6x2x1,0 | m | 357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
358 | 02EM38 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 4x2x1,0 | m | 3164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
359 | 02EM39 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 2x2x1,0 | m | 4010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
360 | 02EM40 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem PAAR-TRONIC 2x2x0,34 | m | 995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
361 | 02EM41 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem CAT5E U/UTP | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
362 | 02EM42 | D+M - Kabel sdělovací optický singlemode 8 vláken 50/125 pro uložení do země | m | 685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
363 | 02EM43 | D+M - Chránička optického kabelu HDPE 40 | m | 685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Poznámka: veškeré zemní práce pro uložení kabelů (výkop, zához rýhy, kabelové lože, chráničky pod komunikacemi, výstržná fólie) jsou součásti SO 121 Venkovní kabelové rozvody!!! | [25 empty] | POP | Poznámka: veškeré zemní práce pro uložení kabelů (výkop, zához rýhy, kabelové lože, chráničky pod komunikacemi, výstržná fólie) jsou součásti SO 121 Venkovní kabelové rozvody!!!
364 | 02EM44 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
365 | 02EM45 | D+M - Pozinkovaný pásek FeZn 30/4 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
366 | 02EM46 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 2,5 zelenožlutý | m | 735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
367 | 02EM47 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
368 | 02EM48 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 25 zelenožlutý | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
369 | 02EM49 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x120+70 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
370 | 02EM50 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
371 | 02EM51 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
372 | 02EM52 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2,5 mm2 | ks | 254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
373 | 02EM53 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,5 mm2 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
374 | 02EM54 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 12x1,5 mm2 | ks | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
375 | 02EM55 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,0 mm2 | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
376 | 02EM56 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 | ks | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
377 | 02EM57 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,0 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
378 | 02EM58 | M - Ukončení kabelů lisovacím konektorem RJ45, CAT5e | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
379 | 02EM59 | M - Zapojení stínění | ks | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
380 | 02EM60 | M - Kontrola směru otáčení pohonu | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
381 | 02EM61 | M - El. připojení indukčního průtokoměru apod. - oddělené provedení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
382 | 02EM62 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel CYKY 4x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
383 | 02EM63 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel CYKY 5x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
384 | 02EM64 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel CYKY 12x1,5 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
385 | 02EM65 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel CYKY 3x2,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
386 | 02EM66 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel CYKY 4x2,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
387 | 02EM67 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel TCEKFE 2x2x1 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
388 | 02EM68 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel TCEKFE 4x2x1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
389 | 02EM69 | D+M - Kabelový pozinkovaný drátěný žlab 250/50 s víkem vč. příslušenství | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
390 | 02EM70 | D+M - Kabelový pozinkovaný drátěný žlab 150/50 s víkem vč. příslušenství | m | 335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
391 | 02EM71 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 250/50 s víkem vč. příslušenství | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
392 | 02EM72 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 s víkem vč. příslušenství | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
393 | 02EM73 | D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 200/60 s víkem vč. příslušenství | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
394 | 02EM74 | D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 100/60 s víkem vč. příslušenství | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
395 | 02EM75 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
396 | 02EM76 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
397 | 02EM77 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
398 | 02EM78 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
399 | 02EM79 | D - Samoregulační topný kabel | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Samoregulační topný kabel, 10W/m, 85°C, ON/OFF, vnější plášť termoplast | [25 empty] | POP
400 | 02EM80 | D - Samoregulační topný kabel | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Samoregulační topný kabel, 10W/m, 85°C, ON/OFF, vnější plášť termoplast | [25 empty] | POP
401 | 02EM81 | D - Samoregulační topný kabel | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Samoregulační topný kabel, 10W/m, 85°C, ON/OFF, vnější plášť termoplast | [25 empty] | POP
402 | 02EM82 | D - Koncovka na napájené straně topného kabelu | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
403 | 02EM83 | D - Koncovka na nenapájené straně topného kabelu | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
404 | 02EM84 | D - Silikonový tmel pro 10ks ukončení topného kabelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
405 | 02EM85 | D - Kabelová průchodka M20 12x7 pro průchod topného kabelu izolací | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
406 | 02EM86 | D - Svorkovnicová skříň pro topné kabely | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svorkovací přechodová skříň polyesterová o rozměrech do 120x122x90mm, IP66 | [25 empty] | POP
|  | 4ks - svorka do 4mm2 , 1ks PE pas, 2ks - kabelová vývodka M20 | [25 empty] | POP
407 | 02EM87 | D - Držák svorkovnicové skříně z nerezové oceli | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
408 | 02EM88 | D - Upevňovací páska antikorozní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
409 | 02EM89 | D - Zámek k upevňovací pásce | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
410 | 02EM90 | D - Upevňovací páska plast | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
411 | 02EM91 | D - Výstražný štítek plastový, POZOR! ELEKTRICKÝ OHŘEV | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
412 | 02EM92 | M - Montáž topných kabelů včetně základní funkční zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
413 | 02EM93 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=50 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
414 | 02EM94 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=75 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
415 | 02EM95 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=110 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
416 | 02EM96 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 250 mm, otvor do 250x50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
417 | 02EM97 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
418 | 02EM98 | M - Zatěsnění vrtaných prostupů s vloženými chráničkami proti spodní vodě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
419 | 02EM99 | D+M - Pomocná konstrukce z pozinkované oceli do 5kg | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
420 | 02EM100 | D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
421 | 02EM101 | D+M - Nerezový držák včetně stříšky pro venkovní montáž deblokační skříně | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
422 | 02EM102 | M - Montáž skříňového rozvaděče RH1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
423 | 02EM103 | M - Montáž skříňového rozvaděče RM1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
424 | 02EM104 | M - Montáž skříňového rozvaděče RM3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
425 | 02EM105 | M - Montáž skříňového rozvaděče RC1H | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
426 | 02EM106 | M - Montáž skříňového rozvaděče RM2.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
427 | 02EM107 | M - Montáž skříňového rozvaděče DT1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
428 | 02EM108 | M - Montáž skříňového rozvaděče DT3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
429 | 02EM109 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
430 | 02EM110 | D - Demontáž stávajícího skříňového rozvaděče RM1 o rozměrech 2400x2100x400mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
431 | 02EM111 | D - Demontáž stávajícího skříňového rozvaděče RM1.1 o rozměrech 3200x2100x400mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
432 | 02EM112 | D - Demontáž stávajícího skříňového rozvaděče RM3 o rozměrech 1600x2100x400mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
433 | 02EM113 | D - Demontáž stávajícího nástěnného rozvaděče DT1 a DT3 o rozměrech 600x1400x300mm | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
434 | 02EM114 | D - Demontáž stávajících deblokačních skříní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
435 | 02EM115 | D - Demontáž stávajích kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
436 | 02EM116 | D+M - Dielektrický koberec š.1,3m, dielektrická pevnost 26,5kV | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M03 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
437 | 03EM01 | D+M - Měření hladiny - ponorný tenzometrický snímač, 0-6m, kabel 10m | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Ponorný tenzometrický snímač hladiny s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení: 15 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-6m, kabel s dutou žílou pro kompenzaci atm. tlaku délka 10m, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP68, nerezová spona pro uchycení, ochranná PVC trubka DN110 včetně nerezového ukotvení do stěny | [25 empty] | POP | Ponorný tenzometrický snímač hladiny s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení: 15 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-6m, kabel s dutou žílou pro kompenzaci atm. tlaku délka 10m, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP68, nerezová spona pro uchycení, ochranná PVC trubka DN110 včetně nerezového ukotvení do stěny
438 | 03EM02 | D+M - Měření hladiny - plovák, kabel do 10m | kpl | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 10m a závaží, konzola nerez, IP67 | [25 empty] | POP | Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 10m a závaží, konzola nerez, IP67
439 | 03EM03 | D+M - Měření koncentrace kyslíku a teploty v odpadních vodách, rozsah 0-20mg/l, -5°C +60°C | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Sestava bude obsahovat: | [25 empty] | POP
|  | 1 ks digitální optický senzor pro analýzu kyslíku a teploty v odpadních vodách, kabel 15m | [25 empty] | POP
|  | 1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky | [25 empty] | POP | 1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky
|  | 1 ks ponorná armatura senzoru, včetně nosného řetězu, montážní úhel 90°, délka trubky 1,8m | [25 empty] | POP
440 | 03EM04 | D+M - Měření průtoku vyčištěné vody na otevřeném měrném profilu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Sestava bude obsahovat: | [25 empty] | POP
|  | 1 ks ultrazvukový snímač hladiny 0-1,8m, přesnost měření 0,25% z rozsahu, IP68, teplotní kompenzace, provozní teplota -20°C až +50°C | [25 empty] | POP | 1 ks ultrazvukový snímač hladiny 0-1,8m, přesnost měření 0,25% z rozsahu, IP68, teplotní kompenzace, provozní teplota -20°C až +50°C
|  | 1 ks řídicí jednotka pro připojení ultrazvukového snímače hladiny, LCD displej 2x16 znaků s prosvětlením, výstup 1x4-20mA, binární výstup 3xrelé, impulsním výstup 1xrelé, komunikace RS232/RS485, krytí IP65, napájení 85-265VAC, zadání přepočtové křivky | [25 empty] | POP | 1 ks řídicí jednotka pro připojení ultrazvukového snímače hladiny, LCD displej 2x16 znaků s prosvětlením, výstup 1x4-20mA, binární výstup 3xrelé, impulsním výstup 1xrelé, komunikace RS232/RS485, krytí IP65, napájení 85-265VAC, zadání přepočtové křivky
|  | 1 ks konzola pro montáž ultrazvukového snímače hladiny | [25 empty] | POP
|  | 1 ks stojan se stříškou pro montáž řídicí jednotky | [25 empty] | POP
441 | 03EM05 | D+M - Měření tlaku - snímač tlaku do návarku na potrubí, 0-1,6bar | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Snímač relativního tlaku, napájení: 8 - 32V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření 0-1,6bar, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP65, procesní připojení G 1/2, el. připojení konektor, pracovní teplota -25°C +130°C | [25 empty] | POP | Snímač relativního tlaku, napájení: 8 - 32V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření 0-1,6bar, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP65, procesní připojení G 1/2, el. připojení konektor, pracovní teplota -25°C +130°C
442 | 03EM06 | D+M - Měření teploty - regulátor teploty s jímkou do návarku na potrubí, 0-130°C | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Regulátor pro signalizaci teploty stonkový s jímkou, výstup: přepínací kontakt 250V/2A, rozsah měření +70°C +140°C, jímka M27x2 z nerezové oceli délka 355mm, IP65, max. přetížení 150°C | [25 empty] | POP | Regulátor pro signalizaci teploty stonkový s jímkou, výstup: přepínací kontakt 250V/2A, rozsah měření +70°C +140°C, jímka M27x2 z nerezové oceli délka 355mm, IP65, max. přetížení 150°C
443 | 03EM07 | M - Připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Indukční průtokoměr je součástí dodávky strojní části. | [25 empty] | POP
444 | 03EM08 | D+M - Měření polohy klapky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Mechanický koncový spínač pro měření polohy klapky, napájení 12-36V DC, výstup kontakty 1xNO, 1xNC, IP54 | [25 empty] | POP | Mechanický koncový spínač pro měření polohy klapky, napájení 12-36V DC, výstup kontakty 1xNO, 1xNC, IP54
445 | 03EM09 | M - Měření koncentrace H2S v místnosti kalového hospodářství, včetně optické a akustické signalizace, - přesun stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Stávající inteligentní fixní detektor pro měření koncentrace H2S v místnosti kalového hospodářství. Detektor je vybaven elektrochemickým senzorem pro měření koncentrace a provozním displejem. Napájení detektoru 14 až 30VDC, výstup 2xSPDT kontakty 230VAC/5A, krytí IP66. Opticko akustická signalizace je tvořena semaforem s barvami zelená, žlutá, červená a sirénou pro signalizaci výskytu H2S. Detektor a opticko akustická signalizace budou demontovány ze stávajícího kalového hospodářství a nově budou montovány do kalového hospodářství vybudovaného v rámci třetí linky. Předmětem položky jsou tak pouze demontážní a montážní práce. | [25 empty] | POP | Stávající inteligentní fixní detektor pro měření koncentrace H2S v místnosti kalového hospodářství. Detektor je vybaven elektrochemickým senzorem pro měření koncentrace a provozním displejem. Napájení detektoru 14 až 30VDC, výstup 2xSPDT kontakty 230VAC/5A, krytí IP66. Opticko akustická signalizace je tvořena semaforem s barvami zelená, žlutá, červená a sirénou pro signalizaci výskytu H2S. Detektor a opticko akustická signalizace budou demontovány ze stávajícího kalového hospodářství a nově budou montovány do kalového hospodářství vybudovaného v rámci třetí linky. Předmětem položky jsou tak pouze demontážní a montážní práce.
446 | 03EM10 | D+M - Měření hladiny - ultrazvukový snímač hladiny kapalin, 0-6m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Ultrazvukový snímač hladiny v kompaktním provedení, napájení: 12 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0,2-6m, materiál snímače polypropylen, IP68, nerezová konzola pro ukotvení do stěny | [25 empty] | POP | Ultrazvukový snímač hladiny v kompaktním provedení, napájení: 12 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0,2-6m, materiál snímače polypropylen, IP68, nerezová konzola pro ukotvení do stěny
447 | 03EM11 | M - Připojení stacionárního automatického odběráku vzorků - stávající, přesun | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
448 | 03EM12 | D+M - Měření rozhraní voda/kal v DN, rozsah 0,3-10m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Sestava bude obsahovat: | [25 empty] | POP
|  | 1 ks ultrazvukový snímač rozhraní voda/kal se stěračem, kabel 15m | [25 empty] | POP
|  | 1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky | [25 empty] | POP | 1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky
|  | 1 ks ponorná armatura senzoru, včetně nosného řetězu, montážní úhel 90°, délka trubky 1,8m | [25 empty] | POP
449 | 03EM13 | D+M - WI-FI vysílač pro přenos měření rozhraní voda kal do rozvaděče DT3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | WI-FI vysílací a přijímací modul pro montáž do rozvaděče pro přenos signálu z měření rozhraní voda/kal, včetně antén | [25 empty] | POP | WI-FI vysílací a přijímací modul pro montáž do rozvaděče pro přenos signálu z měření rozhraní voda/kal, včetně antén
450 | 03EM14 | D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - +70°C | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, materiál stonku nerez | [25 empty] | POP | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, materiál stonku nerez
451 | 03EM15 | D+M - Měření teploty a vlhkosti - nástěnné čidlo, -30 - +70°C / 0-100% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty a vlhkosti v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 2x 4-20mA, rozsah -30 - +60°C / 0-100%, IP65, materiál stonku nerez | [25 empty] | POP | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty a vlhkosti v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 2x 4-20mA, rozsah -30 - +60°C / 0-100%, IP65, materiál stonku nerez
452 | 03EM16 | D+M - Měření teploty v potrubí VZT - čidlo se stonkem, +60 - +140°C | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Bezpečnostní termostat s pevným stonkem pro měření teploty v potrubí VZT, napájení 12-36V DC, výstup 0/1 beznapěťový kontakt, rozsah +60 - +140°C, IP54, materiál stonku nerez | [25 empty] | POP | Bezpečnostní termostat s pevným stonkem pro měření teploty v potrubí VZT, napájení 12-36V DC, výstup 0/1 beznapěťový kontakt, rozsah +60 - +140°C, IP54, materiál stonku nerez
453 | 03EM17 | D+M - Měření diferenčního tlaku | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-200Pa, IP65 včetně hadiček | [25 empty] | POP | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-200Pa, IP65 včetně hadiček
454 | 03EM18 | D+M - Měření diferenčního tlaku | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-500Pa, IP65 včetně hadiček | [25 empty] | POP | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-500Pa, IP65 včetně hadiček
455 | 03EM19 | D+M - Otočný pohon pro ovládádní vzduchotechnické klapky | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Otočný pohon pro ovládání vzduchotechnické klapky bez havarijní funkce, 10Nm, 230VAC, ovládání 3-bodové, IP54, integrovaný kabel 1m, spínače koncových poloh otevřeno-zavřeno | [25 empty] | POP | Otočný pohon pro ovládání vzduchotechnické klapky bez havarijní funkce, 10Nm, 230VAC, ovládání 3-bodové, IP54, integrovaný kabel 1m, spínače koncových poloh otevřeno-zavřeno
Díl: | M04 | CCTV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
456 | 04EM01 | D+M - IP PTZ kamera | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | IP PTZ kamera, 4 Megapixel, IR přísvit 150m, WDR 120dB, objektiv 4,8-120mm, IP66, typ objektivu motorický, zoom 25x, min./max. horizontální úhel 2,4°/55°, citlivost standardní, max. rozlišení 2560x1440, max. snímková rychlost 30 fps, napájení 24VAC, příkon 24W, redukce šumu ano, stabilizace obrazu ano, pracovní teplota -30°C +65°C | [25 empty] | POP | IP PTZ kamera, 4 Megapixel, IR přísvit 150m, WDR 120dB, objektiv 4,8-120mm, IP66, typ objektivu motorický, zoom 25x, min./max. horizontální úhel 2,4°/55°, citlivost standardní, max. rozlišení 2560x1440, max. snímková rychlost 30 fps, napájení 24VAC, příkon 24W, redukce šumu ano, stabilizace obrazu ano, pracovní teplota -30°C +65°C
457 | 04EM02 | D+M - Konzole pro montáž kamer na sloup | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
458 | 04EM03 | D+M - IP bullet kamera | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | IP bullet kamera, 4 Megapixel, IR přísvit 60m, WDR 120dB, objektiv 2,7-13,5mm, IP66, typ objektivu motorický, max. rozlišení 2688x1520, max. snímková rychlost 25-30 fps, napájení 12VDC, příkon 15W, Zorné pole: horizontal FOV 107,6° to 32,9°, vertical FOV 56° to 18,5, diagonal FOV 130,9° to 37,8°, pracovní teplota -30°C +65°C | [25 empty] | POP | IP bullet kamera, 4 Megapixel, IR přísvit 60m, WDR 120dB, objektiv 2,7-13,5mm, IP66, typ objektivu motorický, max. rozlišení 2688x1520, max. snímková rychlost 25-30 fps, napájení 12VDC, příkon 15W, Zorné pole: horizontal FOV 107,6° to 32,9°, vertical FOV 56° to 18,5, diagonal FOV 130,9° to 37,8°, pracovní teplota -30°C +65°C
459 | 04EM04 | D+M - Síťový videorekordér pro 16 IP kamer | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Síťový videorekordér NVR pro 16 IP kamera, rozlišení až 32MP, maximální vstup/výstupní datový tok 160Mb/256Mb, smart analýza pro odfiltrování falešných poplachů AcuSense, HDMI/VGA/CVBS video výstup, 2x Ethernet 2xRJ45 1000Mbps, napájení 100-240VAC, příkon 30W | [25 empty] | POP | Síťový videorekordér NVR pro 16 IP kamera, rozlišení až 32MP, maximální vstup/výstupní datový tok 160Mb/256Mb, smart analýza pro odfiltrování falešných poplachů AcuSense, HDMI/VGA/CVBS video výstup, 2x Ethernet 2xRJ45 1000Mbps, napájení 100-240VAC, příkon 30W
460 | 04EM05 | D+M - Přídavný HDD disk k rekordérům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Přídavný HDD disk k videorekordérům kapacita 8TB, rozhraní SATA 6Gb/s, CMR 256MB | [25 empty] | POP
461 | 04EM06 | D+M - LED monitor s tenkými rámečky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Typ panelu LED backlight, velikost panelu 23,8´´, rozlišení 1920x1080, kontrastní poměr 1000:1, barvy 16,7 mil., 2xreproduktor 2W, vstup signálu VGA, HDMI, napájení 100-240VAC, příkon 30W | [25 empty] | POP | Typ panelu LED backlight, velikost panelu 23,8´´, rozlišení 1920x1080, kontrastní poměr 1000:1, barvy 16,7 mil., 2xreproduktor 2W, vstup signálu VGA, HDMI, napájení 100-240VAC, příkon 30W
462 | 04EM07 | D+M - Ovládací klávesnice k PTZ kamerám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Ovládací klávesnice k PTZ kamerám, LCD displej v rozlišení 128x64, 4x axiální joystick , rotating zoom, komunikace RS-232, RSRS-422, RS-485, napájení 12VDC, příkon 4,7W | [25 empty] | POP | Ovládací klávesnice k PTZ kamerám, LCD displej v rozlišení 128x64, 4x axiální joystick , rotating zoom, komunikace RS-232, RSRS-422, RS-485, napájení 12VDC, příkon 4,7W
463 | 04EM08 | D+M - Dvoustupňová přepěťová ochrana pro vysokorychlostní sítě Ethernet s POE konektory RJ45,, venkovní provedení v kovovém box, IP66 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce! | [25 empty] | POP | Přepěťová ochrana typ SPD 1+2+3, pro datové linky Ethernet a PoE. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikaci budou dodány od jednoho výrobce!
464 | 04EM09 | D+M - Průmyslový ethernetový Hi-PoE switch pro kamery do 200m po metalickém kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Průmyslový ethernetový switch 10 portů Gigabit 8xHi-PoE RJ45, 2xSFP slot, 20Gbps, 110W | [25 empty] | POP
465 | 04EM10 | D+M - Průmyslový ethernetový Hi-PoE switch pro kamery do 200m po metalickém kabelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Průmyslový ethernetový switch 6 portů Gigabit 4xHi-PoE RJ45, 2xSFP slot, 20Gbps, 60W | [25 empty] | POP
466 | 04EM11 | D+M - Stožár pro montáž kamery | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Nerezová trubka průměr 80mm, délka 4m, pro montáž na zábradlí včetně upevňovacích třmenů | [25 empty] | POP
467 | 04EM12 | HZS - Zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | CCTV - zkoušky, testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby, komplexní zkoušky | [25 empty] | POP | CCTV - zkoušky, testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby, komplexní zkoušky
Díl: | M06 | Stanice oprátora ČOV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
468 | 06EM01 | D - Stanice operátora ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Počítač v kancelářském provedení podle nejnovějších vývojových trendů: | [25 empty] | POP
|  | Procesor 4-jádrový 3,7/4,4GHz, , RAM 16GB, 1xHDD min. 1000GB, SSD, 2xsíťová karta, 1x LCD monitor 27'', klávesnice, optická myš | [25 empty] | POP | Procesor 4-jádrový 3,7/4,4GHz, , RAM 16GB, 1xHDD min. 1000GB, SSD, 2xsíťová karta, 1x LCD monitor 27'', klávesnice, optická myš
|  | Softwarové vybavení: operační systém, balík kancelářského SW, antivirový SW | [25 empty] | POP
|  | SCADA SW, licence pro 100 obrazovek | [25 empty] | POP
|  | Vizualizační SW pro ČOV Hustopeče, tři technologické linky včetně detailů jednotlivých částí technologie, databázové zpracování dat (grafy, tabulky, trendy, alarmová hlášení v reálném čase) | [25 empty] | POP | Vizualizační SW pro ČOV Hustopeče, tři technologické linky včetně detailů jednotlivých částí technologie, databázové zpracování dat (grafy, tabulky, trendy, alarmová hlášení v reálném čase)
|  | UPS pro zálohování stanice operátora po dobu 1hodiny | [25 empty] | POP
|  | Upozornění : PC stanice operátora včetně SW licence je dodávkou investora (je stávající), předmětem nabídkové ceny jsou SW práce spojené s vizualizací technologických linek ČOV včetně zpracování dat!!! | [25 empty] | POP | Upozornění : PC stanice operátora včetně SW licence je dodávkou investora (je stávající), předmětem nabídkové ceny jsou SW práce spojené s vizualizací technologických linek ČOV včetně zpracování dat!!!
|  | Poznámka : zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele! | [25 empty] | POP
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
469 | 30EM01 | Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [25 empty] | POP
470 | 30EM02 | Zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby, komplexní zkoušky | [25 empty] | POP | Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby, komplexní zkoušky
471 | 30EM03 | Provizorní režim elektro a MaR v průběhu výstavby ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu ČOV v době rekonstrukce a intenzifikace | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu ČOV v době rekonstrukce a intenzifikace
472 | 30EM04 | Zařízení staveniště, koordinace, doprava osob a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 106 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 6475_1 | Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV | [25 empty] | STA
O: | PS 106 | Dispečink a přenos dat | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | Dispečink a přenos dat | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M03 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 03EM01 | HZS - Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | M06 | Dispečink a radiový přenos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 06EM01 | D+M - Radiový přenos dat - ČOV Hustopeče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | GSM/GPRS MODEM, 4G/LTE: 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz, se switchem 2 porty RJ45, 10/100Mbit/s, 10-48V DC, IP20, pro přenos dat mezi ČOV Hustopeče a dispečinkem na ČOV Břeclav, napájení modemu, připojení modemu na dispečerské pracoviště včetně doplnění HW, software pro přenos dat, softwarové práce, montážní práce. Modem bude osazen rozvaděči DT1 na ČOV Hustopeče. | [25 empty] | POP | GSM/GPRS MODEM, 4G/LTE: 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz, se switchem 2 porty RJ45, 10/100Mbit/s, 10-48V DC, IP20, pro přenos dat mezi ČOV Hustopeče a dispečinkem na ČOV Břeclav, napájení modemu, připojení modemu na dispečerské pracoviště včetně doplnění HW, software pro přenos dat, softwarové práce, montážní práce. Modem bude osazen rozvaděči DT1 na ČOV Hustopeče.
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! | [25 empty] | POP
3 | 06EM02 | M - Začlenění nového radiového bodu na dispečink provozovatele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 06EM03 | M - Doplnění vizualizace objektu ČOV na monitoru dispečera na dispečinku VAK Břeclav | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 06EM04 | M - Doplnění databázového zpracování dat ČOV na dispečinku VAK Břeclav | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu