## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství
| Zadavatel |  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  |  | IČO: | 49455168
|  |  | Čechova 1300/23 |  |  |  | DIČ: | CZ49455168
|  |  | 69002 | Břeclav-Břeclav
| Projektant: |  | AQUA PROCON s.r.o. |  |  |  | IČO: | 46964371
|  |  | Palackého třída 768/12 |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
|  |  | 61200 | Brno-Královo Pole
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Humpolík
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 25.2.2021
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Kalové hospodářství - stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.1 | Budova kalového hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.1.VZT | VZT - Větrání a vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.2 | Dešťová kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.3 | Komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.4 | Stavební úpravy v budově ÚV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Inženýrský objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 02 | Stavební elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02.1 | Stavební elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 03 | PZTS, CCTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03.1 | PZTS, CCTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 04 | Propojovací potrubí a kabely v areálu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.1 | Vodovodní / technologické řady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.2 | Kanalizace, bezpečnostní přeliv |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.4 | Opravy komunikací po výstavbě |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04.5 | Venkovní kabelové rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 05 | Nová jímka na vyvážení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05.1 | Nová jímka na vyvážení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 06 | Úprava oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06.1 | Úprava oplocení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS 01 | Budova ÚV - úpravy stávající technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.1 | Budova ÚV - úpravy stávající technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 02 | Kalové hospodářství - strojně technologická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02.1 | Kalové hospodářství - strojně technologická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 03-04 | Elektrotechnologická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03-04.1 | Elektrotechnologická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 5085 - ÚV Lednice, kalové hospodářství
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. | [8 empty] | Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
| Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis. | [8 empty] | Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis.
| Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny). | [8 empty] | Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Kontrola soupisu | [8 empty] | Kontrola soupisu
| Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky. | [8 empty] | Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.
| Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny | [8 empty] | Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
| Nabídková cena za splnění veřejné zakázky | [8 empty] | Nabídková cena za splnění veřejné zakázky
| Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů. | [8 empty] | Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů.
| Položkový rozpočet | [8 empty] | Položkový rozpočet
| Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Poplatky za uskladnění | [8 empty] | Poplatky za uskladnění
| Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. | [8 empty] | Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Obnova vodorovného značení při opravách komunikací | [8 empty] | Obnova vodorovného značení při opravách komunikací
| Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací. | [8 empty] | Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce. | [8 empty] | V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.
| Dodávka potrubí PP | [8 empty] | Dodávka potrubí PP
| V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy". | [8 empty] | V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy".
| Bezvýkopová technologie | [8 empty] | Bezvýkopová technologie
| U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí. | [8 empty] | U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.
| Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb | [8 empty] | Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb
| Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak. | [8 empty] | Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
| Hloubkové odvodnění, čerpání | [8 empty] | Hloubkové odvodnění, čerpání
| V cenách položek hloubkového odvodnění a čerpání vody budou započteny mimo jiné i následující náklady: | [8 empty] | V cenách položek hloubkového odvodnění a čerpání vody budou započteny mimo jiné i následující náklady:
| • náklady na odvedení čerpaných vod do recipientu, do dostatečné vzdálenosti od odvodňovaného úseku, včetně zajištění příslušných povolení, poplatků za vypouštění nebo čištění | [8 empty] | • náklady na odvedení čerpaných vod do recipientu, do dostatečné vzdálenosti od odvodňovaného úseku, včetně zajištění příslušných povolení, poplatků za vypouštění nebo čištění
| • náklady na zřízení a obsluhu systému čerpadel, hydrogeologické sledování stavby, údržbu systému, včetně čištění hydrovrtů a zajištění dostatečného příkonu pro provoz čerpadel | [8 empty] | • náklady na zřízení a obsluhu systému čerpadel, hydrogeologické sledování stavby, údržbu systému, včetně čištění hydrovrtů a zajištění dostatečného příkonu pro provoz čerpadel
| • náklady na průzkum ohrožených nemovitostí a dalších konstrukcí, vodohospodářských děl a dalších chráněných zájmů, včetně nápravných opatření a škod způsobených činností odvodňovacího systému | [8 empty] | • náklady na průzkum ohrožených nemovitostí a dalších konstrukcí, vodohospodářských děl a dalších chráněných zájmů, včetně nápravných opatření a škod způsobených činností odvodňovacího systému
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 26 | Vrty |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 961 | Prostupy |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M01.1 | Rozvaděč 1RS5 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.2 | Rozvaděč RM5 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.3 | Rozvaděč DT5 |  |  | MON |  |  | 0
| M01.4 | Rozvaděč DT1 - doplnění |  |  | MON |  |  | 0
| M02 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | Polní instrumentace |  |  | MON |  |  | 0
| M06 | Uzemnění a hromosvod |  |  | MON |  |  | 0
| M07 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  | MON |  |  | 0
| M15 | Zemní práce |  |  | MON |  |  | 0
| M30 | Přidružené práce |  |  | MON |  |  | 0
| MT01 | Strojně-technologická část |  |  | MON |  |  | 0
| MV01 | VZT - BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VON 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | VON | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | POP
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [24 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [24 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | POP
3 | 004111016T | Zajištění archeologického dohledu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
4 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
5 | 005211901T1 | Odstávky, provizorní zařízení po dobu odstávek a zajištění provozu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
6 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [24 empty] | POP | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
7 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
8 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
9 | 005231902T | Havarijní plán | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
10 | 005231903T | Zaškolení obsluhy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
11 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
12 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
13 | 004111901T | Upřesněná dokumentace pro provedení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
14 | 0059PC01 | Ostatní náklady vyplývající z obchodních a zadávacích podmínek | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kalové hospodářství - stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.1 | Budova kalového hospodářství | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 814.55 |  | 0 |  |  |  |  | 3279.33 | [5 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 9636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2 | 1927.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | odvodnění hloubkové hydrovrty : 4*13*7*24 |  | 8736 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 4x hydrovrt : | [24 empty] | VV | 2
|  | týden navíc (snížení HPV před zahájením stavby) : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 2
|  | celk.počet týdnů : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | odvodnění povrchové : 3*60*5 |  | 900 | [22 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | odvodnění hloubkové hydrovrty : 4*21*7 |  | 588 | [22 empty] | VV | 0
|  | odvodnění povrchové : 3*60 |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
3 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.1 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [24 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz přílohy TZ, výkopy... - odměřeno z IFC : | [24 empty] | VV | 0
|  | rovina : 150,0*0,1 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | ve svahu : 230,0*0,1 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
4 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 15.6684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.26666 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | pro opěrnou stěnu : 3,35*(5,1+2,0)/2*1,55 |  | 18.4334 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 18.4334 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | horn.tř.III. - 85% : 18,43337*0,85 |  | 15.6684 | [22 empty] | VV | 0
5 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 7.8342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.0431 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,66836*0,5 |  | 7.8342 | [22 empty] | VV | 5
6 | 131301110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 2.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.31 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 0
|  | horn.tř.IV. - 15% : 18,43337*0,15 |  | 2.765 | [22 empty] | VV | 0
7 | 131201203R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 960.7182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.75 | 720.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | budova kal. hospodářství : 16,3*14,5*(4,714+4,599+4,936+4,467)/4 |  | 1105.8817 | [22 empty] | VV | 2
|  | rozš. pro hydrovrt : (1,5*2,5+1,5*1,5/2)*5,0 |  | 24.375 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 1130.2567 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | horn.tř.III. - 85% : 1130,25665*0,85 |  | 960.7182 | [22 empty] | VV | 0
8 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 480.3591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.11 | 52.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 960,71816*0,5 |  | 480.3591 | [22 empty] | VV | 5
9 | 131301203R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 169.5385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.012 | 171.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 0
|  | horn.tř.IV. - 15% : 1130,25665*0,15 |  | 169.5385 | [22 empty] | VV | 0
10 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 9.1575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.53 | 32.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (16,5+13,0+26,0)*(0,7+0,4)/2*0,3 |  | 9.1575 | [22 empty] | VV | 0
11 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 144.7883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.63 | 91.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 12% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 169,53850*0,12 |  | 20.3446 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 960,71817*0,12 |  | 115.2862 | [22 empty] | VV | 5
|  | 100% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,15750 |  | 9.1575 | [22 empty] | VV | 5
12 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 825.7165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 8.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii a zpět : | [24 empty] | VV | 0
|  | zásyp vhodnou zeminou z výkopů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 374,85826*2 |  | 749.7165 | [22 empty] | VV | 5
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 150,00000*0,2 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 230,00000*0,2 |  | 46 | [22 empty] | VV | 5
13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 782.9893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 7.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | ruční výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,15750 |  | 9.1575 | [22 empty] | VV | 5
|  | hloubení jam : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,76501 |  | 2.765 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,66836 |  | 15.6684 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 960,71815 |  | 960.7182 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 169,53850 |  | 169.5385 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp vhodnou zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 374,85826*-1 |  | -374.8583 | [22 empty] | VV | 5
14 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 3914.9463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | skládka do15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 782,98926*5 |  | 3914.9463 | [22 empty] | VV | 5
15 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 412.8583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 20.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na meziskládce : | [24 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 150,00000*0,1 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 230,00000*0,1 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp vytěženou zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 374,85826 |  | 374.8583 | [22 empty] | VV | 5
16 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS | m3 | 420.613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.04 | 16.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
|  | násyp kolem objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle IFC : 420,613 |  | 420.613 | [22 empty] | VV | 0
17 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 412.8583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 412,85826 |  | 412.8583 | [22 empty] | VV | 5
18 | 171203111R00 | Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5 | m3 | 11.4552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.104 | 12.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hrubé rozhrnutí, | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | substrát pro suchomilné rostliny 80 mm : 12,9*11,1*0,08 |  | 11.4552 | [22 empty] | VV | 0
19 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 374.8583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2 | 74.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,66836 |  | 15.6684 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,76501 |  | 2.765 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 960,71815 |  | 960.7182 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 169,53850 |  | 169.5385 | [22 empty] | VV | 5
|  | vytlačená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 73,01700*-1 |  | -73.017 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 24,83500*-1 |  | -24.835 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 18,40700*-1 |  | -18.407 | [22 empty] | VV | 5
|  | budova KH - dno : -13,9*12,1*0,4 |  | -67.276 | [22 empty] | VV | 0
|  | budova KH - objekt : -13,4*11,6*(4,679-0,4-0,1-0,4) |  | -587.4078 | [22 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna - dno : -4,5*1,4*0,3 |  | -1.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna - zeď : -4,5*0,3*0,74 |  | -0.999 | [22 empty] | VV | 0
20 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.02 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | odměřeno z IFC : | [24 empty] | VV | 0
|  | rovina : 150,0 |  | 150 | [22 empty] | VV | 0
21 | 180401213R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 16.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | ve svahu : 230,0 |  | 230 | [22 empty] | VV | 0
22 | 180407111R00 | Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce | m2 | 143.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.14 | 20.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | vegetační rohož : 12,9*11,1 |  | 143.19 | [22 empty] | VV | 0
23 | 181201101R00 | Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, | [24 empty] | SPI
|  | zatravnění v rovině : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 150,00000 |  | 150 | [22 empty] | VV | 5
24 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.13 | 19.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | zatravnění v rovině : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 150,00000 |  | 150 | [22 empty] | VV | 5
25 | 182201101R00 | Svahování násypů bez rozlišení horniny | m2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.11 | 25.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, | [24 empty] | SPI
|  | zatravnění ve svahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 230,00000 |  | 230 | [22 empty] | VV | 5
26 | 182301121R00 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.19 | 43.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
|  | zatravnění ve svahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 230,00000 |  | 230 | [22 empty] | VV | 5
27 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 782.9893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 782,98926 |  | 782.9893 | [22 empty] | VV | 5
28 | 231943004T01 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 5,0 m | m2 | 298.2862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí, vč. stabilizace pomocí kotev - viz příloha D.1.1.TZ a Výkres výkopů. | [24 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí, vč. stabilizace pomocí kotev - viz příloha D.1.1.TZ a Výkres výkopů.
|  | viz příloha D.1.1.1.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | budova kal. hospodářství : (16,3+14,5+17,8+2,5+2,15+10,5)*(4,714+4,599+4,936+4,467)/4 |  | 298.2862 | [22 empty] | VV | 0
29 | 00572465R | směs travní standard | kg | 15.732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 150,00000*0,0414 |  | 6.21 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 230,00000*0,0414 |  | 9.522 | [22 empty] | VV | 5
30 | 005900M01 | předpěstovaná vegetační rohož na vytlívací kokosové rohoži protkané PP síťkou s vrstvou substrátu, a směsí extenzivních rostlin | m2 | 143.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 1.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 143,19000 |  | 143.19 | [22 empty] | VV | 5
31 | 10364100.AR | zemina pro zelené střechy; balení volně loženo | m3 | 11.6843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 18.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,45520*1,02 |  | 11.6843 | [22 empty] | VV | 5
32 | 58310004T | Zemina vhodná do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště, vč. dovozu na staveniště | m3 | 467.301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 794.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | zemina pro násyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | zásyp dovezeným materiálem : 1,0*1,1*1,01 |  | 1.111 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 420,61300*1,111 |  | 467.301 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 245.74 |  | 0 |  |  |  |  | 215.84 | [5 empty] | DIL
33 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 9.1575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 15.25 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.92 | 8.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (16,5+13,0+26,0)*(0,7+0,4)/2*0,3 |  | 9.1575 | [22 empty] | VV | 0
34 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 55.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.06 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 16,5+13,0+26,0 |  | 55.5 | [22 empty] | VV | 0
35 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 116.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.08 | 9.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [24 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 55,50000*2,1 |  | 116.55 | [22 empty] | VV | 5
36 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.11 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.95 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových | [24 empty] | SPI
|  | příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [24 empty] | SPI
|  | čerpací studna : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
37 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.75398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 1.51 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 2.28 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [24 empty] | SPI
|  | čerpací studny DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*3 |  | 0.75398 | [22 empty] | VV | 0
38 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 73.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 157.72 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.09 | 79.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [24 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [24 empty] | VV | 0
|  | budova kal. hospodářství : 16,3*14,5*0,3 |  | 70.905 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro opěrnou stěnu : 4,8*2,2*0,2 |  | 2.112 | [22 empty] | VV | 0
39 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 24.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 53.64 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.09 | 27.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [24 empty] | VV | 0
|  | budova kal. hospodářství : 16,3*14,5*0,1 |  | 23.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro opěrnou stěnu : 4,8*2,5*0,1 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
40 | 278381145R00 | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 20/25 | m3 | 0.61744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.9944 | 1.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 21.85 | 13.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace, | [24 empty] | SPI |  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 0,8*0,6*0,3*2+0,66*0,8*0,38 |  | 0.48864 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 0,4*0,7*0,23*2 |  | 0.1288 | [22 empty] | VV | 0
41 | 278381155R00 | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 20/25 | m3 | 1.6672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.9235 | 4.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 17.719 | 29.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace, | [24 empty] | SPI |  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 0,66*0,8*0,38 |  | 0.20064 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 1,0*0,6*0,2*8+1,4*0,4*0,18*2+1,3*0,4*0,25+1,75*0,4*0,25 |  | 1.4666 | [22 empty] | VV | 0
42 | 278381175R01 | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 2,00 m2, z betonu C 20/25 | m3 | 2.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8388 | 7.57 | 0 | 0 | 801-1 | Vlastní | Indiv | 11.87 | 31.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace, | [24 empty] | SPI |  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 2,4*2,3*0,2+2,3*1,2*0,3+4,2*0,5*0,35 |  | 2.667 | [22 empty] | VV | 0
43 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
44 | 28611225.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm | m | 57.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 55,50000*1,03 |  | 57.165 | [22 empty] | VV | 5
45 | 59225330R | skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.51 | 3.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,00000*1,01 |  | 6.06 | [22 empty] | VV | 5
46 | 693660194R | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 | m2 | 118.881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 116,55000*1,02 |  | 118.881 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 26 | Vrty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.12 |  | 0 |  |  |  |  | 426.26 | [5 empty] | DIL
47 | 242791111R00 | Zapuštění zárubnice z trub z plastů hloubka do 50 m, DN do 200 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.9 | 36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo z tvrzené překlížky do studnového vrtu, | [24 empty] | SPI
|  | odvodnění hloubkové hydrovrty : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitř. výpažnice z PVC d160 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x HV hl. 10 m : 4*10,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
48 | 247571113R00 | Obsyp a těsnění studny obsyp ze štěrkopísku tříděného frakce 0-63 mm | m3 | 4.2223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.9141 | 12.3 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 2.62 | 11.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | se zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodání obsypových hmot. | [24 empty] | POP
|  | odvodnění hloubkové hydrovrty : | [24 empty] | VV | 0
|  | obsyp vnitř. výpažnice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x HV hl. 10,0 m : 3,1416*(0,2*0,2-0,08*0,08)*10,0*4 |  | 4.2223 | [22 empty] | VV | 0
49 | 249901314R00 | Děrování zárubnic děrování ocelových zárubnic, průměr 194 mm, vrtáním, plocha otvorů od 15 do 20 % | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 7.61 | 304.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | osinkocementových vrtáním a ocelových vrtáním nebo vypalováním, vypalováním pro zárubnice | [24 empty] | SPI
|  | odvodnění hloubkové hydrovrty : | [24 empty] | VV | 0
|  | perforace vnitř. výpažnice z PVC d160 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x HV hl. 10,0 m : 4*10,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
50 | 264041210R00 | Odpažení velkoprůměrových vrtů průměr přes 380 do 450 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.53 | 21.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pažených manipulační pažnicí, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 40,00000 |  | 40 | [22 empty] | VV | 5
51 | 264221212R00 | Vrty velkoprůměrové zapažené, svislé průměr přes 380 do 450 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01742 | 0.7 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.34 | 53.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odvodnění hloubkové hydrovrty : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnější výpažnice DN400 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x HV hl. 10,0 m : 4*10,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
52 | 28611896R | trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; D = 160,0 mm; s = 3,60 mm; l = 4 000,0 mm | kus | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0111 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | odvodnění hloubkové hydrovrty : | [24 empty] | VV | 2
|  | vnitř. výpažnice z PVC d160 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 4x HV hl. 10,0 m : 4*10,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 40 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | vnitř. výpažnice z PVC d160 : 40,0/4*1,05 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.55 |  | 0 |  |  |  |  | 7.02 | [5 empty] | DIL
53 | 311238143R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 11.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22569 | 2.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.62 | 7.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz řez A-A : 3,4*1,5 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz řez B-B : 3,5*(0,5+0,75)+0,4*2*2,3 |  | 6.215 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1079.87 |  | 0 |  |  |  |  | 4229.91 | [5 empty] | DIL
54 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 18.407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 48.09 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.07 | 56.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | budova kal. hospodářství : 14,2*12,4*0,1 |  | 17.608 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro opěrnou stěnu : 4,7*1,7*0,1 |  | 0.799 | [22 empty] | VV | 0
55 | 380311553R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 1.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5877 | 3.35 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.125 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 - kolem poklopu jímky : 2,3*1,4*0,5 |  | 1.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | jímka : -0,7*0,9*0,5 |  | -0.315 | [22 empty] | VV | 0
56 | 380316142RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 4.6531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6016 | 12.11 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.29 | 15.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku; beton C30/37 - XC4, XA1 | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spádový beton m.č. 01 : 3,4*3,1*0,228 |  | 2.4031 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spádový beton m.č. 03 : 2,25 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
57 | 380316143RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 79.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5878 | 206.25 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.92 | 153.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku; beton C30/37 - XC4, XA1 | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spádový beton m.č. 03 : 79,7 |  | 79.7 | [22 empty] | VV | 0
58 | 380326141T02 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce do 150 mm, vliv prostředí XC4, XA1 | m3 | 4.1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6103 | 10.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 6.83 | 28.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [24 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | atika : (13,4*2+11,3*2)*0,15*0,35 |  | 2.5935 | [22 empty] | VV | 0
|  | kolem stropních panelů : 2*12,8*0,15*0,4 |  | 1.536 | [22 empty] | VV | 0
59 | 380326142T01 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF1 | m3 | 5.1531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 13.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 4.19 | 21.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna - základ : 4,5*1,4*0,3 |  | 1.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna - zeď : 4,0*0,3*(1,126+3,45)/2+0,5*0,3*3,45 |  | 3.2631 | [22 empty] | VV | 0
60 | 380326142T03 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF1, XA1 | m3 | 191.9876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 497.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 4.19 | 804.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [24 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | obvod. stěny : (13,4*2+11,0*2)*0,3*8,65 |  | 126.636 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrata : -3,4*0,3*2,3 |  | -2.346 | [22 empty] | VV | 0
|  | ker.zdivo : -3,4*0,3*2,25 |  | -2.295 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrata+ ker.zdivo : -3,4*0,3*4,85 |  | -4.947 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny 01 - 03 : (3,4+11,0)*0,3*3,1 |  | 13.392 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop 01 - 03 : (7,2+6,1)*11,0*0,3 |  | 43.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvor : -0,7*0,9*0,3*2 |  | -0.378 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvor : -0,7*0,55*0,3 |  | -0.1155 | [22 empty] | VV | 0
|  | schodiště : -2,0*3,388*0,3 |  | -2.0328 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny 102 - 103 : (3,7+3,4+0,3+4,1+0,2)*0,3*2,3 |  | 8.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop 102 - 103 : 3,7*8,2*0,3 |  | 9.102 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvor : -3,5*1,0*0,3 |  | -1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvýšení pod zábradlí 201 : (7,9+2,4)*0,3*0,33 |  | 1.0197 | [22 empty] | VV | 0
|  | vedle stropních panelů : 11,6*(0,3+0,355)*0,4 |  | 3.0392 | [22 empty] | VV | 0
61 | 380326143T02 | Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, XA1 | m3 | 67.6656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 174.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 2.46 | 166.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [24 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová deska objektu : 13,9*12,1*0,4 |  | 67.276 | [22 empty] | VV | 0
|  | sloup : 3,1416*0,2*0,2*3,1 |  | 0.38956 | [22 empty] | VV | 0
62 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 894.8513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06031 | 53.97 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.05 | 939.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.1.1.. - kce do 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | atika : (13,4*2+11,3*2)*2*0,35 |  | 34.58 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.1.1.. - kce 150 - 300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna - základ : (4,5*2+1,4*2)*0,3 |  | 3.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna - zeď : 4,0*2*(1,126+3,45)/2+0,5*2*3,45+0,3*(1,126+3,45) |  | 23.1268 | [22 empty] | VV | 0
|  | obvod. stěny : (13,4*2+11,0*2)*2*8,65 |  | 844.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrata : -3,4*2*2,3 |  | -15.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | ker.zdivo : -3,4*2*2,25 |  | -15.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrata+ ker.zdivo : -3,4*2*4,85 |  | -32.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny 01 - 03 : (3,4+11,0)*2*3,1 |  | 89.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop 01 - 03 : (7,2+6,1)*11,0 |  | 146.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvor : (0,7*2+0,9*2)*0,3*2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvor : (0,7*2+0,55*2)*0,3 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny 102 - 103 : (3,7+3,4+0,3+4,1+0,2)*2*2,3 |  | 53.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop 102 - 103 : 3,7*8,2 |  | 30.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvor : (3,5*2+1,0*2)*0,3 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvýšení pod zábradlí 201 : (7,9+2,4+0,3)*2*0,33 |  | 6.996 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.1.1.. - kce nad 300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová deska objektu : (13,9*2+12,1*2)*0,4 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | spádové betony - m.č. 03 : 104,642 |  | 104.642 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 - spádové betony kolem poklopu jímky : (2,3+1,4)*0,345+(0,7*2+0,9*2)*0,6 |  | 3.1965 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | odpočet pohledové betony : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 407,46000*-1 |  | -407.46 | [22 empty] | VV | 5
63 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 894.8513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.4 | 357.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 894,85130 |  | 894.8513 | [22 empty] | VV | 5
64 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 407.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.65 | 264.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 407,46000 |  | 407.46 | [22 empty] | VV | 5
65 | 380356241V01 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz., včetně filtrační fólie do bednění | m2 | 407.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 26.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 1.72 | 700.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohledový beton viz příloha Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop m.č. 01 : 3,4*3,1 |  | 10.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop m.č. 02 : 3,4*5,6 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop m.č. 03 : 9,1*11,0 |  | 100.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny m.č. 01 : (3,4*2+3,1*2)*3,1 |  | 40.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny m.č. 02 : (3,4*2+7,6*2)*3,1 |  | 68.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny m.č. 03 : (3,0*2+11,0*2)*3,1+6,1*2*2,8 |  | 120.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop m.č. 102 : 3,4*5,6 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop m.č. 103 : 3,7*2,0 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny m.č. 103 : (3,4*2+2,0)*0,3+3,7*2*2,6 |  | 21.88 | [22 empty] | VV | 0
66 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) | t | 0.33836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.35 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 22.07 | 7.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 134,333*1,2*2,099*0,001 |  | 0.33836 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/6, SH/8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | m.č. 01 : 3,4*3,1 |  | 10.54 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 03 : 19,151+104,642 |  | 123.793 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 134.333 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
67 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 32.2723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 33.09 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 22.07 | 712.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz statika - z oceli B 500 B : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,12950*0,12 |  | 0.49554 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 5,15308*0,12 |  | 0.61837 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 191,98758*0,12 |  | 23.0385 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 67,66558*0,12 |  | 8.1199 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102 |  | 0 |  |  |  |  | 99.99 | [5 empty] | DIL
68 | 389381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 | m3 | 14.464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 37.17 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.93 | 56.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením a odstraněním bednění | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha Skladba stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop nad 1.NP - zalití výztuže : 12,8*11,3*0,02 |  | 2.8928 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop nad 1.NP - nadbetonávka : 12,8*11,3*0,08 |  | 11.5712 | [22 empty] | VV | 0
69 | 411135004R00 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 7,0 t, ve výšce do 18 m | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.44896 | 4.94 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 2.462 | 27.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez závěsných háků | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1.5 Výpis stropních panelů : | [24 empty] | VV | 0
|  | SP1 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | SP2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 411361921RT3 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.36432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0513 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 15.21 | 5.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | viz příloha D.1.1.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 12,8*11,3*1,2*2,099*0,001 |  | 0.36432 | [22 empty] | VV | 0
71 | 417321414R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 | m3 | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 1.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.448 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz řez A-A : 3,4*0,25*0,15 |  | 0.1275 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz řez B-B : 3,5*0,25*(0,2+0,25+0,25) |  | 0.6125 | [22 empty] | VV | 0
72 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 6.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.79 | 5.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz řez A-A : 3,4*2*0,15 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz řez B-B : 3,5*2*(0,2+0,25+0,25)+3,5*0,25 |  | 5.775 | [22 empty] | VV | 0
73 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 6.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.24 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,79500 |  | 6.795 | [22 empty] | VV | 5
74 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.0888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 27.673 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 0,74000*0,12 |  | 0.0888 | [22 empty] | VV | 5
75 | 59346818R | panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 15,00 m; š = 119,0 cm; h = 32,0 cm; lana 10/12,5 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m | m | 125.543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.458 | 57.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha Výpis stropních panelů : | [24 empty] | VV | 0
|  | SP1 : 11,3*10*1,01 |  | 114.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | SP2 - zkrázený : 11,3*1*1,01 |  | 11.413 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | 43.48 | [5 empty] | DIL
76 | 611456113R00 | Vyrovnání podhledů stropních dílců maltou šířky dílců nad 600 do 1200 mm | m2 | 140.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00826 | 1.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.248 | 34.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a schodišťovýchz prefabrikovaných dílců, nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu ( s poloměrem menším než 50 mm) u stěn, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | a schodišťovýchz prefabrikovaných dílců, nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu ( s poloměrem menším než 50 mm) u stěn, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.1.1... : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba kcí SH/1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop m.č. 101 (201) : 12,8*11,0 |  | 140.8 | [22 empty] | VV | 0
77 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 14.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.61 | 8.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.1.1... : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod vnitřní obklad na keramické zdivo : 3,4*1,5+3,4*4,05+2*0,25*2,3-2,6*2,3 |  | 14.04 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.59 |  | 0 |  |  |  |  | 382.69 | [5 empty] | DIL
78 | 622311522T00 | Kontaktní zateplovací systém , extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 267.8244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01466 | 3.93 | 0 | 0 | 801-1 | Vlastní | v2020 | 1.26 | 337.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. | [24 empty] | POP |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohled od JV : 13,6*6,9 |  | 93.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet : -(3,34*2,27+2,54*2,27+3,4*0,6*2) |  | -17.4276 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od SV : 13,6*4,17 |  | 56.712 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od JZ : 9,2*4,17+2,6*6,9 |  | 56.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od SZ : 11,8*4,17 |  | 49.206 | [22 empty] | VV | 0
|  | za atikou : (11,3*2+12,9*2)*0,45 |  | 21.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | na atice : (11,3*2+13,1*2+0,15*4)*0,15 |  | 7.41 | [22 empty] | VV | 0
79 | 622PC001 | Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi Exteriérová silikátová dekorační betonová stěrka, D+M | m2 | 196.6682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00336 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | Vlastní | Indiv | 0.23 | 45.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní omítkové souvrství | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohled od JV : 13,6*5,9 |  | 80.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet : -(3,34*2,07+3,4*2,05+3,4*4,85) |  | -30.3738 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od SV : 13,6*3,17 |  | 43.112 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od JZ : 9,2*3,17+2,6*5,9 |  | 44.504 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od SZ : 11,8*3,17 |  | 37.406 | [22 empty] | VV | 0
|  | za atikou : (11,3*2+12,9*2)*0,45 |  | 21.78 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.12 |  | 0 |  |  |  |  | 121.99 | [5 empty] | DIL
80 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 1.8343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.21 | 5.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 3,4*7,6*(0,055+0,085)/2+1,0*0,3*0,085 |  | 1.8343 | [22 empty] | VV | 0
81 | 631315621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 29.1878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 73.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 2.32 | 67.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : (5,6*11,0+7,2*3,1+3,5*8,2-2,3*1,4)*0,185 |  | 20.239 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 3,4*5,6*0,185 |  | 3.5224 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 3,4*7,6*(0,185+0,235)/2 |  | 5.4264 | [22 empty] | VV | 0
82 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 1.8343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.82 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | skladba kce SH/9, SH/10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,83430 |  | 1.8343 | [22 empty] | VV | 5
83 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 29.1878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.205 | 5.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | skladba kce SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 29,18780 |  | 29.1878 | [22 empty] | VV | 5
84 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.46255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 15.23 | 7.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | síť 5x150x150 mm, překrytí 20% : 183,64*1,2*2,099*0,001 |  | 0.46255 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/2 : | [24 empty] | VV | 2
|  | m.č. 201 : 3,4*7,6+1,0*0,3 |  | 26.14 | [22 empty] | VV | 2
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/3 : | [24 empty] | VV | 2
|  | m.č. 101 : 5,6*11,0+7,2*3,1+3,5*8,2 |  | 112.62 | [22 empty] | VV | 2
|  | m.č. 102 : 3,4*5,6 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 2
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 2
|  | m.č. 02 : 3,4*7,6 |  | 25.84 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 183.64 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
85 | 631571001R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 2.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.84 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | okapový chodník : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 15,00000*0,1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 5
86 | 631571010R00 | Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky | m3 | 2.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.84 | 4.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : 23,0*0,11 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
87 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 183.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.09 | 16.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | penetrace - adhezní můstek : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 3,4*7,6+1,0*0,3 |  | 26.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 5,6*11,0+7,2*3,1+3,5*8,2 |  | 112.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 3,4*5,6 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 3,4*7,6 |  | 25.84 | [22 empty] | VV | 0
88 | 632921911R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24155 | 3.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.61 | 9.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [24 empty] | POP
|  | viz půdorys nadzemní části : | [24 empty] | VV | 0
|  | okapový chodník : 15,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
89 | 632921913R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27827 | 0.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.508 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [24 empty] | POP
|  | viz půdorys IV nadzemní části : | [24 empty] | VV | 0
|  | dlažba na střeše : 1,5*1,0 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
90 | 58333665R | kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek | m3 | 2.783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 4.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 2,53000*1,1 |  | 2.783 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 54.32 | [5 empty] | DIL
91 | 931981021R00 | Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem, | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.21 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.17 | 34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz statická část : | [24 empty] | VV | 0
|  | těsněná pracovní spára : 200,0 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
92 | 933901111R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 184.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.11 | 20.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | - | [24 empty] | SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 01 : 3,4*3,1*2,5 |  | 26.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 03 : 9,1*11,0*2,4-81,88 |  | 158.36 | [22 empty] | VV | 0
93 | 93PC01 | kotvení žb věnců do žb ostění kotevní prvky (lišta + kotevní prvky), D+M | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1. : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
94 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 190.2513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 184,71000*1,03 |  | 190.2513 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.74 |  | 0 |  |  |  |  | 73.7 | [5 empty] | DIL
95 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 80.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 1.47 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.144 | 11.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1.., Pohledy : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohled od JV : (2,5+15,6+1,0)*(6,0-1,8) |  | 80.22 | [22 empty] | VV | 0
96 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 160.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.16 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.006 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 80,22000*2 |  | 160.44 | [22 empty] | VV | 5
97 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 80.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.126 | 10.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 80,22000 |  | 80.22 | [22 empty] | VV | 5
98 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.21 | 8.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | fasáda : 11,0+15,5+12,0 |  | 38.5 | [22 empty] | VV | 0
99 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 165.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 1.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.26 | 42.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101-201 : 111,03+17,85+7,38+29,09 |  | 165.35 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 68.14 | [5 empty] | DIL
100 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 160.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.26 | 41.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101-201 : 13,6*11,8 |  | 160.48 | [22 empty] | VV | 0
101 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 155.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.17 | 26.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 01-03 : 13,4*11,6 |  | 155.44 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
102 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.1.1. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [24 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.1.1. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 990.07 | [5 empty] | DIL
103 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 2357.3046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.42 | 990.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,87,88,89,90,91,95,96,98,99,100,101, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2357,30461 |  | 2357.3046 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5 |  | 0 |  |  |  |  | 330.77 | [5 empty] | DIL
104 | 711111001RZ2 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 172.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.0275 | 4.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. | [24 empty] | POP
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad strop. panely : 13,4*11,6 |  | 155.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : (13,1*2+11,3*2)*0,35 |  | 17.08 | [22 empty] | VV | 0
105 | 711131101RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou | m2 | 184.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.42 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.042 | 7.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na podkladní beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | budova kal. hospodářství : 14,2*12,4 |  | 176.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro opěrnou stěnu : 4,7*1,7 |  | 7.99 | [22 empty] | VV | 0
106 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 172.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.22991 | 39.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad strop. panely : 13,4*11,6 |  | 155.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : (13,1*2+11,3*2)*0,35 |  | 17.08 | [22 empty] | VV | 0
107 | 711191272RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.14 | 7.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. vis skladba kcí SV/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 50,80000 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 5
108 | 711212005R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace | m2 | 256.643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00323 | 0.83 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.48 | 123.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | Vnější povrch železobetonových konstrukcí ve styku se zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová deska objektu : (13,9*2+12,1*2)*0,4+(13,9*2+11,6*2)*0,25 |  | 33.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | obvod. stěny : (13,4+9,1+11,6)*5,33+(2,5+13,4)*2,6 |  | 223.093 | [22 empty] | VV | 0
109 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 164.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.11 | 18.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 5,6*2+11,0*2+7,2*2+3,1*2+3,5*2+8,2*2 |  | 77.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 3,4*2+5,6*2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 3,4*2+7,6*2+0,66*2+0,6*4+0,8*4 |  | 28.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 3,7*2+7,9*2 |  | 23.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 1,0*0,6*8+1,4*0,4*2+1,3*0,4+1,75*0,4 |  | 7.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 2,4*2,3+2,3*1,2+4,2*0,5 |  | 10.38 | [22 empty] | VV | 0
110 | 711212002V01 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná dvoukomponentní hydroizolační stěrka na cementové bázi | m2 | 303.8975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 1.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.385 | 117 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod keramické zdivo : 2*3,4*(0,15+0,25+0,15) |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 5,6*11,0+7,2*3,1+3,5*8,2 |  | 112.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 3,4*5,6 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 3,4*7,6 |  | 25.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 3,7*7,9 |  | 29.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | parapety : 2*3,4*0,2 |  | 1.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěrka vyvedená prostřednictvím pružného pásu na stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : (3,4*2+7,6*2)*1,0 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : (12,8*2+11,0*2)*1,0+(11,0+2,3)*0,35+2,0*1,5 |  | 55.255 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : (3,4*2+5,6*2)*1,0 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : (7,9+3,7)*1,0+(0,33+2,4+7,6)*0,25 |  | 14.1825 | [22 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : (0,66*2+0,8)*0,15+(0,6*4+0,8*4)*0,1 |  | 0.878 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : (1,0*0,6*8+1,4*0,4*2+1,3*0,4+1,75*0,4)*0,1 |  | 0.714 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : (2,4*2,3+2,3*1,2+4,2*0,5)*0,1 |  | 1.038 | [22 empty] | VV | 0
111 | 711823121RT3 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.16 | 8.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. vis skladba kcí SV/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohled od JV : 13,6*1,0 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od SV : 13,6*1,0 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od JZ : 11,8*1,0 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled od SZ : 11,8*1,0 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
112 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.1 | 5.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.. vis skladba kcí SV/2 : 13,6*2+11,8*2 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
113 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
114 | 628522691R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 198.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | izolace vodorovná pásy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 172,52000*1,15 |  | 198.398 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 107.61 | [5 empty] | DIL
115 | 712361701R00 | Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie | m2 | 177.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.06 | 10.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | fólie z PVC-P pro vegetační střechy : 13,6*11,8 |  | 160.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : (12,9*2+11,1*2)*0,35 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
116 | 712391171RZ5 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 177.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.1 | 17.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod fólii z PVC-P pro vegetační střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 177,28000 |  | 177.28 | [22 empty] | VV | 5
117 | 712391172R00 | Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie | m2 | 143.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.11765 | 16.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad nopovou fólii : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 143,19000 |  | 143.19 | [22 empty] | VV | 5
118 | 712391172RZ5 | Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 177.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.11765 | 20.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad fólii z PVC-P pro vegetační střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 177,28000 |  | 177.28 | [22 empty] | VV | 5
119 | 712801001R00 | Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační | m2 | 143.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.1 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.29 | 41.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | nopová fólie s perforacemi : 12,9*11,1 |  | 143.19 | [22 empty] | VV | 0
120 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
121 | 283221091RM | fólie izolační střešní hydroizolační pro vegetační střechy; tloušťka min. 1,50 mm; PVC-P;, včetně systémových klempířských poplastovaných prvků. | m2 | 203.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 177,28000*1,15 |  | 203.872 | [22 empty] | VV | 5
122 | 69366051R | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm | m2 | 164.6685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 143,19000*1,15 |  | 164.6685 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 20.05 | [5 empty] | DIL
123 | 713141151R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá | m2 | 286.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 20.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz skladba kcí SH/1 - Extenzivní vegetační střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | EPS 150 S v tloušťce 2x 60 mm : 12,9*11,1*2 |  | 286.38 | [22 empty] | VV | 0
124 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 6 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
125 | 28375705R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 17.5265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 286,38007*0,0612 |  | 17.5265 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva 5.1.14 Zdravotechnické instalace | [24 empty] | POP
126 | 721PC01 | Potrubí kanalizační HDPE-systém DN 50, včetně zkoušky vodotěsnosti, D+M | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 721PC02 | Potrubí kanalizační HDPE-systém DN 110, včetně zkoušky vodotěsnosti, D+M | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 721PC03 | Potrubí kanalizační HDPE-systém DN 125, včetně zkoušky vodotěsnosti, D+M | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 721PC04 | Liniový žlab, např. polymerbetonový – délka 3,5 m, bez spádu dna, mokrá zápachová uzávěrka se, sítkem, pro zatížení C250, litinová mřížka. D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 721PC05 | Liniový žlab, např. polymerbetonový – délka 2,0 m, bez spádu dna, mokrá zápachová uzávěrka se, sítkem, pro zatížení C250, litinová mřížka. D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 721PC06 | Liniový žlab, např. polymerbetonový – délka 1,0 m, se stavební výškou max. 100 mm, bez spádu dna,, mokrá zápachová uzávěrka se sítkem, pro zatížení C250, litinová mřížka. D+M | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 721PC07 | Vpusť podlahová 150 x 150 mm se spodním odtokem přímým DN 110, mokrá zápachová uzávěrka,, nerezová mřížka. D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva 5.1.14 Zdravotechnické instalace | [24 empty] | POP
133 | 722PC01 | Potr. plastové PP-R PN16 D 20 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 722PC06 | Návleková izolace na potrubí DN 20 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 722PC12 | Kulový kohout DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 722PC16 | Odvodňovací kohout DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 722PC19 | Zahradní kulový kohout 3/4" s nástavcem na 3/4" hadici dl. 10 m s koncovkou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 722PC26 | Plastový box na spirálovou hadici délky 10 m, napojený přes redukci na potrubí PPR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva 5.1.14 Zdravotechnické instalace | [24 empty] | POP
139 | 725PC05 | Umyvadlo nerezové, zápachová uzávěrka, včetně příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 725PC11 | Elektrický průtokový ohřívač vody nástěnný, 3,5 kW, včetně kompatibilní nízkotlaké směšovací pákové, baterie s otočným výtokovým ramínkem a příslušenstvím jako propojovací hadičky a trubice | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 7.42 | [5 empty] | DIL
141 | 761122100R00 | Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm do cementové malty tloušťka 80 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá | m2 | 4.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11463 | 0.47 | 0 | 0 | 800-761 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.818 | 7.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spárování | [24 empty] | SPI
|  | mezi skleněné tvárnice, vložit výztužné ocelové pozinkované pruty (průměr 6 mm) viz TZ | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 3,4*0,6*2 |  | 4.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků | [24 empty] | POP
142 | 764PC-K01 | 1/K - Svodová roura hranatá s hranatým kotlíkem, kotlík ve výšce cca 2,8 m nad terénem, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 764PC-K02 | 2/K - Svodová roura hranatá s hranatým kotlíkem, kotlík ve výšce cca 5,5 m nad terénem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků | [24 empty] | POP
144 | 767PC-D01 | 1/D - Ocelová vrata, dvoukřídlá, otočná, plná, tepelně izolační – 3400 x 2100 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních otvorů | [24 empty] | POP
145 | 767PC-D02 | 2/D - Ocelová vrata, dvoukřídlá, otočná, plná, tepelně izolační – 2600 x 2100 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních otvorů | [24 empty] | POP
146 | 767PC-Z01 | 1/Z - Poklop, jednodílný otvíravý, s vyvýšeným rámem pro osazení na horní líc konstrukce, světlá, velikost 900 x 700 mm – z kompozitních materiálů D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 767PC-Z02 | 2/Z - Dvojice nástěnných madel pro boční výstup ze žebříku – z nerezové oceli D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 767PC-Z03 | 3/Z - Žebřík na dno odsazovací nádrže pro pevné zabudování, výstupní výška 3,6m – z nerezové oceli, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 767PC-Z04 | 4/Z - Žebřík na dno jímky na fugát pro pevné zabudování, výstupní výška 3,5m – z nerezové oceli D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 767PC-Z05 | 5/Z - Kryt jímky ve dně armaturní komory - z kompozitních materiálů D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 767PC-Z06 | 6/Z - Schodiště tříramenné, se dvěma mezipodestami do armaturní komory, pro konstrukční výšku 3,35m, – zkompozitních materiálů D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 767PC-Z07 | 7/Z - Soubor zábradlí na hraně kompozitního schodiště kopírující tvar schodiště na jeho volných, hranách – znerezové oceli D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 767PC-Z08 | 8/Z - Pochozí montážní poklop, jednodílný otvíravý, s vyvýšeným rámem pro osazení na horní líc, konstrukce, světlá velikost 550 x 700 mm – z kompozitních materiálů D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 767PC-Z09 | 9/Z - Pojezdové plechy pod natahovací kontejner typu AVIA D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 767PC-Z10 | 10/Z - Montážní manipulační oko, včetně kotvení do stropu o max. nosnosti 150 kg D+M | soubory | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 767PC-Z11 | 11/Z - Odvětrání prostoru jímky na fugát potrubím z PVC-U DN 200 filtrační kazeta a mřížka na fasádě, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 767PC-Z12 | 12/Z - Odvětrání prostoru odsazovací nádrže potrubím z PVC-U DN 200, filtrační kazeta a mřížka na, fasádě D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 767PC-Z13 | 13/Z - Obslužné jednoramenné schodiště s podestou – z kompozitních materiálů D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 767PC-Z14 | 14/Z - Zábradlí obslužného schodiště - z nerezové oceli D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 767PC-Z15 | 15/Z - Zábradlí na hraně výškového rozdílu podlah – z nerezové oceli D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | 767PC-Z16 | 16/Z - Schodišťové stupně pro překonání výškového rozdílu 0,33 m – z kompozitních materiálů D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 767PC-Z17 | 17/Z - Schodiště jednoramenné přímé s podestou ke kalolisu, pro konstrukční výšku 2,5m –, z kompozitních materiálů D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 767PC-Z18 | 18/Z - Zábradlí kompozitního schodiště – z nerezové oceli D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 767PC-Z19 | 19/Z - Schodišťové madlo – z nerezové oceli D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | 767PC-Z20 | 20/Z - Zábradlí v prostoru kalolisu – z nerezové oceli D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 767PC-Z21 | 21/Z - Montážní nosník nad kalolisem pro kladkostroj o max. nosnosti 1,0 t, včetně rámové konstrukce, – žárově pozinkovaná ocel (pouze pro servisní účely – neslouží pro montáž kalolisu) D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 767PC-Z22 | 22/Z - Ochranný rám nad vraty - ocel D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 767PC-Z23 | 23/Z - Stříška nad vraty – z nerezové oceli a bezpečnostního skla D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | 767PC-Z24 | 24/Z - Lávka na střeše – z kompozitních materiálů D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 767PC-Z25 | 25/Z - Zábradlí lávky na střeše – z nerezové oceli D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 767PC-Z26 | 26/Z - Žebřík na střechu s bezpečnostním košem, výstupní výška 3,27 m – z nerezové oceli D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 767PC-Z27 | 27/Z - Montážní konzole pro možnost údržby v odsazovací nádrži a jímce na fugát a, k zajištění osob při pohybu na žebříku pomocí úvazku (zatížení 1,2 kN) D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 767PCZS | Záchytný systém - kotevní body určené pro dutinové panely, nerezové lano., D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí systému bude i dodávka bezpečnostního postroje a zachycovače pádu, včetně všech doplňků. Popis viz Technická zpráva D.1.1. | [24 empty] | POP |  | Součástí systému bude i dodávka bezpečnostního postroje a zachycovače pádu, včetně všech doplňků. Popis viz Technická zpráva D.1.1.
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
174 | 769PC-D03 | 3/D - Vnitřní plastové dveře, jednokřídlé, otočné, levé, plné – 1000 x 2100 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních otvorů | [24 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.77 |  | 0 |  |  |  |  | 216.87 | [5 empty] | DIL
175 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 192.734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 9.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 188,09000 |  | 188.09 | [22 empty] | VV | 5
|  | pod sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 46,44000*0,1 |  | 4.644 | [22 empty] | VV | 5
176 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 46.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.24 | 11.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 3,4*2+7,6*2+0,66*2+0,6*4+0,8*4 |  | 28.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 1,0*0,6*8+1,4*0,4*2+1,3*0,4+1,75*0,4 |  | 7.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 2,4*2,3+2,3*1,2+4,2*0,5 |  | 10.38 | [22 empty] | VV | 0
177 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 188.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.95 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.98 | 184.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 5,6*11,0+7,2*3,1+3,5*8,2 |  | 112.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 3,4*5,6 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 3,4*7,6 |  | 25.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 3,7*7,9 |  | 29.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | parapety : 2*3,4*0,2 |  | 1.36 | [22 empty] | VV | 0
178 | 771577PC01 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační Dilatace podlah, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | Vlastní | Indiv | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž; viz příloha D.1.1.TZ, 5.1.8 Podlahy | [24 empty] | POP
179 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 164.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 11.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 5,6*2+11,0*2+7,2*2+3,1*2+3,5*2+8,2*2 |  | 77.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 3,4*2+5,6*2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 02 : 3,4*2+7,6*2+0,66*2+0,6*4+0,8*4 |  | 28.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.1.1.. skladba kcí SH/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 3,7*2+7,9*2 |  | 23.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz přílohy D.1.1.1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | základové bloky : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 1,0*0,6*8+1,4*0,4*2+1,3*0,4+1,75*0,4 |  | 7.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : 2,4*2,3+2,3*1,2+4,2*0,5 |  | 10.38 | [22 empty] | VV | 0
180 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
181 | 59764210R1 | dlažba keramická; slinutá nenasákavá, povch hladký, protiskluzová úprava | m2 | 195.6136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 3.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Podlahy ve styku se stěnou, pro snadnější údržbu, doplnit po obvodu místností keramickým požlábkem | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 188,09000*1,04 |  | 195.6136 | [22 empty] | VV | 5
182 | PC5976423 | Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, | m | 48.2976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 46,44000*1,04 |  | 48.2976 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.57 |  | 0 |  |  |  |  | 360.42 | [5 empty] | DIL
183 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 295.1725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.06 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 14.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | vnitř.obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 292,29250 |  | 292.2925 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 16,00000*0,18 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 5
184 | 781320121R00 | Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.534 | 8.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | kolem luxferu : 3,4*4+0,6*4 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
185 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 292.2925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 1.47 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.07 | 312.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : (5,6+11,0+3,3)*5,4 |  | 107.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : (7,2+3,1+3,5+2,3)*5,05 |  | 81.305 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 101 : (3,7+7,9)*2,7+(11,0+2,3)*0,35 |  | 35.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : (7,9+3,7)*2,6+(0,33+2,4+7,6)*0,25 |  | 32.7425 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : (5,6*2+3,4)*2,1+2*0,25*2,1-1,0*2,1 |  | 29.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 103 : 2,0*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
186 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 77.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.12 | 9.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 101 : 11,0+2,3+3,7+7,9+4*5,4 |  | 46.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102 : 6*2,1 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 103 : 2*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č. 201 : 0,3+2,4+7,6+2,6 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
187 | 781775008R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 13.6142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.11 | 15.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.1.1... : | [24 empty] | VV | 0
|  | obklad na keramické zdivo : 3,4*1,65+3,4*4,05-2,54*2,27 |  | 13.6142 | [22 empty] | VV | 0
188 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
189 | 55343651PC01 | profil ukončovací ochrana hran, ukončení obkladu, kouty | m | 84.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 77,20000*1,1 |  | 84.92 | [22 empty] | VV | 5
190 | 59777100R | obklad keramický pásek fasádní; š = 65 mm; l = 250 mm; h = 8,0 mm; pro exteriér; glazovaný | m2 | 14.2949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 13,61420*1,05 |  | 14.2949 | [22 empty] | VV | 5
191 | 597813601R1 | obklad keramický | m2 | 309.9311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 3.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 16,00000*0,189 |  | 3.024 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 292,29250*1,05 |  | 306.9071 | [22 empty] | VV | 5
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [24 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01.1.VZT Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kalové hospodářství - stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.1.VZT | VZT - Větrání a vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MV01 | VZT - BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis viz přílohy D.1.1.1.201-203 VZT | [24 empty] | POP
1 | 101 | TEPLOVZDUŠNÁ VYTÁPĚCÍ JEDNOTKA - pozice 1.1. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provedení Industry, lakovaný plech RAL7000, sekundární žaluzie, typ topný výkon 14kW 400V 50Hz , nástavec pružný, konzole, kapsový filtr G2 vč.diferenciální tlakový spínač, směšovací komora s přípravou na servopohon, zední rám, protidešťová žaluzie, konzole | [24 empty] | POP | Provedení Industry, lakovaný plech RAL7000, sekundární žaluzie, typ topný výkon 14kW 400V 50Hz , nástavec pružný, konzole, kapsový filtr G2 vč.diferenciální tlakový spínač, směšovací komora s přípravou na servopohon, zední rám, protidešťová žaluzie, konzole
|  | (Vp = 1000-2300m3/h; N = 0,3kW; 230 V;) | [24 empty] | POP
|  | Regulací a serva dodá profese elektro | [24 empty] | POP
2 | 102 | POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR, PZ - pozice 1A.1. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 600 x 350 – (Vo = 1000-2300m3/h;p = 200 Pa; N = 0,289kW; 230V;) motor IP44, EC motor, ochrana motoru proti přetížení, zabudovaný potenciometr 0-10V, Termostat dodá elektro, t=-20+40°C LP3m= 65dB(A), vč tlumicí manžety - 2x | [24 empty] | POP | 600 x 350 – (Vo = 1000-2300m3/h;p = 200 Pa; N = 0,289kW; 230V;) motor IP44, EC motor, ochrana motoru proti přetížení, zabudovaný potenciometr 0-10V, Termostat dodá elektro, t=-20+40°C LP3m= 65dB(A), vč tlumicí manžety - 2x
|  | Vzt-Zprovoznění | [24 empty] | POP
3 | 103 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - pozice 1A.10. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 600 x 350 , PZ- a nátěr dle architekta | [24 empty] | POP
4 | 104 | TLUMIČ HLUKU - pozice 1A.15. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 600 x 350 - 1000, kulisový, 3kulisy tl.100mm, krytí děrovaným plechem | [24 empty] | POP
5 | 105 | UZAVÍRACÍ KLAPKA - pozice 1A.20. D+M | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 600 x 350, vč. Servopohonu 230V | [24 empty] | POP
6 | 106 | KOMFORTNÍ VÝUSTKA - pozice 1A.40. D+M | Kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednořadá 560 x 200 s regulací | [24 empty] | POP
7 | 107 | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ sk.I – PZ - pozice 1A.70. D+M | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rovné a tvarové díly potrubí 30% | [24 empty] | POP
8 | 108 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - pozice 1.85. D+M | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | šrouby, matice, podložky | [24 empty] | POP
9 | 109 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR celkem - pozice 1.86. D+M | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 110 | IZOLACE TEPELNÁ - pozice 1.87. D+M | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tl.20mm lepená kaučuková | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [24 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kalové hospodářství - stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.2 | Dešťová kanalizace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.2 Dešťová kanalizace a D.1.1.2.1 Výkres dešťové kanalizace | [24 empty] | POP | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.2 Dešťová kanalizace a D.1.1.2.1 Výkres dešťové kanalizace
1 | 8PC001 | Potrubí kanalizační plastové PVC-KG-systém DN 110, včetně zemních prací, lože pod potrubí, obsypu a, zásypu a zkoušky vodotěsnosti. D+M | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 8PC002 | Potrubí kanalizační plastové PVC-KG-systém DN 125, včetně zkoušky vodotěsnosti, D+M | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 8PC003 | Potrubí kanalizační plastové PVC-KG-systém DN 160, včetně zemních prací, lože pod potrubí, obsypu a, zásypu a zkoušky vodotěsnosti. D+M | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 8PC004 | Potrubí kanalizační plastové PVC-KG-systém DN 200, včetně zemních prací, lože pod potrubí, obsypu a, zásypu a zkoušky vodotěsnosti. D+M | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 8PC005 | Systémová plastová revizní šachta DN 600, D+M | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 8PC006 | Liniový žlab polymerbetonový, třída zatížení D400, délka 3,7 m, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 8PC007 | Plastový lapač střešních splavenin pro hranaté dešťové svody, D+M | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [24 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kalové hospodářství - stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.3 | Komunikace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.89 | [5 empty] | DIL
1 | 122202201R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 61.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.42 | 25.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace : 55,0 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
|  | obrubník : 12,0*0,5*0,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 15,5*0,5*0,5 |  | 3.875 | [22 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 61.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,87500 |  | 61.875 | [22 empty] | VV | 5
3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 309.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | skládka do 15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,87500*5 |  | 309.375 | [22 empty] | VV | 5
4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.02 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace : 55,0 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
|  | obrubník : 12,0*0,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 6,0*0,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
5 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 61.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,87500 |  | 61.875 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.33 |  |  |  |  | 25.81 | [5 empty] | DIL
6 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 9.24 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.3135 | 8.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající komunikace - ŠP : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | obrubník : 10,0*0,5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 6,0*0,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
7 | 113111125R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.63857 | 12.77 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.74 | 14.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající komunikace - ŠCM : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
8 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 4.32 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.123 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | viz příloha TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | obrubník : 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
9 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 26.3314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.26 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,33140 |  | 26.3314 | [22 empty] | VV | 0
10 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 368.6396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 368,63960 |  | 368.6396 | [22 empty] | VV | 0
11 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 26.3314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,33140 |  | 26.3314 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4 |  |  |  |  | 7.64 | [5 empty] | DIL
12 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.38 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající komunikace - AB+OK : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
13 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.04 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,40000 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
14 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 61.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 61,60000 |  | 61.6 | [22 empty] | VV | 0
15 | 979990112R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,40000 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.69 |  | 0 |  |  |  |  | 14.75 | [5 empty] | DIL
16 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 68.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 25.99 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.03 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠP tl. 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
|  | obrubník : 12,0*0,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 15,5*0,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
17 | 565131111RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 7.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
18 | 567411120T00 | Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 250 mm | m2 | 62.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.62083 | 38.96 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.09 | 5.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
|  | krajník : 15,5*0,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
19 | 573111112R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00601 | 0.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.004 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z asfaltu silničního | [24 empty] | SPI
|  | pod ACP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
20 | 573231110R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.002 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod ACO 11+ : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
21 | 577141112RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 7.13 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.072 | 3.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace, D.1.1.3.1 Výkres zpevněné plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace : 55,0 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.42 |  | 0 |  |  |  |  | 9.46 | [5 empty] | DIL
22 | 917862111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22133 | 2.66 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.272 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | obrubník : 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
23 | 917932121RT2 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11359 | 1.76 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.26 | 4.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ, 5.3 Komunikace, D.1.1.3.1 Výkres zpevněné plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový silniční krajník : 15,5 |  | 15.5 | [22 empty] | VV | 0
24 | 919731114R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.453 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
25 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.093 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
26 | 919735112V01 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.04 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 998225311R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu | t | 84.1039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | a letišť s krytem živičným nebo betonovým | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,23, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 84,10394 |  | 84.1039 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [24 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kalové hospodářství - stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.4 | Stavební úpravy v budově ÚV | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 7.27 | [5 empty] | DIL
1 | 612451732R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové na pletivu štukové | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05803 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.918 | 6.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.3 Povrchové úpravy : 7,0 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
2 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.337 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [24 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.3 Povrchové úpravy : 2,5 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.55 |  |  |  |  | 26.18 | [5 empty] | DIL
3 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 6.44 | 22.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.2 Bourací práce : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
4 | 965043321R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.51 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 14.31 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.2 Bourací práce : (1,2*2+1,7*2)*0,2*0,2 |  | 0.232 | [22 empty] | VV | 0
5 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.15 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.2 Bourací práce : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.1.1. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [24 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.1.1. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.8 | [5 empty] | DIL
7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.5524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.49 | 3.7 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,55240 |  | 7.5524 | [22 empty] | VV | 0
8 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 105.7336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 105,73360 |  | 105.7336 | [22 empty] | VV | 0
9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7.5524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.94 | 7.1 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,55240 |  | 7.5524 | [22 empty] | VV | 0
10 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 7.5524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,55240 |  | 7.5524 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 767PC-Z28 | 28/Z - Doplnění krytu kanálu z žebrovaných plechů, včetně osazovacích rámů a lemování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4 Stavební úpravy v budově ÚV, Výpis zámečnických výrobků | [24 empty] | POP |  | podrobný popis viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4 Stavební úpravy v budově ÚV, Výpis zámečnických výrobků
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 2.19 | [5 empty] | DIL
12 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
13 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.98 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.3 Povrchové úpravy : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
14 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.3 Povrchové úpravy : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
15 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.03 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
16 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
17 | 59764210R1 | dlažba keramická; slinutá nenasákavá, povch hladký, protiskluzová úprava | m2 | 2.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Podlahy ve styku se stěnou, pro snadnější údržbu, doplnit po obvodu místností keramickým požlábkem | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000*1,04 |  | 2.08 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 10.66 | [5 empty] | DIL
18 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.13 | 10.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.TZ Technická zpráva, 5.4.3 Povrchové úpravy : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : 32,0 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 50,0 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná | [24 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 02.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 02 | Stavební elektroinstalace | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 02.1 | Stavební elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M01.1 | Rozvaděč 1RS5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01.1EM01 | D+M - Nástěnný rozvaděč 1RS5 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nástěnná celoplastová skříň o celkových rozměrech š.600 x v.800 x hl.320mm, kompletní včetně příslušenství (pozinkovaný panel, DIN lišty, rozvaděčové hřebenové kanály, propojovací vodiče a lišt, pomocný materiál atd.), uzamykatelné skříně s vložkou např. FAB, IP54/20, přívod a vývody horem. | [24 empty] | POP | Nástěnná celoplastová skříň o celkových rozměrech š.600 x v.800 x hl.320mm, kompletní včetně příslušenství (pozinkovaný panel, DIN lišty, rozvaděčové hřebenové kanály, propojovací vodiče a lišt, pomocný materiál atd.), uzamykatelné skříně s vložkou např. FAB, IP54/20, přívod a vývody horem.
2 | 01.1EM02 | D - Třípólový vypínač 63A/400V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 01.1EM03 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 01.1EM04 | D - Zelená kompletní signálka O22 plná čočka integ. LED 230...240V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 01.1EM05 | D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 01.1EM06 | D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 01.1EM07 | D - Jistič jednopólový 10/1/C, 10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 01.1EM08 | D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 01.1EM09 | D - Jistič třípólový 20/3/B, 20A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 01.1EM10 | D - Jistič třípólový 25/3/B, 25A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 01.1EM11 | D - Jednopólový stykač 20A, 230V, 1Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 01.1EM12 | D - Relé 24V DC, 4P včetně patice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 01.1EM13 | D - Řadové svorky do 2,5 mm2 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 01.1EM14 | D - Řadové svorky do 4 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 01.1EM15 | D - Řadové svorky do 6 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 01.1EM16 | D - Řadové svorky do 10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 01.1EM17 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 01.1EM18 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 01.1EM19 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 01.1EM20 | D - Kabelové vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 01.1EM21 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 01.1EM22 | D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče 1RS5 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | 02EM01 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 02EM02 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 02EM03 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 02EM04 | D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 02EM05 | D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x10 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 02EM06 | D+M Kabel H05V-10U | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 02EM07 | D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 02EM08 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 02EM09 | D+M Nosný kabelový systém včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy - pozinkované drátěné kabelové žlaby 50/50 - délka 24m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 140m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 50m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu. | [24 empty] | POP | Hlavní vnitřní kabelové trasy - pozinkované drátěné kabelové žlaby 50/50 - délka 24m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 140m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 50m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu.
|  | Pro uložení kabelů stavební elektroinstalace bude využito tras, které jsou součástí dodávky PS 04!!!! | [24 empty] | POP | Pro uložení kabelů stavební elektroinstalace bude využito tras, které jsou součástí dodávky PS 04!!!!
32 | 02EM10 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 02EM11 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 02EM12 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 02EM13 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 02EM14 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 02EM15 | M - Připojení pohonu, rozvaděče 400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 02EM16 | M - Připojení pohonu, rozvaděče 230V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 02EM17 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300 mm, otvor do d=50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 02EM18 | M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 02EM19 | M - Zatěsnění prostupů pro kabely | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 02EM20 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 02EM21 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 02EM22 | D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 02EM23 | D+M - Zásuvka 230V/16A, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 02EM24 | D+M - Zásuvková skříň | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka | [24 empty] | POP | Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka
47 | 02EM25 | D+M - LED průmyslové svítidlo stropní, nástěnné 1x10W, IP66, včetně zdroje | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 02EM26 | D+M - LED průmyslové svítidlo stropní, nástěnné 1x27W, IP66, včetně zdroje | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 02EM27 | D+M - LED průmyslové svítidlo stropní, nástěnné 1x54W, IP66, včetně zdroje | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 02EM28 | D+M - LED průmyslové svítidlo reflektor 70W, IP66, včetně zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 02EM29 | D+M - LED nouzové svítidlo 4,5W/1h s piktogremem, IP66, včetně zdroje a zalohovaného napájení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 02EM30 | D+M - Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 2,0kW, IP24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 02EM31 | D+M - Sálavý panel 230V, 0,7kW, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 02EM32 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 02EM33 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, min. IP44 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M06 | Uzemnění a hromosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | 06EM01 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 06EM02 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 16 zelenožlutý | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 06EM03 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 06EM04 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 06EM05 | D+M - Zemnící drát FeZn 10mm v základech objektu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Založí stavba v součinnosti s profesí elektro | [24 empty] | POP
61 | 06EM06 | D+M - FeZn drát d=10mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 06EM07 | D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 06EM08 | D+M - Podpěra vedení na ploché strřechy | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 06EM09 | D+M - Držák ochranné trubky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 06EM10 | D+M - Ochranná trubka 1,7m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 06EM11 | D+M - Svorka spojovací | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 06EM12 | D+M - Svorka křížová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 06EM13 | D+M - Zkušební svorka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 06EM14 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 06EM15 | D+M - Štítek pro označení svodu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 06EM16 | D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 06EM17 | D+M - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
73 | 30EM01 | Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [24 empty] | POP
74 | 30EM02 | Zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zkoušky, oživení a uvedení do provozu - ostatní práce a služby, koordinace | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 812.32 | budovy úpraven vod | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 03.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 03 | PZTS, CCTV | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 03.1 | PZTS, CCTV | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 02EM01 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem UTP 5.cat | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 02EM02 | D+M Nosný kabelový systém včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní kabelové trasy - pozinkované drátěné kabelové žlaby 50/50 - délka 4m - kabelový kanál rozvodna NN UV Lednice, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 15m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 5m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu. | [24 empty] | POP | Vnitřní kabelové trasy - pozinkované drátěné kabelové žlaby 50/50 - délka 4m - kabelový kanál rozvodna NN UV Lednice, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 15m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N do 25mm - délka 5m, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu.
3 | 02EM03 | M - Prostup betonovým stropem tl. 300 mm, otvor do d=50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 02EM04 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300 mm, otvor do d=50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 02EM05 | M - Zatěsnění prostupů pro kabely | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 02EM06 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M07 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 07EM01 | M - Parametrizace stávající ústředny PZTS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Připojení sběrnice nové větve kalového hospodářství do stávající ústředny, parametrizace a přeprogramování ústředny, drobný materiál související se začlenění nové větve | [24 empty] | POP | Připojení sběrnice nové větve kalového hospodářství do stávající ústředny, parametrizace a přeprogramování ústředny, drobný materiál související se začlenění nové větve
8 | 07EM02 | D+M - Vratový magnetický kontakt kovový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vratový magnetický kontakt kovový, 4 vodič, délka cca 40 cm v pancéřové chráničce | [24 empty] | POP
9 | 07EM03 | D+M - PIR detektor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sběrnicový PIR detektor pohybu | [24 empty] | POP
10 | 07EM04 | D+M - Instalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Instalační krabice osazená předním i zadním sabotážním spínačem | [24 empty] | POP
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 30EM01 | Zpracování výchozí revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | [24 empty] | POP
12 | 30EM02 | Zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zkoušky, oživení a uvedení do provozu včetně odladění programového vybavení | [24 empty] | POP
|  | - ostatní práce a služby | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04 04.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 04 | Propojovací potrubí a kabely v areálu | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 04.1 | Vodovodní / technologické řady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193.54 |  | 0 |  |  |  |  | 783.15 | [5 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.203 | 7.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Povrchové odvodnění (vzor. řez odvodňování) : | [24 empty] | VV | 2
|  | řad P km 0,02636 - 0,03900 : 39,0-26,36 |  | 12.64 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 12.64 | [22 empty] | VV | 3
|  | předpoklad (40m/týden) : 12,64/40 |  | 0.316 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | čerpání cca 5h/den : 1*7*5 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | odvodnění povrchové : | [24 empty] | VV | 2
|  | předpoklad (40m/týden) : 12,64/40 |  | 0.316 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | čerpání cca 5h/den : 1*7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
3 | 119001411T00 | Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 | m | 7.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.908 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm - dešť. svod DN150 : 1,055 |  | 1.055 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm - dešť. kanal. DN200 : 1,255 |  | 1.255 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - řad V DN40 : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - dešť. kanal DN200 : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - řad P DN300 : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - svod DN150 : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm - svod DN150 : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm - dešť. kanal DN200 : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
4 | 119001412T00 | Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 | m | 5.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01271 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 1.153 | 6.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm - bezp. přeliv DN300 : 1,255 |  | 1.255 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad P, O, V - souběh - sání z akum DN500 : 1,995 |  | 1.995 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad P, O, V - souběh - dešť. kanal DN300 : 1,995 |  | 1.995 | [22 empty] | VV | 0
5 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 17.138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.1 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [24 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : (28,32-7,0)*2,5*0,1 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : (39,0+62,0+43,0-3*28,32)*2,0*0,1 |  | 11.808 | [22 empty] | VV | 0
6 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 137.0094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.16 | 21.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 2
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 2
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : 3,74*1,055*(1,45+1,64)/2 |  | 6.0961 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : (39,1-28,32)*0,9*2,3 |  | 22.3146 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : 2,81*0,9*1,35 |  | 3.4141 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad P, O, V - souběh : 28,32*1,995*2,25 |  | 127.1214 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : (39,0-32,06)*1,255*2,62 |  | 22.8194 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : (62,0-39,1)*0,9*1,5 |  | 30.915 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : (43,0-2,81-28,32)*0,9*2,05 |  | 21.9002 | [22 empty] | VV | 2
|  | odpočet povrchů : | [24 empty] | VV | 2
|  | MK - asfalt - řad V, O, P : -7,0*1,995*0,5 |  | -6.9825 | [22 empty] | VV | 2
|  | nezpevěno, tráva : -(28,32-7,0)*1,995*0,1 |  | -4.2533 | [22 empty] | VV | 2
|  | nezpevěno, tráva : -(62,0+43,0-2*28,32)*0,9*0,1 |  | -4.3524 | [22 empty] | VV | 2
|  | nezpevěno, tráva : -3,74*1,055*0,1 |  | -0.39457 | [22 empty] | VV | 2
|  | nezpevěno, tráva : -(39,0-28,32-3,74)*1,255*0,1 |  | -0.87097 | [22 empty] | VV | 2
|  | drenáž : (39,0-26,36)*1,255*0,2 |  | 3.1726 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 220.8997 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 85% : 220,89968*0,85 |  | 187.7647 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet ruční výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 50,75529*-1 |  | -50.7553 | [22 empty] | VV | 5
7 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 131.4353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.08 | 10.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | lepivost 70% hor.tř. III : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,00943*0,7 |  | 95.9066 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 50,75530*0,7 |  | 35.5287 | [22 empty] | VV | 5
8 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 24.1781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.3 | 7.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | hor.tř. IV - 15% : 220,89968*0,15 |  | 33.135 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet ruční výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,95682*-1 |  | -8.9568 | [22 empty] | VV | 5
9 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 50.7553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.53 | 179.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm - dešť. svod DN150 : 2,15*1,055*1,45 |  | 3.289 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm - dešť. kanal. DN200 : 2,2*1,255*2,51 |  | 6.9301 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm - bezp. přeliv DN300 : 2,3*1,255*2,52 |  | 7.274 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - řad V DN40 : 2,04*0,9*2,21 |  | 4.0576 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - dešť. kanal DN200 : 2,2*0,9*2,14 |  | 4.2372 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - řad P DN300 : 2,3*0,9*1,72 |  | 3.5604 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - svod DN150 : 2,15*0,9*1,58 |  | 3.0573 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm - svod DN150 : 2,15*0,9*1,27 |  | 2.4575 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm - dešť. kanal DN200 : 2,2*0,9*1,9 |  | 3.762 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad P, O, V - souběh - sání z akum DN500 : 2,5*1,995*2,02 |  | 10.0747 | [22 empty] | VV | 2
|  | řad P, O, V - souběh - dešť. kanal DN300 : 2,3*1,995*2,4 |  | 11.0124 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 59.7121 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 85% - ruční výkop, křížení sítí : 59,71211*0,85 |  | 50.7553 | [22 empty] | VV | 0
10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 8.9568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 4.66 | 41.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | hor.tř. IV - 15% - ruční výkop, křížení sítí : 59,71211*0,15 |  | 8.9568 | [22 empty] | VV | 0
11 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 87.8436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.09 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.24 | 21.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy podélný profil a situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : 3,74*2*(1,45+1,64)/2 |  | 11.5566 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : 2,81*2*1,35 |  | 7.587 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : (62,0-39,1)*2*1,5 |  | 68.7 | [22 empty] | VV | 0
12 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 225.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.19 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.48 | 108.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : (39,1-28,32)*2*2,3 |  | 49.588 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad P, O, V - souběh : 28,32*2*2,25 |  | 127.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : (43,0-2,81-28,32)*2*2,05 |  | 48.667 | [22 empty] | VV | 0
13 | 151201102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 36.3656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.07 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.458 | 16.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : (39,0-32,06)*2*2,62 |  | 36.3656 | [22 empty] | VV | 0
14 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 87.8436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 6.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 87,84360 |  | 87.8436 | [22 empty] | VV | 5
15 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 225.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.33 | 74.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 225,69500 |  | 225.695 | [22 empty] | VV | 5
16 | 151201112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 36.3656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.218 | 7.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 36,36560 |  | 36.3656 | [22 empty] | VV | 5
17 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 140.3059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.35 | 49.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | viz hloubení rýh 50% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,00944*0,5 |  | 68.5047 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,17814*0,5 |  | 12.0891 | [22 empty] | VV | 5
|  | viz ruční výkop 100% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 50,75529 |  | 50.7553 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,95682 |  | 8.9568 | [22 empty] | VV | 5
18 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 233.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii a zpět : | [24 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 171,38000*0,2 |  | 34.276 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 158,14617*2 |  | 316.2923 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp v komunikaci : -58,47584*2 |  | -116.9517 | [22 empty] | VV | 0
19 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 121.2293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,00943 |  | 137.0094 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,17814 |  | 24.1781 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 50,75529 |  | 50.7553 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,95682 |  | 8.9568 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 158,14617*-1 |  | -158.1462 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp v komunikaci : 58,47584 |  | 58.4758 | [22 empty] | VV | 0
20 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 606.1468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | skládka do15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 121,22935*5 |  | 606.1468 | [22 empty] | VV | 5
21 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 116.8083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.65 | 75.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [24 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 171,38000*0,1 |  | 17.138 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 158,14617 |  | 158.1462 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp v komunikaci : -58,47584 |  | -58.4758 | [22 empty] | VV | 0
22 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 116.8083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 116,80833 |  | 116.8083 | [22 empty] | VV | 5
23 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 158.1462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2 | 31.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,00943 |  | 137.0094 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,17814 |  | 24.1781 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 50,75529 |  | 50.7553 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,95682 |  | 8.9568 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 220.8997 | [22 empty] | VV | 1
|  | vytlačená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | ŠP lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 11,12898*-1 |  | -11.129 | [22 empty] | VV | 5
|  | obsyp + potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 48,58521*-1 |  | -48.5852 | [22 empty] | VV | 5
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : -3,1416*0,1575*0,1575*39,0 |  | -3.0393 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -62.7535 | [22 empty] | VV | 1
24 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 48.5852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 82.59 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.59 | 77.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : (39,0-28,32)*1,055*(0,3+0,315) |  | 6.9295 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : (62,0-28,32)*0,9*(0,3+0,09) |  | 11.8217 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : (43,0-28,32)*0,9*(0,3+0,05) |  | 4.6242 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad P, O, V - souběh : 28,32*1,995*(0,3+0,2) |  | 28.2492 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : -3,1416*0,1575*0,1575*39,0 |  | -3.0393 | [22 empty] | VV | 0
25 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 171.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.02 | 3.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 171,38000 |  | 171.38 | [22 empty] | VV | 5
26 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 171.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 171,38000 |  | 171.38 | [22 empty] | VV | 5
27 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 171.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.13 | 22.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : (28,32-7,0)*2,5 |  | 53.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : (39,0+62,0+43,0-3*28,32)*2,0 |  | 118.08 | [22 empty] | VV | 0
28 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 121.2293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 121,22935 |  | 121.2293 | [22 empty] | VV | 5
29 | 00572465R | směs travní standard | kg | 7.0951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | zatravnění : 0,04*1,035 |  | 0.0414 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 171,37995*0,0414 |  | 7.0951 | [22 empty] | VV | 5
30 | 58310004PC | Materiál vhodný do zásypů v místní komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště | m3 | 64.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 110.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu v komunikaci - 0% : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpoklad místní komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | řad P, O, V - souběh : 28,32*1,995*(2,25-0,5-0,3-0,315-0,1) |  | 58.4758 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 58.4758 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | zásyp v komunikaci : 58,47584*1,1*1,01 |  | 64.9667 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.24 |  |  |  |  | 26.4 | [5 empty] | DIL
31 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 26.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8.73 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.53 | 14.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠD tl. 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 13,96500 |  | 13.965 | [22 empty] | VV | 5
|  | obrubník : 20,0*0,5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 5,0*0,5 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
32 | 113111125R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 16.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.63857 | 10.51 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.74 | 12.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 13,96500 |  | 13.965 | [22 empty] | VV | 5
|  | krajník : 5,0*0,5 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
33 | 113202111V01 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, odvoz na mezideponii a zpět | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obrubník : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
34 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 19.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.19 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 19,24751 |  | 19.2475 | [22 empty] | VV | 0
35 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 269.4651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 269,46507 |  | 269.4651 | [22 empty] | VV | 0
36 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 19.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 19,24751 |  | 19.2475 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.07 |  |  |  |  | 5.34 | [5 empty] | DIL
37 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 13.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.07 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.38 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm + ACO 11+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*1,995 |  | 13.965 | [22 empty] | VV | 0
38 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 3.0723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,07230 |  | 3.0723 | [22 empty] | VV | 0
39 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 43.0122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 43,01220 |  | 43.0122 | [22 empty] | VV | 0
40 | 979990112R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3.0723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,07230 |  | 3.0723 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.89 | [5 empty] | DIL
41 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 12.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.055 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | povrchové odvodnění rýhy - drenáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad P km 0,02636 - 0,03900 : 39,0-26,36 |  | 12.64 | [22 empty] | VV | 0
42 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 15.8632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.075 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [24 empty] | SPI
|  | povrchové odvodnění rýhy - drenáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad P km 0,02636 - 0,03900 : (39,0-26,36)*1,255 |  | 15.8632 | [22 empty] | VV | 0
43 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm | m | 13.0192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | povrchové odvodnění rýhy - drenáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 12,64000*1,03 |  | 13.0192 | [22 empty] | VV | 5
44 | 67390526R | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm | m2 | 16.1805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | drenáž - separační vrstva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 15,86320*1,02 |  | 16.1805 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.16 |  | 0 |  |  |  |  | 73.55 | [5 empty] | DIL
45 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 11.129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 21.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.32 | 14.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : (39,0-28,32)*1,055*0,1 |  | 1.1267 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : (62,0-28,32)*0,9*0,1 |  | 3.0312 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : (43,0-28,32)*0,9*0,1 |  | 1.3212 | [22 empty] | VV | 0
|  | řad P, O, V - souběh : 28,32*1,995*0,1 |  | 5.6498 | [22 empty] | VV | 0
46 | 451541111T01 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 32 - 63 mm | m3 | 45.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7034 | 77.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 1.3 | 58.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | povrchové odvodnění rýhy - drenáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | kanal. přípojka km 0,000 - 0,2058 (Šp6) : | [24 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
[27 empty] | VV | 0
|  | kanal. přípojka km 0,000 - 0,2058 (Šp6) : 205,8*1,1*0,2 |  | 45.276 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0 |  |  |  |  | 102.99 | [5 empty] | DIL
47 | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.038 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm - Provozní voda do KH : 43,0 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
48 | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.126 | 7.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm - Odsazená voda do ÚV : 62,0 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
49 | 871371121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.472 | 18.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm - Prací voda do KH : 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
50 | 877182121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.19728 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz Kladečské schema a Výpis materiálu : | [24 empty] | VV | 0
|  | potrubí, 43,0/6 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | spojky : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
51 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2832 | 5.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz Kladečské schema a Výpis materiálu : | [24 empty] | VV | 0
|  | potrubí, 62,0/6 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | spojky : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
52 | 877372121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 315 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.67272 | 9.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz Kladečské schema a Výpis materiálu : | [24 empty] | VV | 0
|  | potrubí, 39,0/6 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | spojky : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
53 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.04 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [24 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 43,00000 |  | 43 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 5
54 | 892381111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.066 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [24 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000 |  | 39 | [22 empty] | VV | 5
55 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.15 | 6.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [24 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 43,00000 |  | 43 | [22 empty] | VV | 5
56 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.21 | 13.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [24 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 5
57 | 892383111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.58 | 22.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [24 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000 |  | 39 | [22 empty] | VV | 5
58 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.03 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 43,00000 |  | 43 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000 |  | 39 | [22 empty] | VV | 5
59 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.03 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 43,00000 |  | 43 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000 |  | 39 | [22 empty] | VV | 5
60 | 28613104.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 13.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 13,00000*1,015 |  | 13.195 | [22 empty] | VV | 5
61 | 28613106.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 20,00000*1,015 |  | 20.3 | [22 empty] | VV | 5
62 | 28613110.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 315,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 14.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 14,00000*1,015 |  | 14.21 | [22 empty] | VV | 5
63 | 286136722R | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 mm; použití pro vodovody | m | 62.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 62,00000*1,015 |  | 62.93 | [22 empty] | VV | 5
64 | 286136736R | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 315,0 mm; di = 277,6 mm; s = 18,70 mm; použití pro vodovody | m | 39.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01759 | 0.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 39,00000*1,015 |  | 39.585 | [22 empty] | VV | 5
65 | 286136747R | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 50,0 mm; di = 40,8 mm; s = 4,60 mm; použití pro vodovody | m | 43.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 43,00000*1,015 |  | 43.645 | [22 empty] | VV | 5
66 | 286536141R | oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : 2*1,015 |  | 2.03 | [22 empty] | VV | 0
67 | 286536161R | oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | řad O - PE100 RC d90x5,4 mm : 3*1,015 |  | 3.045 | [22 empty] | VV | 0
68 | 2865361PC01 | oblouk PE100 ; 60,0 °; SDR 17,0; D = 315,0 mm; s = 18,70 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0195 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : 1*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 0
69 | 2865361PC02 | oblouk PE100 ; 22,0 °; SDR 17,0; D = 315,0 mm; s = 18,70 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : 2*1,015 |  | 2.03 | [22 empty] | VV | 0
70 | 2865361PC03 | oblouk PE100 ; 15,0 °; SDR 17,0; D = 315,0 mm; s = 18,70 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | řad P - PE100 RC d315x18,7 mm : 1*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 0
71 | 2865361PC04 | oblouk PE100; 60,0 °; SDR 17,0; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : 1*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 0
72 | 2865361PC05 | oblouk PE100; 22,0 °; SDR 17,0; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; hladký; spoj svařovaný | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | řad V - PE100 RC d50x4,6 mm : 2*1,015 |  | 2.03 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.86 | [5 empty] | DIL
73 | 919731114R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.45 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
74 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.04 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm + ACO 11+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.45 | [5 empty] | DIL
75 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 292.6217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.21 | 61.45 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [24 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [24 empty] | POP
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4,11,12,13,24,29,30,42,43,44,45,46,59,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 292,62171 |  | 292.6217 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827 | Vedení trubní dálková přípojná | [24 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04 04.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 04 | Propojovací potrubí a kabely v areálu | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 04.2 | Kanalizace, bezpečnostní přeliv | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52.8 |  | 0 |  |  |  |  | 188.96 | [5 empty] | DIL
1 | 119001411T00 | Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.91 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kanal DN200 : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
2 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 8.356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.1 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [24 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : 11,0*2,0*0,1 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : (26,0-5,9+11,0-3,7)*2,0*0,1 |  | 5.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Š A6 : 2,6*2,6*0,1 |  | 0.676 | [22 empty] | VV | 0
3 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 63.6711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.16 | 10.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 2
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 2
|  | Bezpečnostní přeliv z KH - PP SN10 DN300 mm : 11,0*1,055*1,65 |  | 19.1483 | [22 empty] | VV | 2
|  | rozšíření pro šachty : | [24 empty] | VV | 2
|  | Š A6 : 2,6*2,6*2,03-2,6/2*0,9*1,65 |  | 11.7923 | [22 empty] | VV | 2
|  | Opad z KH - PP SN10 DN100 mm : 6,0*0,9*1,65 |  | 8.91 | [22 empty] | VV | 2
|  | Opad z KH - PP SN10 DN125 mm : 20,0*0,9*1,75 |  | 31.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Splašková kanalizace z ÚV - PP SN10 DN125 mm : 11,0*0,9*1,5 |  | 14.85 | [22 empty] | VV | 2
|  | odpočet povrchů : | [24 empty] | VV | 2
|  | MK - asfalt : | [24 empty] | VV | 2
|  | odpad z kalového hosp. : -5,9*0,9*0,5 |  | -2.655 | [22 empty] | VV | 2
|  | splašk. kanalizace z UV : -3,7*0,9*0,5 |  | -1.665 | [22 empty] | VV | 2
|  | nezpevěno, tráva : -11,0*1,055*0,1 |  | -1.1605 | [22 empty] | VV | 2
|  | nezpevěno, tráva : -(26,0-5,9+11,0-3,7)*0,9*0,1 |  | -2.466 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 78.2541 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 85% : 78,25405*0,85 |  | 66.5159 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet ruční výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,84485*-1 |  | -2.8449 | [22 empty] | VV | 5
4 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 46.5612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.08 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | lepivost 70% hor.tř. III : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 63,67110*0,7 |  | 44.5698 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,84484*0,7 |  | 1.9914 | [22 empty] | VV | 5
5 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 11.2361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.3 | 3.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | hor.tř. IV - 15% : 78,25405*0,15 |  | 11.7381 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet ruční výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,50203*-1 |  | -0.50203 | [22 empty] | VV | 5
6 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 2.8449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.53 | 10.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Opad z KH - PP SN10 DN125 mm : 2,125*0,9*1,75 |  | 3.3469 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 3.3469 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | hor.tř. III - 85% - ruční výkop, křížení sítí : 3,34688*0,85 |  | 2.8449 | [22 empty] | VV | 0
7 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 0.50203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 4.66 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | hor.tř. IV - 15% - ruční výkop, křížení sítí : 3,34688*0,15 |  | 0.50203 | [22 empty] | VV | 0
8 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 174.437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.17 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.24 | 41.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy podélný profil a situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Bezpečnostní přeliv z KH - PP SN10 DN300 mm : 11,0*2*1,65 |  | 36.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Š A6 : 4*2,6*2,03-2,6*1,65-0,9*1,65 |  | 15.337 | [22 empty] | VV | 0
|  | Opad z KH - PP SN10 DN100 mm : 6,0*2*1,65 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Opad z KH - PP SN10 DN125 mm : 20,0*2*1,75 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
|  | Splašková kanalizace z ÚV - PP SN10 DN125 mm : 11,0*2*1,5 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
9 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 174.437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 12.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 174,43700 |  | 174.437 | [22 empty] | VV | 5
10 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 40.8005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.35 | 14.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | viz hloubení rýh 50% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 63,67110*0,5 |  | 31.8356 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,23608*0,5 |  | 5.618 | [22 empty] | VV | 5
|  | viz ruční výkop 100% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,84485 |  | 2.8449 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,50203 |  | 0.50203 | [22 empty] | VV | 5
11 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 98.0876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii a zpět : | [24 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,56000*0,2 |  | 16.712 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 50,36057*2 |  | 100.7211 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp v komunikaci : -9,67275*2 |  | -19.3455 | [22 empty] | VV | 0
12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 37.5662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 63,67109 |  | 63.6711 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,23608 |  | 11.2361 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,84485 |  | 2.8449 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,50203 |  | 0.50203 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 50,36057*-1 |  | -50.3606 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp v komunikaci : 9,67275 |  | 9.6728 | [22 empty] | VV | 0
13 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 187.8311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | skládka do15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 37,56623*5 |  | 187.8311 | [22 empty] | VV | 5
14 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 49.0438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.65 | 31.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | naložení na mezideponii : | [24 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,56000*0,1 |  | 8.356 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 50,36057 |  | 50.3606 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp v komunikaci : -9,67275 |  | -9.6728 | [22 empty] | VV | 0
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 49.0438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 49,04382 |  | 49.0438 | [22 empty] | VV | 5
16 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 50.3606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2 | 10.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 63,67109 |  | 63.6711 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,23608 |  | 11.2361 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,84485 |  | 2.8449 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,50203 |  | 0.50203 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 78.2541 | [22 empty] | VV | 1
|  | vytlačená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | obsyp + potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,20295*-1 |  | -20.203 | [22 empty] | VV | 5
|  | PP SN10 DN300 mm : -3,1416*0,15*0,15*11,0 |  | -0.77755 | [22 empty] | VV | 0
|  | ŠP lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 5,50450*-1 |  | -5.5045 | [22 empty] | VV | 5
|  | podkladní beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,22500*-1 |  | -0.225 | [22 empty] | VV | 5
|  | odpočet šachet : | [24 empty] | VV | 0
|  | Š A6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,03-0,1-0,3-0,3-0,1-0,25) |  | -1.1835 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -27.8935 | [22 empty] | VV | 1
17 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 20.203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 34.35 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.59 | 32.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Bezpečnostní přeliv z KH - PP SN10 DN300 mm : 11,0*1,055*(0,3+0,3) |  | 6.963 | [22 empty] | VV | 0
|  | Opad z KH - PP SN10 DN100 mm : 6,0*0,9*(0,3+0,1) |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Opad z KH - PP SN10 DN125 mm : 20,0*0,9*(0,3+0,125) |  | 7.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | Splašková kanalizace z ÚV - PP SN10 DN125 mm : 11,0*0,9*(0,3+0,125) |  | 4.2075 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | PP SN10 DN300 mm : -3,1416*0,15*0,15*11,0 |  | -0.77755 | [22 empty] | VV | 0
18 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 83.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.02 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,56000 |  | 83.56 | [22 empty] | VV | 5
19 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 83.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,56000 |  | 83.56 | [22 empty] | VV | 5
20 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 83.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.13 | 10.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : 11,0*2,0 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezpevěno, tráva : (26,0-5,9+11,0-3,7)*2,0 |  | 54.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Š A6 : 2,6*2,6 |  | 6.76 | [22 empty] | VV | 0
21 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 37.5662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 37,56623 |  | 37.5662 | [22 empty] | VV | 5
22 | 00572465R | směs travní standard | kg | 3.4594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | zatravnění : 0,04*1,035 |  | 0.0414 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 83,55990*0,0414 |  | 3.4594 | [22 empty] | VV | 5
23 | 58310004PC | Materiál vhodný do zásypů v místní komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště | m3 | 10.7464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 18.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vytěžená zemina vhodná do zásypu v komunikaci - 0% : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpoklad místní komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | odpad z kalového hosp. : (5,9+6,5)*0,9*(1,75-0,5-0,3-0,125-0,1) |  | 8.091 | [22 empty] | VV | 2
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*0,9*(1,5-0,5-0,3-0,125-0,1) |  | 1.5817 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 9.6728 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | zásyp v komunikaci : 9,67275*1,1*1,01 |  | 10.7464 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.89 |  |  |  |  | 20.6 | [5 empty] | DIL
24 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 21.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 7.14 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.53 | 11.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠD tl. 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,64000 |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 5
|  | obrubník : 19,0*0,5 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 7,0*0,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
25 | 113111125R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 12.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.63857 | 7.75 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.74 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,64000 |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 5
|  | krajník : 7,0*0,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
26 | 113202111V01 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, odvoz na mezideponii a zpět | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obrubník : 19,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 7,0 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
27 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 14.8934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,89344 |  | 14.8934 | [22 empty] | VV | 0
28 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 208.5082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 208,50816 |  | 208.5082 | [22 empty] | VV | 0
29 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 14.8934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,25, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,89344 |  | 14.8934 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | DIL
30 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 8.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.9 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.38 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm + ACO 11+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*0,9 |  | 5.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*0,9 |  | 3.33 | [22 empty] | VV | 0
31 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 1.9008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,90080 |  | 1.9008 | [22 empty] | VV | 0
32 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 26.6112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,61120 |  | 26.6112 | [22 empty] | VV | 0
33 | 979990112R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 1.9008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,90080 |  | 1.9008 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.88 | [5 empty] | DIL
34 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 5.5045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 10.41 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.32 | 7.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Bezpečnostní přeliv z KH - PP SN10 DN300 mm : 11,0*1,055*0,1 |  | 1.1605 | [22 empty] | VV | 0
|  | Š A6 : 2,6*2,6*0,15 |  | 1.014 | [22 empty] | VV | 0
|  | Opad z KH - PP SN10 DN100 mm : 6,0*0,9*0,1 |  | 0.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | Opad z KH - PP SN10 DN125 mm : 20,0*0,9*0,1 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Splašková kanalizace z ÚV - PP SN10 DN125 mm : 11,0*0,9*0,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
35 | 452112111R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.28 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz Výpis šachet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63/4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.56 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.45 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Š prefa DN1000 : 1,5*1,5*0,1*1 |  | 0.225 | [22 empty] | VV | 0
37 | 59224346R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 63/4 : 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.61 |  | 0 |  |  |  |  | 45.98 | [5 empty] | DIL
38 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.097 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [24 empty] | SPI
|  | Bezpečnostní přeliv z KH - PP SN10 DN300 mm : 11,0 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
39 | 871313120T00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Opad z KH - PP SN10 DN100 mm : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
40 | 871313121T01 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Opad z KH - PP SN10 DN125 mm : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Splašková kanalizace z ÚV - PP SN10 DN125 mm : 11,0 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
41 | 877353121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | PP odbočka DN125/100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | 877373121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | PP odbočka DN300/200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | PP odbočka DN300/150 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | 877313122R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.3 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Splašková kanalizace z ÚV - PP SN10 DN125 mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.176 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | PP koleno 45° DN100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | PP koleno 15° DN125 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
45 | 877373123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | PP koleno 45° DN300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | 892561111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.048 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 31,00000 |  | 31 | [22 empty] | VV | 5
47 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.079 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
48 | 892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 6.2 | 18.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
|  | Opad z KH - PP SN10 DN125 mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Splašková kanalizace z ÚV - PP SN10 DN125 mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 7.1 | 7.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
|  | Bezpečnostní přeliv z KH - PP SN10 DN300 mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | 892900000T00 | Zkouška těsnosti kanalizačních šachet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Š prefa DN1000 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | 892601150T00 | Čištění kanalizačního potrubí | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.07 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 31,00000 |  | 31 | [22 empty] | VV | 5
52 | 892855112R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 50 m | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.06 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
53 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.9 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na kroužek, | [24 empty] | SPI
|  | konus Š A6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 894423112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 2.252 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [24 empty] | SPI
|  | dno Š A6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.69 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
56 | 28614538M110 | trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 10 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 110,0 mm | kus | 6.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,00000*1,03 |  | 6.18 | [22 empty] | VV | 5
57 | 28614541M125 | trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 10 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 125,0 mm | kus | 31.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 31,00000*1,03 |  | 31.93 | [22 empty] | VV | 5
58 | 28614554T | trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 10 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 315,0 mm | m | 11.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0114 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 11,00000*1,03 |  | 11.33 | [22 empty] | VV | 5
59 | 28654561R | odbočka PP; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 125,0 mm; DN2 100 mm | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 5
60 | 28654574R | odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0088 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PP odbočka DN300/150 : 1*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 0
61 | 28654575R | odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 200 mm | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0092 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PP odbočka DN300/200 : 1*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 0
62 | 28654592R | koleno PP; 45,0 °; D = 110,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PP koleno 45° DN100 : 2*1,015 |  | 2.03 | [22 empty] | VV | 0
63 | 28654594R | koleno PP; 15,0 °; D = 125,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 4.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PP koleno 15° DN125 : 4*1,015 |  | 4.06 | [22 empty] | VV | 0
64 | 28654612R | koleno PP; 45,0 °; D = 315,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 5
65 | 28654623R | spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 125,0 mm; l = 156 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000*1,015 |  | 1.015 | [22 empty] | VV | 5
66 | 55340322R | poklop kanalizační s tlumící vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.162 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Š A6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 5
68 | 59224373.AR | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Š A6 : 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
69 | 59224PC01 | Šachtové dno prefabrikované kompaktní jednolité DN 1000; beton C40/50; stavební výška 1000 mm, kyneta výšky DN potrubí, ochranný uzavírací nátěrový systém | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.59 | 2.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný popis viz příloha Revizní šachta Š A6 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.51 |  | 0 |  |  |  |  | 10.57 | [5 empty] | DIL
70 | 916231111RT1 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 3.4558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10471 | 0.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.09 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | [24 empty] | SPI
|  | úprava zhlaví v intravilánu : | [24 empty] | VV | 0
|  | dvojádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,55*1 |  | 3.4558 | [22 empty] | VV | 0
71 | 916261111RT1 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 4.0841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12471 | 0.51 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.12 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | [24 empty] | SPI
|  | úprava zhlaví v intravilánu : | [24 empty] | VV | 0
|  | dvojádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,65*1 |  | 4.0841 | [22 empty] | VV | 0
72 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.2529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.64 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.44 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | úprava zhlaví v intravilánu : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod dvojřádek z žulových kostek : 3,1416*(0,75*0,75-0,4*0,4)*0,2*1 |  | 0.2529 | [22 empty] | VV | 0
73 | 919731114R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm | m | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.45 | 8.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*2 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*2 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
74 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.04 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm + ACO 11+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*2 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*2 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.47 | [5 empty] | DIL
75 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 68.9172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.21 | 14.47 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [24 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [24 empty] | POP
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8,17,22,23,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,48,49,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 68,91722 |  | 68.9172 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827 | Vedení trubní dálková přípojná | [24 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04 04.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 04 | Propojovací potrubí a kabely v areálu | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 04.4 | Opravy komunikací po výstavbě | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.82 |  |  |  |  | 16.8 | [5 empty] | DIL
1 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 7.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.41 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.31 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠD tl. 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozšíření opravy vedle rýhy 2* 0,15 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*2*0,15 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*2*0,15 |  | 1.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*2*0,15 |  | 1.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*2*0,15 |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
2 | 113111125R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 19.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.63857 | 12.41 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.74 | 14.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.4.1.1.TZ Technická zpráva, 2.4 SO 04.4 Opravy komunikací po výstavbě : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozšíření opravy vedle rýhy 2* 0,4 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*2*0,4 |  | 5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*2*0,4 |  | 2.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*2*0,4 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*2*0,4 |  | 6.16 | [22 empty] | VV | 0
3 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 14.8195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,81950 |  | 14.8195 | [22 empty] | VV | 0
4 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 207.473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 207,47301 |  | 207.473 | [22 empty] | VV | 0
5 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 14.8195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,81950 |  | 14.8195 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110.46 |  |  |  |  | 51.75 | [5 empty] | DIL
6 | 113108305R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 65.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 7.24 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2 | 13.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ACO 11+ tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz příloha D.1.4.1.1.TZ Technická zpráva, 2.4 SO 04.4 Opravy komunikací po výstavbě : | [24 empty] | VV | 0
|  | po výstavbě potrubí a kabelů : 95,0 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,16000*-1 |  | -29.16 | [22 empty] | VV | 5
7 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 29.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 6.42 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.38 | 11.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm + ACO 11+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozšíření opravy vedle rýhy 2* 0,6 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*2*0,6 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*2*0,6 |  | 4.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*2*0,6 |  | 7.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*2*0,6 |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 0
8 | 113151214R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm | m2 | 880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 96.8 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.03 | 26.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [24 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | viz příloha D.1.4.1.1.TZ Technická zpráva, 2.4 SO 04.4 Opravy komunikací po výstavbě : 880,0 |  | 880 | [22 empty] | VV | 0
9 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 110.4576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 1.1 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 110,45760 |  | 110.4576 | [22 empty] | VV | 0
10 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1546.4064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1546,40640 |  | 1546.4064 | [22 empty] | VV | 0
11 | 979990112R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 110.4576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 110,45760 |  | 110.4576 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 209.54 |  | 0 |  |  |  |  | 84.63 | [5 empty] | DIL
12 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 79.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 29.92 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.03 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠD tl. 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*(1,995+2*0,15) |  | 16.065 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*(0,9+2*0,15) |  | 4.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*(0,9+2*0,15) |  | 7.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel : 6,3*0,5 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*(0,5+2*0,15) |  | 6.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | obrubník : 45,0*0,5 |  | 22.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 12,0*0,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv. jímka na vyvážení : 5,0*2,75 |  | 13.75 | [22 empty] | VV | 0
13 | 565131111RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 72.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 9.56 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*(1,995+2*0,6) |  | 22.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*(0,9+2*0,6) |  | 7.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*(0,9+2*0,6) |  | 12.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel : 6,3*0,5 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*(0,5+2*0,6) |  | 13.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv. jímka na vyvážení : 5,0*2,75 |  | 13.75 | [22 empty] | VV | 0
14 | 567411120T00 | Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 250 mm | m2 | 68.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.62083 | 42.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0.09 | 6.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*(1,995+2*0,4) |  | 19.565 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*(0,9+2*0,4) |  | 6.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*(0,9+2*0,4) |  | 10.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel : 6,3*0,5 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*(0,5+2*0,4) |  | 10.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | krajník : 12,0*0,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | stáv. jímka na vyvážení : 5,0*2,75 |  | 13.75 | [22 empty] | VV | 0
15 | 573111112R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 | m2 | 72.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00601 | 0.44 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.004 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z asfaltu silničního | [24 empty] | SPI
|  | pod ACP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 72,51500 |  | 72.515 | [22 empty] | VV | 5
16 | 573231110R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 | m2 | 975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.49 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.002 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod ACO 11+ : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 975,00000 |  | 975 | [22 empty] | VV | 5
17 | 577141112RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 126.42 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.072 | 70.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.4.1.1.TZ Technická zpráva, 2.4 SO 04.4 Opravy komunikací po výstavbě : | [24 empty] | VV | 0
|  | po výstavbě potrubí a kabelů : 95,0 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
|  | opravou povrchů asfaltových ploch vlivem výstavby : 880,0 |  | 880 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.82 |  | 0 |  |  |  |  | 41.6 | [5 empty] | DIL
18 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 8.46 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.272 | 12.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.4.1.1.TZ Technická zpráva, 2.4 SO 04.4 Opravy komunikací po výstavbě : 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
19 | 917932121R00 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05905 | 0.71 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.26 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.4.1.1.TZ Technická zpráva, 2.4 SO 04.4 Opravy komunikací po výstavbě : 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
20 | 919731114R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm | m | 48.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.45 | 21.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
|  | rozšíření opravy vedle rýhy 2* 0,4 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*2 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*2 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
21 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm | m | 48.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.09 | 4.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
|  | rozšíření opravy vedle rýhy 2* 0,6 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | řad V, O, P : 7,0*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | splašk. kanalizace z UV : 3,7*2 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpad z kalového hosp. : 5,9*2 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | signalizační kabel, kabel NN : (4,0+3,7)*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
22 | 592162117R | přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní | kus | 12.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | náhrada poškozených cca 50% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,00000*1,01 |  | 12.12 | [22 empty] | VV | 5
23 | 59217410R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 22.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 1.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | náhrada poškozených cca 50% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 45,00000*0,505 |  | 22.725 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 998225311R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu | t | 220.3458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | a letišť s krytem živičným nebo betonovým | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,13,14,15,16,17,18,19,22,23, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 220,34579 |  | 220.3458 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827 | Vedení trubní dálková přípojná | [24 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04 04.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 04 | Propojovací potrubí a kabely v areálu | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 04.5 | Venkovní kabelové rozvody | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 02EM01 | D+M - Kabel s hliníkovým jádrem AYKY-J 3x70+35 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 02EM02 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem FTP 5.cat | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 02EM03 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFY 4x2x1,0 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 02EM04 | D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 02EM05 | D+M PVC korugovaná chránička Js110 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 02EM06 | D+M PVC trubka HDPE 40/32 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 02EM07 | D+M - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 02EM08 | M - Ukončení kabelů do 4x70mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 02EM09 | M - Ukončení kabelů do 4x2x0,5mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 02EM10 | D+M - Zemnící drát FeZn 10mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M15 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 15EM01 | Vytýčení trasy | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 15EM02 | Výkop 50 x 120 cm, tř.zeminy 3, kompletní | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop 50 x 120 cm, kompletní, včetně betonového podloží 10 cm, pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu | [24 empty] | POP | Výkop 50 x 120 cm, kompletní, včetně betonového podloží 10 cm, pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu
13 | 15EM03 | Odvoz přebytečné zeminy do 1km | m3 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 15EM04 | Betonový základ pro nosnou konstrukci MX105 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 30EM01 | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827 | Vedení trubní dálková přípojná | [24 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05 05.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 05 | Nová jímka na vyvážení | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 05.1 | Nová jímka na vyvážení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 673.72 | [5 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2 | 216 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | odvodnění povrchové : 45*24 |  | 1080 | [22 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | odvodnění povrchové : 45 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
3 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.1 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [24 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz přílohy TZ, výkopy... : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající jímka : 7,0*4,0*0,1 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | nová jímka : 10,0*7,0*0,1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
4 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 38.5045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.27 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | viz.příloha D.1.5.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | pro bourání stáv. jímky : 5,0*(3,85+6,25)/2*2,4+5,0*3,3*0,49 |  | 68.685 | [22 empty] | VV | 2
|  | jímka : -(3,5*2,5*2,5+1,4*1,1*0,29) |  | -22.3216 | [22 empty] | VV | 2
|  | podkladní beton : -3,8*2,8*0,1 |  | -1.064 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 45.2994 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | horn.tř.III. - 85% : 45,2994*0,85 |  | 38.5045 | [22 empty] | VV | 0
5 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 19.2523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.04 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 38,50450*0,5 |  | 19.2523 | [22 empty] | VV | 5
6 | 131301110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 6.7949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.31 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | horn.tř.IV. - 15% : 45,2994*0,15 |  | 6.7949 | [22 empty] | VV | 0
7 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 169.0237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.556 | 263 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | nová jímka : 8,48*5,78*4,057 |  | 198.8514 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 198.8514 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | horn.tř.III. - 85% : 198,85142*0,85 |  | 169.0237 | [22 empty] | VV | 0
8 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 84.5118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.11 | 9.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 169,02370*0,5 |  | 84.5118 | [22 empty] | VV | 5
9 | 131301202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 29.8277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 2.127 | 63.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz.příloha D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatřídění hornin dle IGP : | [24 empty] | VV | 0
|  | horn.tř.IV. - 15% : 198,85142*0,15 |  | 29.8277 | [22 empty] | VV | 0
10 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.53 | 14.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (7,0*2+5,0*2)*(0,7+0,3)/2*0,35 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 36.0162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.519 | 18.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 16% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,82769*0,16 |  | 4.7724 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 169,02369*0,16 |  | 27.0438 | [22 empty] | VV | 5
|  | 100% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,20000 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 5
12 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 428.9439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | odvoz na mezideponii a zpět : | [24 empty] | VV | 0
|  | zásyp vhodnou zeminou z výkopů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 204,67198*2 |  | 409.344 | [22 empty] | VV | 5
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 98,00000*0,2 |  | 19.6 | [22 empty] | VV | 5
13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 43.6788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | ruční výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,20000 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | hloubení jam : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 38,50449 |  | 38.5045 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,79491 |  | 6.7949 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 169,02371 |  | 169.0237 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,82771 |  | 29.8277 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp vhodnou zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 204,67197*-1 |  | -204.672 | [22 empty] | VV | 5
14 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 218.3942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | skládka do15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 43,67885*5 |  | 218.3942 | [22 empty] | VV | 5
15 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 214.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 10.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na meziskládce : | [24 empty] | VV | 0
|  | ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 98,00000*0,1 |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp vytěženou zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 204,67197 |  | 204.672 | [22 empty] | VV | 5
16 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 214.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | uložení na mezideponii : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 214,47197 |  | 214.472 | [22 empty] | VV | 5
17 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 204.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.2 | 40.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | vytěžená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 38,50449 |  | 38.5045 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,79491 |  | 6.7949 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 169,02371 |  | 169.0237 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,82771 |  | 29.8277 | [22 empty] | VV | 5
|  | vytlačená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,80288*-1 |  | -9.8029 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,90144*-1 |  | -4.9014 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,37384*-1 |  | -2.3738 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,35328*-1 |  | -4.3533 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp po bourání stáv. jímky : | [24 empty] | VV | 0
|  | jímka : 3,5*2,5*2,5+1,4*1,1*0,29 |  | 22.3216 | [22 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : 3,8*2,8*0,1 |  | 1.064 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet nových kcí : | [24 empty] | VV | 0
|  | jímka : -5,58*3,08*2,26 |  | -38.8413 | [22 empty] | VV | 0
|  | šachtový výstup : -3,1416*0,62*0,62*1,198 |  | -1.4467 | [22 empty] | VV | 0
|  | přitěžovací prstenec : -(5,58*2+3,08*2+0,25*4)*0,25*0,25 |  | -1.145 | [22 empty] | VV | 0
18 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.02 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy TZ, výkopy...D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající jímka : 7,0*4,0 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
|  | nová jímka : 10,0*7,0 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
19 | 181201101R00 | Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, | [24 empty] | SPI
|  | zatravnění v rovině : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 98,00000 |  | 98 | [22 empty] | VV | 5
20 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.13 | 12.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | zatravnění v rovině : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 98,00000 |  | 98 | [22 empty] | VV | 5
21 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 43.6788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 43,67885 |  | 43.6788 | [22 empty] | VV | 5
22 | 231943004T01 | Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 5,0 m | m2 | 115.7056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí, vč. stabilizace pomocí kotev - viz příloha D.1.1.TZ a Výkres výkopů. | [24 empty] | POP |  | nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí, vč. stabilizace pomocí kotev - viz příloha D.1.1.TZ a Výkres výkopů.
|  | viz příloha D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová jímka : (8,48*2+5,78*2)*4,057 |  | 115.7056 | [22 empty] | VV | 0
23 | 00572465R | směs travní standard | kg | 4.0572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | zatravnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 98,00000*0,0414 |  | 4.0572 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.94 |  |  |  |  | 15.31 | [5 empty] | DIL
24 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4.54 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.31 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠD tl. 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,75000 |  | 13.75 | [22 empty] | VV | 5
25 | 113111125R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.63857 | 8.78 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.74 | 10.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,75000 |  | 13.75 | [22 empty] | VV | 5
26 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.62 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.12 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | stáv. jímka na vyvážení - bourání : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
27 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 14.9378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,93784 |  | 14.9378 | [22 empty] | VV | 0
28 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 209.1297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 209,12973 |  | 209.1297 | [22 empty] | VV | 0
29 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 14.9378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,93784 |  | 14.9378 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 113 | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.03 |  |  |  |  | 5.26 | [5 empty] | DIL
30 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.03 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.38 | 5.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MK - asfalt - ACP 16+ - tl. 5 cm + ACO 11+ - tl. 5 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | stáv. jímka na vyvážení - bourání : 5,0*2,75 |  | 13.75 | [22 empty] | VV | 0
31 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 3.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,02500 |  | 3.025 | [22 empty] | VV | 0
32 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 42.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 42,35000 |  | 42.35 | [22 empty] | VV | 0
33 | 979990112R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,02500 |  | 3.025 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.39 |  | 0 |  |  |  |  | 49.58 | [5 empty] | DIL
34 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 6.99 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.92 | 3.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : (7,0*2+5,0*2)*(0,7+0,3)/2*0,35 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
35 | 212753116R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.06 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odvodňovací drenáž DN160 : 7,0*2+5,0*2 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
36 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 50.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.08 | 4.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [24 empty] | SPI
|  | odvodňovací drenáž DN160 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 24,00000*2,1 |  | 50.4 | [22 empty] | VV | 5
37 | 242111111R00 | Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01916 | 0.04 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.95 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových | [24 empty] | SPI
|  | příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m, | [24 empty] | SPI
|  | čerpací studna : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 243571112R00 | Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm, | m3 | 0.25133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.004 | 0.5 | 0 | 0 | 825-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 2.28 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m | [24 empty] | SPI
|  | čerpací studny DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5*1 |  | 0.25133 | [22 empty] | VV | 0
39 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 9.8029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 21.17 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.09 | 10.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | hutněný štěrkový polštář : | [24 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk : | [24 empty] | VV | 0
|  | jímka : 8,48*5,78*0,2 |  | 9.8029 | [22 empty] | VV | 0
40 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 4.9014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 10.59 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.09 | 5.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) : | [24 empty] | VV | 0
|  | jímka : 8,48*5,78*0,1 |  | 4.9014 | [22 empty] | VV | 0
41 | 273323411RV1 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 | m3 | 4.3533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3937 | 10.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.48 | 2.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.5 skladba kcí S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ŽB deska : 6,08*3,58*0,2 |  | 4.3533 | [22 empty] | VV | 0
42 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 3.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.6 | 6.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | ŽB deska : (6,08*2+3,58*2)*0,2 |  | 3.864 | [22 empty] | VV | 0
43 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 3.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.32 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3,86400 |  | 3.864 | [22 empty] | VV | 5
44 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.43533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 23.531 | 10.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,35330*0,1 |  | 0.43533 | [22 empty] | VV | 5
45 | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čerpací studna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | 28611225.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm | m | 24.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 24,00000*1,03 |  | 24.72 | [22 empty] | VV | 5
47 | 59225330R | skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.51 | 1.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000*1,01 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 5
48 | 693660194R | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 | m2 | 51.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz opláštění trativodů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 50,40000*1,02 |  | 51.408 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.51 |  | 0 |  |  |  |  | 27.53 | [5 empty] | DIL
49 | 380311531R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 2.3738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6126 | 6.2 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.07 | 7.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | jímka : 6,28*3,78*0,1 |  | 2.3738 | [22 empty] | VV | 0
50 | 380311532R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 1.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6016 | 2.98 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.88 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz přílohy D.1.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | přitěžovací prstenec : (5,58*2+3,08*2+0,25*4)*0,25*0,25 |  | 1.145 | [22 empty] | VV | 0
51 | 380316141RU1 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm | m3 | 1.9292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6127 | 5.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 5.75 | 11.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku; beton C30/37 - XC4, XA1 | [24 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.5 skladba kcí S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spádový beton : 5,3*2,8*0,13 |  | 1.9292 | [22 empty] | VV | 0
52 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 4.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06031 | 0.29 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.05 | 5.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | viz přílohy D.1.5 - kce 150 - 300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | prstenec : (6,08*2+3,58*2)*0,25 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 0
53 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 4.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.4 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,83000 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.58 |  | 0 |  |  |  |  | 6.62 | [5 empty] | DIL
54 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.79 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [24 empty] | SPI
|  | DN 800; v. 500 mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.9 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na kroužek, | [24 empty] | SPI
|  | konus : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 899101111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.68 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompozitní poklop : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | 89442PC01 | osazení žb prefabrikovaného dna, o hmotnosti do 20 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.25 | 4.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 89442PC02 | osazení desky zákrytové nádrže pravoúhlé o hmotnosti do 10 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 2869746M01 | poklop inspekční šachty světlost 600 mm; výška rámu 120 mm; kompozit | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.053 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
60 | 592243533R | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 040,0 mm; DN = 800,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 600 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.508 | 1.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | konus : 3*1,01 |  | 3.03 | [22 empty] | VV | 0
61 | 592243555R | skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | skruž 80/50 : 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
62 | 592243731R | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 800,0 mm | kus | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,03000 |  | 3.03 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,01000 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 5
63 | 592262115R | deska zákrytová nádrže pravoúhlá; pojížděná; železobeton; rozměr 3000x5500x200 mm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.97 | 8.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 5
64 | 592262404R | dno nádrže pravoúhlé; železobeton; užitný objem 28,641 m3; l = 5 300 mm; š = 2 800 mm; h = 1 930,0 mm; tl. stěny 140 mm; pojížděné | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 17.34 | 17.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.51 |  | 0 |  |  |  |  | 6.82 | [5 empty] | DIL
65 | 916231111RT1 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 3.4558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10471 | 0.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.085 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | [24 empty] | SPI
|  | dvojádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,55*1 |  | 3.4558 | [22 empty] | VV | 0
66 | 916261111RT1 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 4.0841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12471 | 0.51 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.119 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | [24 empty] | SPI
|  | dvojádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,65*1 |  | 4.0841 | [22 empty] | VV | 0
67 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.2529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.64 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.442 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | pod dvojřádek z žulových kostek : 3,1416*(0,75*0,75-0,4*0,4)*0,2*1 |  | 0.2529 | [22 empty] | VV | 0
68 | 919731114R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.45 | 4.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ŠCM tl. 25 cm : 5,0+2*2,75 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
69 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.09 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [24 empty] | SPI
|  | MK - asfalt - ACP + ACO tl. 5+5 cm : 5,0+2*2,75 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
70 | 96PC01 | Demontáž zámečnických výrobků – poklop, žebřík, …, vč. odvozu příp. likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.5.1 Technická zpráva, 2 Demolice stávající svozové jímky | [24 empty] | POP
71 | 96PC02 | Demontáž stávajícího trubního a technologického vybavení., vč. odvozu příp. likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.5.1 Technická zpráva, 2 Demolice stávající svozové jímky | [24 empty] | POP
Díl: | 961 | Prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
72 | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.5. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti | [24 empty] | POP |  | viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.5. Těsnit viz poznámka, vč. přesunu hmot a likvidace suti
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 26.97 |  |  |  |  | 230.84 | [5 empty] | DIL
73 | 981511113R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou | m3 | 1.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.38 | 2.53 | 800-6 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 9.375 | 9.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stáv. jímka na vyvážení : | [24 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : 3,8*2,8*0,1 |  | 1.064 | [22 empty] | VV | 0
74 | 981511114R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu | m3 | 10.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 2.41 | 24.44 | 800-6 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 21.67 | 219.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stáv. jímka na vyvážení : | [24 empty] | VV | 0
|  | výst. komín : (0,6*2+0,9*2+0,25*4)*0,25*0,4 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : 3,5*2,5*0,25-0,6*0,9*0,25 |  | 2.0525 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : (3,5*2+2,0*2)*0,25*2,0 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | dno : 3,5*2,5*0,25 |  | 2.1875 | [22 empty] | VV | 0
75 | 979990103R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm | t | 2.5323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 2,53232 |  | 2.5323 | [22 empty] | VV | 7
76 | 979990108R00 | Poplatek za skládku železobeton | t | 24.4374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 24,43740 |  | 24.4374 | [22 empty] | VV | 7
77 | 979083117R00 | přes 5000 m do 6000 m | t | 26.9697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.042 | 1.13 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 73,74, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,96972 |  | 26.9697 | [22 empty] | VV | 0
78 | 979083191R00 | za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 242.7275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 73,74, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 242,72748 |  | 242.7275 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.91 | [5 empty] | DIL
79 | 998142251R00 | Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) vodorovně 50 m výšky do 25 mm | t | 95.031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.42 | 39.91 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23,34,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,73,74, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 95,03105 |  | 95.031 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných | [24 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 06 06.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | SO 06 | Úprava oplocení | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 06.1 | Úprava oplocení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.53 |  | 0 |  |  |  |  | 52.16 | [5 empty] | DIL
1 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem | m3 | 0.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 42.4 | 38.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha Oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | bourání bet.patek a základů oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,7*7 |  | 0.784 | [22 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 0,4*0,4*0,4*2 |  | 0.128 | [22 empty] | VV | 0
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 2.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 3.53 | 7.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | pro nové oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*(6+1) |  | 0.672 | [22 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 0,4*0,4*0,3*2 |  | 0.096 | [22 empty] | VV | 0
|  | dlaždice : 0,5*0,5*0,2*26 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 2.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [24 empty] | SPI |  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
|  | přebytečná zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,06800 |  | 2.068 | [22 empty] | VV | 5
4 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [24 empty] | SPI |  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
|  | bourání konstrukcí z betonu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,91200 |  | 0.912 | [22 empty] | VV | 5
5 | 162701159R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 | m3 | 4.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [24 empty] | SPI |  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
|  | skládka do 15 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,91200*5 |  | 4.56 | [22 empty] | VV | 5
6 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 4.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.67 | 2.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,06800 |  | 2.068 | [22 empty] | VV | 5
|  | zásyp po bourání bet.patek a základů oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,06800 |  | 2.068 | [22 empty] | VV | 5
7 | 162201253R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.91 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
|  | bourání konstrukcí z betonu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,91200 |  | 0.912 | [22 empty] | VV | 5
8 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 2.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.24 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | zásyp po bourání bet.patek a základů oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*(6+1) |  | 0.672 | [22 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 0,4*0,4*0,3*2 |  | 0.096 | [22 empty] | VV | 0
|  | dlaždice : 0,5*0,5*0,2*26 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
9 | 979990103R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm | t | 1.9152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bourání konstrukcí z betonu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,91200*2,1 |  | 1.9152 | [22 empty] | VV | 5
10 | 181300010TA0 | Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | kolem oplocení : 15,0*1,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
11 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 1.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 2.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,00000*0,105 |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 5
12 | 58310004T | Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště | m3 | 2.2955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 3.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,06800*1,11 |  | 2.2955 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.05 |  |  |  |  | 3.11 | [5 empty] | DIL
13 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.9 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.16 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | stávající oplocení : 13,0*0,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
14 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.15 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.3135 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,50000 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 5
15 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 3.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,14, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,04200 |  | 3.042 | [22 empty] | VV | 0
16 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 42.588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,14, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 42,58800 |  | 42.588 | [22 empty] | VV | 0
17 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,14, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,04200 |  | 3.042 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 0 |  |  |  |  | 5.04 | [5 empty] | DIL
18 | 274353102R00 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.51 | 4.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. | [24 empty] | SPI
|  | viz vzorový výkres oplocení a situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 6+1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
19 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20 | m3 | 0.94392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.48 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz přílohy Vzorový výkres oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,7*(6+1)*1,035 |  | 0.81144 | [22 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 0,4*0,4*0,4*2*1,035 |  | 0.13248 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3 |  | 0 |  |  |  |  | 24.48 | [5 empty] | DIL
20 | 338121123R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobeton. se zabetonováním patky betonem třídy C -/7,5, o objemu do 0,15 m3 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 4.5 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.36 | 24.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prefabrikovaných plných nebo s drážkami pro výplňové desky, (bez hloubení jamky) | [24 empty] | SPI
|  | viz příloha Výkres oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 6+1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
21 | 59231118SL1 | sloupek plotový beton; pro drátěné pletivo; standard; l = 2 600 mm; š = 100,0 mm; tl = 100,00 mm, vč. nátěru | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | legenda oplocení pol. 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky : 6*1,01 |  | 6.06 | [22 empty] | VV | 0
22 | 59231118SL2 | sloupek plotový beton; pro drátěné pletivo; dvouvzpěrový; l = 2 600 mm; š = 100,0 mm; tl = 100,00 mm, vč. nátěru | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | legenda oplocení pol. 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky : 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
23 | 59231118VZ | vzpěra plotová beton; pro drátěné pletivo; l = 2 500 mm; š = 100,0 mm; tl = 100,00 mm, vč. nátěru | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.088 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vzpěry : 2*1,01 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.58 |  | 0 |  |  |  |  | 0.78 | [5 empty] | DIL
24 | 451579877R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm | m2 | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02024 | 1.58 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.01 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [24 empty] | SPI
|  | ŠP lože celkem 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,50000*12 |  | 78 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18 |  | 0 |  |  |  |  | 2.47 | [5 empty] | DIL
25 | 596811111RT4 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18108 | 1.18 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.38 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | viz příloha Výkres oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | dlažba pod plotem : 0,5*0,5*26 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  |  |  |  | 4.51 | [5 empty] | DIL
26 | 962042334R00 | Bourání zdiva z betonu prostého piliřů | m3 | 0.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 0 | 2.2 | 0.49 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 5.82 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | demontáž beton. sloupků stávajícího oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | sloupky oplocení : 7*0,10*0,10*2,6 |  | 0.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 2*0,10*0,10*2,1 |  | 0.042 | [22 empty] | VV | 0
27 | 767911821R00 | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.03 | 800-767 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.19 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající oplocení - viz TZ : 13,0 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.51854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.49 | 0.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,27, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,51854 |  | 0.51854 | [22 empty] | VV | 0
29 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 7.2596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,27, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,25956 |  | 7.2596 | [22 empty] | VV | 0
30 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.51854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.942 | 0.49 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,27, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,51854 |  | 0.51854 | [22 empty] | VV | 0
31 | 979990104R00 | Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm | t | 0.51854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_0
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,27, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,51854 |  | 0.51854 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.99 | [5 empty] | DIL
32 | 998152122R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m | t | 16.994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1 | 16.99 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [24 empty] | SPI |  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
|  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) | [24 empty] | SPI |  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,99404 |  | 16.994 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.54 | [5 empty] | DIL
33 | 767911120R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.28 | 3.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz Situace a Výkres oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | legenda oplocení pol.1 : 13,0 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
34 | 767912110R00 | Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2 m | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.03 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz Situace a Výkres oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | legenda oplocení pol.6 : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
35 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
36 | 31327508T | pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,6 m; velikost ok 50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
37 | 31477521R | drát ostnatý povrch PVC; pr. 2,00 mm; balení svitek 100m | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
38 | 31478158T | drát napínací pr. 3,80 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | v2020 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vč. napínáků | [24 empty] | POP
|  | viz příloha Výkres oplocení : | [24 empty] | VV | 0
|  | legenda oplocení pol. 5 : 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 815.23 | oplocení bez podezdívky | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | PS 01 | Budova ÚV - úpravy stávající technologie | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 01.1 | Budova ÚV - úpravy stávající technologie | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MT01 | Strojně-technologická část |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0-1PC | Potrubí, armatury a kotvení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný popis a specifikace viz příloha D.2.1.1 Technická zpráva, 5.1 PS 01 Budova ÚV - úpravy stávající technologie | [24 empty] | POP | podrobný popis a specifikace viz příloha D.2.1.1 Technická zpráva, 5.1 PS 01 Budova ÚV - úpravy stávající technologie
2 | 0-2PC | Montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka představuje montáž všech položek vztahujících se k danému provoznímu souboru. | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 02 02.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | PS 02 | Kalové hospodářství - strojně technologická část | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 02.1 | Kalové hospodářství - strojně technologická část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MT01 | Strojně-technologická část |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | podrobný popis položek a jejich specifikace viz příloha D.2.1.1 Technická zpráva, 5.2 PS 02 Kalové hospodářství - strojně technologická část | [24 empty] | POP | podrobný popis položek a jejich specifikace viz příloha D.2.1.1 Technická zpráva, 5.2 PS 02 Kalové hospodářství - strojně technologická část
1 | PC1-1.1-2 | Zahušťovací nádrž - pozice 1M20, 2M20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | PC1-1.3-4 | Čerpadlo odkalení zahušťovací nádrže - pozice 3M20, 4M20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | PC1-2 | Obslužná lávka nad zahušťovacími nádržemi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | PC1-3 | Rozmíchávací stanice flokulantu - pozice 5M20, 6M20, 7M20, 01YV20, 02YV20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | PC1-3.1 | Dávkovací čerpadlo flokulantu před ZN - pozice 8M20, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | PC1-3.2 | Dávkovací čerpadlo flokulantu do homogenizační nádrže - pozice 9M20, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | PC1-3.3 | Indukční průtokoměr - pozice FIRQ16, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | PC1-3.4 | Indukční průtokoměr - pozice FIRQ17, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | PC1-4 | Homogenizační nádrž - pozice 10M20, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | PC1-5.1 | Vřetenové čerpadlo pro plnění kalolisu do 6 bar - pozice 11M20, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PC1-5.2 | Vřetenové čerpadlo pro plnění kalolisu do 15 bar - pozice 12M20, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | PC1-5.3 | Vzdušník | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | PC1-5.4 | Indukční průtokoměr Velikost: DN 50, PN16. - pozice FIQ14, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | PC1-6 | Kalolis komorový - pozice 13M20, 14M20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | PC1-6.1 | Ovládacípanel kalolisu - pozice OP5, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | PC1-7 | Okapová plata selektropohonem ke kalolisu - pozice 15M20, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | PC1-8 | Ochrana pracovního prostoru kalolisu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | PC1-9.1-2 | Šoupátko selektropohonem na nátoku do ZN - pozice 16M20, 17M20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | PC1-9.3-4 | Šoupátko selektropohonem na odkalení ZN - pozice 18M20, 19M20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | PC1-9.5 | Šoupátko selektropohonem na větvi uvolnění tlaku zkalolisu - pozice 20M20, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | PC1-9.6 | Potrubní směšovač kalu a flokulantu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | PC1-10 | Společný rozváděč technologického celku odvodnění kalu a stanice pro přípravu flokulantu (včetně ŘS, pro řízení technologie odvodnění kalu) - pozice RMT5, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | PC1-10.1 | Indukční průtokoměr před vstupem kalu do zahušťovacích nádrží - pozice FIRQ11, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | PC2-1.1-2 | Odstředivé kalové čerpadlo do suché jímky - pozice 1M21, 2M21 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | PC2-2 | Odstředivé kalové čerpadlo do suché jímky - pozice 3M21, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | PC2-3.1-3 | Šoupátko s elektropohonem - pozice 4M21, 5M21, 6M21 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | PC2-3.4 | Šoupátko s elektropohonem - pozice 7M21, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | PC2-4 | Indukční průtokoměr - pozice FIRQ2, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | PC2-5 | Kontejner | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | PC2-6 | Rozdělovací objekt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | PC2-7 | Pojízdný kladkostroj | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | PC2-8 | Čerpadlo úkapů - pozice 8M21, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | PC2-9 | Potrubí, armatury a kotvení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
34 | PC2-10 | Montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka představuje montáž všech položek vztahujících se k danému provoznímu souboru. | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 03-04 03-04.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5085 | ÚV Lednice, kalové hospodářství | [24 empty] | STA
O: | PS 03-04 | Elektrotechnologická část | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 03-04.1 | Elektrotechnologická část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M01.2 | Rozvaděč RM5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01.2EM01 | D+M - Skříňový rozvaděč RM5 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Řadová oceloplechová skříň o dvou polích š.800mm na podstavci výšky 100mm, o celkových rozměrech 2100x1600x400mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěny, dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu atd.), IP54/20, přívod a vývody horem. | [24 empty] | POP | Řadová oceloplechová skříň o dvou polích š.800mm na podstavci výšky 100mm, o celkových rozměrech 2100x1600x400mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěny, dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu atd.), IP54/20, přívod a vývody horem.
2 | 01.2EM02 | D - Přípojnice Cu pro In=160A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 01.2EM03 | D - Trojpólový jistič 125A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Trojpólový jistič 125A, 400V s nastavitelnou nadproudovou spouští - nastaveno 100A, napěťová spoušť 230V, pomocné kontakty. | [24 empty] | POP | Trojpólový jistič 125A, 400V s nastavitelnou nadproudovou spouští - nastaveno 100A, napěťová spoušť 230V, pomocné kontakty.
4 | 01.2EM04 | D - Stiskací hlavice nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové zastavení, barva červená v žlutém poli, včetně spínacích jednotek (1x zapínací) a příslušenství | [24 empty] | POP | Stiskací hlavice s aretací pro nouzové zastavení, barva červená v žlutém poli, včetně spínacích jednotek (1x zapínací) a příslušenství
5 | 01.2EM05 | D - Zelená kompletní signálka O22 plná čočka integ. LED 230...240V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 01.2EM06 | D - Trojpólová ochrana proti přepětí, typ 1+2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Trojpólová ochrana proti přepětí, typ 1+2 na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!! | [24 empty] | POP | Trojpólová ochrana proti přepětí, typ 1+2 na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!!
7 | 01.2EM07 | D - Vyhodnocovací síťové relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, signalizace na dveře, pomocné relé | [24 empty] | POP
8 | 01.2EM08 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky, vč. řadových svorek | [24 empty] | POP
9 | 01.2EM09 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky, vč. řadových svorek | [24 empty] | POP
10 | 01.2EM10 | D - Pojistka válcová do 63A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 01.2EM11 | D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 01.2EM12 | D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A,10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 01.2EM13 | D - Jistič jednopólový 20/3/B, 20A, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 01.2EM14 | D - Vývod pro čerpadlo do 1,5kW, 400V | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vývod s odjištěním motorových spouštěčem, pomocný kontakt, přímý rozběh, stykač. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC. | [24 empty] | POP | Vývod s odjištěním motorových spouštěčem, pomocný kontakt, přímý rozběh, stykač. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC.
15 | 01.2EM15 | D - Vývod pro servopohon do 0,02kW, 400V | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vývod s odjištěním motorových spouštěčem, pomocný kontakt, stykačová reverzace. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace OTEVŘENO, ZAVŘENO, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC. | [24 empty] | POP | Vývod s odjištěním motorových spouštěčem, pomocný kontakt, stykačová reverzace. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace OTEVŘENO, ZAVŘENO, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC.
16 | 01.2EM16 | D - Vývod pro čerpadlo do 0,8kW, 230V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vývod s odjištěním proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 16B/1N, 16A, 30mA, pomocný kontakt, přímý rozběh, stykač. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC. | [24 empty] | POP | Vývod s odjištěním proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 16B/1N, 16A, 30mA, pomocný kontakt, přímý rozběh, stykač. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC.
17 | 01.2EM17 | D - Vývod pro klapku VZT se servopohonem, do 0,002 kW, 230V | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vývod s jističem 1A/1/C, 1A, pomocný kontakt. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač OTE-0-A, signalizace OTEVŘENO, PORUCHA, pomocná (230V AC) a povelová relé (24V DC). Ovládací napětí 230VAC. | [24 empty] | POP | Vývod s jističem 1A/1/C, 1A, pomocný kontakt. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač OTE-0-A, signalizace OTEVŘENO, PORUCHA, pomocná (230V AC) a povelová relé (24V DC). Ovládací napětí 230VAC.
18 | 01.2EM18 | D - Vývod pro ventilátor do výkonu 0,4 kW, 230V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odjištěný vývod pro ventilátor s EC motorem o výkonu do 0,4 kW, 230V, regulace otáček 0-10V, pomocné kontakty. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, potenciometr na DIN 0-10V, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 24VDC. | [24 empty] | POP | Odjištěný vývod pro ventilátor s EC motorem o výkonu do 0,4 kW, 230V, regulace otáček 0-10V, pomocné kontakty. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, potenciometr na DIN 0-10V, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 24VDC.
19 | 01.2EM19 | D - Vývod pro dvou otáčkový ventilátor do výkonu 0,2/3,0 kW, 400V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem bez nadproudové ochrany pro dvou otáčkový ventilátor o výkonu do 0,2/3,0 kW, 400V, pomocné kontakty, přímý rozběh, stykače, tepelné ochrany. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, přepínač OT.I-OT.II, signalizace CHOD OT.I, CHOD OT.II, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230VAC. | [24 empty] | POP | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem bez nadproudové ochrany pro dvou otáčkový ventilátor o výkonu do 0,2/3,0 kW, 400V, pomocné kontakty, přímý rozběh, stykače, tepelné ochrany. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, přepínač OT.I-OT.II, signalizace CHOD OT.I, CHOD OT.II, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230VAC.
20 | 01.2EM20 | D - Vývod pro teplovzdušnou jednotku do 15kW, 400V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vývod s odjištěním jističem, pomocný kontakt, stykač. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC. | [24 empty] | POP | Vývod s odjištěním jističem, pomocný kontakt, stykač. Jištění ovládacího obvodu, režimový přepínač R-0-A, signalizace CHOD, PORUCHA, pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230V AC.
21 | 01.2EM21 | D - Vývod pro technologický rozvaděč RMT5 odvodnění kalu 20kW, 400V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky. Pojistkové vložky 3x50A/gG. | [24 empty] | POP
22 | 01.2EM22 | D - Vývod pro rozvaděč DT5 MaR, ASŘ 1,0kW, 230V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednopólový jistič 16A/B. | [24 empty] | POP
23 | 01.2EM23 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče | [24 empty] | POP
24 | 01.2EM24 | D - Temperace rozvaděče 150W, 230V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Temperace rozvaděče 150W, 230V, IP20, včetně termostatu a odjištění. | [24 empty] | POP
25 | 01.2EM25 | D - Zásuvka na DIN 16A,230V,IP20,TN-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zásuvka soklová s ochranným kolíkem - přívod zespodu včetně odjištění | [24 empty] | POP
26 | 01.2EM26 | D - Proudový chránič 25/4, 25A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 01.2EM27 | D - Řadové svorky pro průřez vodičů 0,5 -2,5 mm2 | ks | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 01.2EM28 | D - Řadové svorky pro průřez vodičů 4mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 01.2EM29 | D - Řadové svorky pro průřez vodičů 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 01.2EM30 | D - Řadové svorky pro průřez vodičů 10mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 01.2EM31 | D - Řadové svorky pro průřez vodičů 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 01.2EM32 | D - Řadové svorky pro průřez vodičů 75mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 01.2EM33 | D - Plastové vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 01.2EM34 | D - Sběrnice N | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 01.2EM35 | D - Sběrnice PE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 01.2EM36 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 01.2EM37 | D - Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komponent | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.3 | Rozvaděč DT5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | 01.3EM01 | D+M - Skříňový rozvaděč DT5 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Řadová oceloplechová skříň o jednom poli š.800 mm na podstavci výšky 100mm, o celkových rozměrech 2100x800x400 mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěny, dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu atd.), IP54/20, přívod a vývody horem. | [24 empty] | POP | Řadová oceloplechová skříň o jednom poli š.800 mm na podstavci výšky 100mm, o celkových rozměrech 2100x800x400 mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěny, dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu atd.), IP54/20, přívod a vývody horem.
39 | 01.3EM02 | D - Jednopólový vypínač 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednopólový vypínač 16A, 230V pro montáž na dveře | [24 empty] | POP
40 | 01.3EM03 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem pro osvětlení rozvaděče | [24 empty] | POP
41 | 01.3EM04 | D - Temperace rozvaděče 90W, 230V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Temperace rozvaděče 90W, 230V, IP20, včetně termostatu a odjištění. | [24 empty] | POP
42 | 01.3EM05 | D - Zásuvka na DIN 16A,230V,IP20,TN-S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zásuvka soklová s ochranným kolíkem - přívod zespodu včetně odjištění | [24 empty] | POP
43 | 01.3EM06 | D - Proudový chránič 25/4, 25A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 01.3EM07 | D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 01.3EM08 | D - Jistič jednopólový 10/1/C, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 01.3EM09 | D - Jistič jednopólový 13/1/B, 13A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 01.3EM10 | D - Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 1,3A, montáž na DIN včetně odjištění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 01.3EM11 | D - Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 5A, montáž na DIN včetně odjištění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 01.3EM12 | D - Zdroj zálohovaného napájení UPS 650VA, signalizace slabá bateri, stav napájení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 01.3EM13 | D - Zelená kompletní signálka O22 plná čočka integ. LED 230...240V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 01.3EM14 | D - Přepěťová ochrana s vf filtrem, T3, instalace těsně před chráněné zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přepěťová ochrana typu 3 s vf filtrem, vyměmitelnými moduly a signalizací, 230V TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!! | [24 empty] | POP | Přepěťová ochrana typu 3 s vf filtrem, vyměmitelnými moduly a signalizací, 230V TN-S. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!!
52 | 01.3EM15 | D -Přepěťová ochrana 24V DC,1A,T2+3,dvoustupňová, pro 2 dvoužilové linky | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 01.3EM16 | D - Rázová oddělovací tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 01.3EM17 | D - Převodník s galvanickým oddělením 0-10V/4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 01.3EM18 | D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/1A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 01.3EM19 | D - Miniaturní paticové relé, 2 V/Z, 24 V DC, 12A, s LED, vč. patice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 01.3EM20 | D - Řadové svorky, pro průřez vodičů 0,5 -2,5 mm2 | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 01.3EM21 | D - Řadové svorky, pro průřez vodičů 4mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 01.3EM22 | D - Plastové vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 01.3EM23 | D - Automatizovaný systém řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Řídící systém PLC | [24 empty] | POP
|  | Systém bude osazen uvnitř rozvaděče DT5 | [24 empty] | POP
|  | Počet uvedených vstupů/výstupů: | [24 empty] | POP
|  | 80xDI, 16xDO, 16xAI, 2xAO, 2 x Ethernet (2xRJ45), 1x RS422/485, napájení 24V DC Procesorová karta, | [24 empty] | POP | 80xDI, 16xDO, 16xAI, 2xAO, 2 x Ethernet (2xRJ45), 1x RS422/485, napájení 24V DC Procesorová karta,
|  | Paměťová karta, | [24 empty] | POP
|  | Montážní lišta DIN | [24 empty] | POP
|  | HMI panel 7", 24V DC, IP65/20 pro montáž do dveří rozvaděče | [24 empty] | POP
|  | Včetně: programové vybavení pro monitorování a řízení kalového hospodářství, komplexní zkoušky, úprava a doplněná vizualizace SCADA SCX6 na dispečerkém pracovišti UV Lednice o technologii kalového hospodářství (provotzovatel dispečinku VAE Controls) | [24 empty] | POP | Včetně: programové vybavení pro monitorování a řízení kalového hospodářství, komplexní zkoušky, úprava a doplněná vizualizace SCADA SCX6 na dispečerkém pracovišti UV Lednice o technologii kalového hospodářství (provotzovatel dispečinku VAE Controls)
|  | Poznámka: | [24 empty] | POP
|  | Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele! | [24 empty] | POP
61 | 01.3EM24 | D - Optický rozvaděč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | BOX osazený v rozvaděči DT5 včetně ukončení optických kabelů, proměření, pigtailů, průchodek, propojovacích patchcordů na switch v DT5 | [24 empty] | POP | BOX osazený v rozvaděči DT5 včetně ukončení optických kabelů, proměření, pigtailů, průchodek, propojovacích patchcordů na switch v DT5
62 | 01.3EM25 | D - Průmyslový ethernetový switch, 5x port, 10/100/1000BaseT(X) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 01.3EM26 | D - Zásuvka na DIN 16A,230V,IP20,TN-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zásuvka soklová s ochranným kolíkem - přívod zespodu | [24 empty] | POP
64 | 01.3EM27 | D - Hraniční svorkovnice rozložená do jednotlivých polí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 01.3EM28 | D - Sběrnice PEN | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 01.3EM29 | D - Sběrnice N | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 01.3EM30 | D - Sběrnice PE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 01.3EM31 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 01.3EM32 | D - Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komponent | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M01.4 | Rozvaděč DT1 - doplnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
70 | 01.4EM01 | D+M - Optický rozvaděč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | BOX osazený v rozvaděči DT1 včetně ukončení optických kabelů, proměření, pigtailů, průchodek, propojovacích patchcordů na switch v DT1 | [24 empty] | POP | BOX osazený v rozvaděči DT1 včetně ukončení optických kabelů, proměření, pigtailů, průchodek, propojovacích patchcordů na switch v DT1
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
71 | 02EM01 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 02EM02 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 02EM03 | D+M Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 02EM04 | D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 02EM05 | D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 02EM06 | D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 02EM07 | D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 02EM08 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 2x1,0 | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 02EM09 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 4x1,0 | m | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 02EM10 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 02EM11 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 19x1,0 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 02EM12 | D+M Kabel sdělovací směděným jádrem UTP 4x2x0,5 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 02EM13 | D+M Kabel optický multimode 4 vlákna | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 02EM14 | D+M - Vodič Cu, H07V-6U zelenožlutý | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 02EM15 | D+M - Vodič Cu, H07V-25U zelenožlutý | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 02EM16 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 02EM17 | D+M Nosný kabelový systém včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hlavní vnitřní kabelové trasy - žárově pozinkované drátěné kabelové žlaby, víka, včetně originálního příslušenství, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, včetně originálního příslušenství. | [24 empty] | POP | Hlavní vnitřní kabelové trasy - žárově pozinkované drátěné kabelové žlaby, víka, včetně originálního příslušenství, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, včetně originálního příslušenství.
|  | Dimenze kabelových tras jsou uvedeny na výkresové příloze D.2.2.3-5!!! | [24 empty] | POP
88 | 02EM18 | D+M Zásuvka 230V/16A, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 02EM19 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 02EM20 | M - Ukončení kabelů ve svorkovací a deblokační skříni | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 02EM21 | M - Prostup cihlovou stěnou tl. 300mm, otvor do d=50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 02EM22 | M - Prostup betonovým stropem tl. 300 mm, otvor do d=50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 02EM23 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 150 mm, otvor do d=100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 02EM24 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 02EM25 | M - Zatěsnění vrtaných prostupů s vloženými chráničkami proti spodní vodě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 02EM26 | D+M - Zárově zinkovaná nosná konstrukce do 5kg | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 02EM27 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 02EM28 | D+M Dielektrický koberec 10kV, š.1,2m | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 02EM29 | D+M Servopohon pro VZT | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Servopohon pro ovládání klapky VZT ote/zav s bezpečnostní funkcí - bez napětí zavře, 230V, IP54,s vyvedeným kabelem 1m, včetně polohových kontaktů | [24 empty] | POP | Servopohon pro ovládání klapky VZT ote/zav s bezpečnostní funkcí - bez napětí zavře, 230V, IP54,s vyvedeným kabelem 1m, včetně polohových kontaktů
100 | 02EM30 | D+M - Deblokační skříň 1MS21 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Deblokační skříň 4MS21 s ovládáním a signalizací, do rozměru 600x300x170mm, IP54, 4 ks - pohon nereverzovaný, 4ks - ovladač 3 polohový, 8ks - signálka, 50ks - svorka, 4ks - plastová vývodka PG21 | [24 empty] | POP | Deblokační skříň 4MS21 s ovládáním a signalizací, do rozměru 600x300x170mm, IP54, 4 ks - pohon nereverzovaný, 4ks - ovladač 3 polohový, 8ks - signálka, 50ks - svorka, 4ks - plastová vývodka PG21
101 | 02EM31 | D+M - Deblokační skříň 4MS21 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Deblokační skříň 4MS21 s ovládáním a signalizací, do rozměru 600x300x170mm, IP54, 4 ks - pohon reverzovaný, 4ks - ovladač 3 polohový, 12ks - signálka, 50ks - svorka, 4ks - plastová vývodka PG21 | [24 empty] | POP | Deblokační skříň 4MS21 s ovládáním a signalizací, do rozměru 600x300x170mm, IP54, 4 ks - pohon reverzovaný, 4ks - ovladač 3 polohový, 12ks - signálka, 50ks - svorka, 4ks - plastová vývodka PG21
102 | 02EM32 | D+M Svorkovací přechodová skříň PRS | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Svorkovací přechodová plastová skříň o rozměrech do 100x100x50mm, IP66, | [24 empty] | POP
|  | 8ks - svorka do 6mm2, 10A, 3ks - plastová vývodka | [24 empty] | POP
103 | 02EM33 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR typ 1 | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Svorkovnicová skříňka z plastu š.129 x v.164 x hl.70 mm, 500V, IP66, do 10ks svorek 1,5mm2, do 5ks vývodek do PG13,5 | [24 empty] | POP | Svorkovnicová skříňka z plastu š.129 x v.164 x hl.70 mm, 500V, IP66, do 10ks svorek 1,5mm2, do 5ks vývodek do PG13,5
104 | 02EM34 | D+M - Pozinkovaná nosná konstrukce se stříškou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žárově pozinkovaná nosná konstrukce se stříškou pro svorkovnicovou skříň z plastu š.129 x v.164 x hl.70 mm | [24 empty] | POP | Žárově pozinkovaná nosná konstrukce se stříškou pro svorkovnicovou skříň z plastu š.129 x v.164 x hl.70 mm
105 | 02EM35 | M - Připojení pohonu 230V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 02EM36 | M - Připojení reverzovaných pohonu 400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 02EM37 | M - Připojení pohonu, rozvaděče 400V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 02EM38 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 02EM39 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, min. IP44 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M03 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
110 | 03EM01 | D+M - Měření diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-200Pa, IP65 včetně hadiček | [24 empty] | POP | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-200Pa, IP65 včetně hadiček
111 | 03EM02 | D+M - Měření diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-500Pa, IP65 včetně hadiček | [24 empty] | POP | Spínač diferenční tlaku, napájení 12 až 36V DC, výstup : 0/1 beznapěťový kontakt, detekční rozsah: 0-500Pa, IP65 včetně hadiček
112 | 03EM03 | D+M - Měření hladiny - tenzosonda do potrubí, 0-6m, kabel 10m | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D+M - Ponorný tenzometrický snímač hladiny s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení: 15 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-6m, kabel 10m, nerezová spona pro uchycení, ochranná PVC trubka DN110 včetně nerezového ukotvení do stěny | [24 empty] | POP | D+M - Ponorný tenzometrický snímač hladiny s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení: 15 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-6m, kabel 10m, nerezová spona pro uchycení, ochranná PVC trubka DN110 včetně nerezového ukotvení do stěny
113 | 03EM04 | D+M - Měření hladiny - plovák, kabel do 10m | kpl | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 10m a závaží, konzola nerez, IP67 | [24 empty] | POP | Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 10m a závaží, konzola nerez, IP67
114 | 03EM05 | D+M - Měření teploty a vlhkosti - nástěnné čidlo, -30 - +70°C / 0-100% | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty a vlhkosti v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 2x 4-20mA, rozsah -30 - +60°C / 0-100%, IP65, materiál stonku nerez | [24 empty] | POP | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty a vlhkosti v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 2x 4-20mA, rozsah -30 - +60°C / 0-100%, IP65, materiál stonku nerez
115 | 03EM06 | D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - +70°C | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, materiál stonku nerez | [24 empty] | POP | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, materiál stonku nerez
116 | 03EM07 | D+M - Měření teploty v potrubí VZT - čidlo se stonkem, +60 - +140°C | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Bezpečnostní termostat s pevným stonkem pro měření teploty v potrubí VZT, napájení 12-36V DC, výstup 0/1 beznapěťový kontakt, rozsah +60 - +140°C, IP54, materiál stonku nerez | [24 empty] | POP | Bezpečnostní termostat s pevným stonkem pro měření teploty v potrubí VZT, napájení 12-36V DC, výstup 0/1 beznapěťový kontakt, rozsah +60 - +140°C, IP54, materiál stonku nerez
117 | 03EM08 | M - Připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
118 | 30EM01 | Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [24 empty] | POP
119 | 30EM02 | Zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | koordinace profesí, zkoušky, oživení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu