Generel kanalizace – Velké Pavlovice, příloha č. 1

Popis předmětu díla:

- Předmět díla je členěný na následující dílčí části plnění:

    - Převzetí a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,

    - Zajištění všech průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění,

    - Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území,

    - Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města,

    - Sestavení modelu stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu

    - Variantní návrh nápravných opatření na stokové síti a výhledového stavu

    - Sestavení modelů kanalizační sítě pro návrhový a výhledový stav

    - Kompletace a tisky generelu, projednání a zapracování připomínek od objednatele

- Činnosti dle odst. 1.1 budou zahrnovat:

    - Převzetí, analýzu a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,

    - Stanovení případných požadavků na doplnění podkladů.

- Činnosti dle odst. 1.2 budou zahrnovat:

    - Doplnění pasportu stávající stokové sítě a objektů na kanalizaci – doměření údajů chybějících v GIS (jedná se o geodetické zaměření 96 ks kanalizačních šachet, pět odlehčovací komor a jedna čerpací stanice).

    - Nákup a zpracování hydrologických podkladů od ČHMÚ a Povodí Moravy, a.s.  potřebných ke zpracování generelu.

- Činnosti dle odst. 1.3 budou zahrnovat:

    - Vyhodnocení odvodňovaného území pro stanovení povrchového odtoku bude zpracováno s využitím ortofotomap a dostupných informací z GIS a důkladných terénních průzkumů.

    - Hydrotechnická situace bude obsahovat také extravilán s odtokem do stokové sítě,

    - Účelem hydrotechnické situace je zobrazit průběh stokové sítě a jednotlivá dílčí kanalizační povodí intravilánu a extravilánu,

    - V hydrotechnické situaci budou vyznačeny všechny významné objekty na stokové síti, odlehčovací komory, výustní objekty, čerpací stanice atd., bude vyznačena a graficky rozlišena splašková, dešťová a jednotná kanalizace, vč. výtlaků.

- Činnosti dle odst. 1.4 budou zahrnovat:

    - Účelový monitoring bude zahrnovat měření srážek v povodí (3 srážkoměry), průtoků (3 profily) a hladin (3 profily) ve stokové síti.

    - Účelový monitoring bude proveden pro období v délce 12 týdnů v období 07-10/2021 nebo 04-08/2022. Bude upřesněno ve smlouvě o dílo.

    - Cílem monitoringu bude zajistit data pro kalibraci a verifikaci hydrologických parametrů hydrodynamického matematického modelu stávající stokové sítě.

    - Cílem monitoringu bude zachytit odezvu na stokové síti pro minimálně 3 srážkové události s minimální vydatností srážky 4 mm/hod, zachycených ve všech srážkoměrech nasazených v zájmovém území.

    - Délka monitoringu bude prodloužena (nad rámec 12 týdnů) po odsouhlasení se zadavatelem v případě, že nenastanou potřebné dešťové srážky pro kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě.

    - Zprávu z monitoringu.

- Činnosti dle odst. 1.5 budou zahrnovat:

    - Sestavení modelu stávající stokové sítě pole podkladů předaných objednatelem a podle geodetického zaměření zhotovitele.

    - Kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě na základě výstupů z účelového monitoringu – měření srážek, průtoků a hladin.

    - Vyhodnocení stavebně technického stavu stávající kanalizace podle podkladů předaných od objednatele.

    - Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť (p=0,5) v souladu s požadavky ČSN.

    - Stoková síť bude posouzena na přítok dešťových vod z extravilánu TPV Q2 (dvouletá teoretická povodňová vlna), TPV Q5 (tedy pětiletá povodňová vlna).

    - Budou definovány dopady pro provoz kanalizace pro veřejnou potřebu podle stupně  povodňové aktivity v řece Trkmance.

    - Matice rizik – vyhodnocení potřeb obnovy kanalizace a její etapizace (jedná se o kombinované hodnocení stokové sítě jak pro „hydraulickou“ tak i „provozní“ spolehlivost stávající sítě (tj. stáří sítě, stavebně technický stav) pro každý výpočetní úsek stokové sítě. (pozn. matice rizik vymezuje související úseky oprav, jejich naléhavost a pořadí).

    - Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav podle územního plánu města,

    - Návrh koncepce odkanalizování, stanovení kapacitních možností a návrh technických opatření na kanalizační síti pro krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán obnovy.

    - Přepočet výhledového stavu kanalizace v matematickém modelu.

    - Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť (p=0,5) v souladu s požadavky ČSN.

    - Stoková síť bude posouzena na odtok dešťových vod z extravilánu na hodnoty jednou za 2 roky (Q2), jednou za 5 let (Q5).

    - Vyhodnocení odlehčovacích komor a dat odlehčovaného množství odpadních vod z jednotné kanalizace (podklad pro změny či aktualizaci provozního a manipulačního řádu kanalizace).

    - Stanovení investičních nákladů.

- Činnosti dle odst. 1.6 budou zahrnovat:

    - Kompletace a tisky konceptu generelu včetně digitálních výstupů.

    - Projednání s objednatelem a správcem povodí.

    - Kompletace a tisky čistopisu generelu včetně digitálních výstupů.

- Činnosti dle odst. 1.7 budou zahrnovat:

- Návrh opatření, krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán obnovy.

- Návrh odkanalizování výhledového stavu a optimalizace provozu ČS.

- Přepočet výhledového stavu kanalizace.

- Vyhodnocení a optimalizace funkce OK podle požadavků platné legislativy a ČSN 75 6262.

- Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré hmotné výsledky činností dle této smlouvy takto:

- Dílo bude vyhotoveno a předáno v počtu 3 ks v tištěné formě a 3 ks digitálně na CD/DVD/USB,

- Grafická část bude zpracována ve formátu PDF a DGN či DWG,

- Textová část bude zpracována ve formátu PDF a MS Word,

- Tabulková část bude zpracována ve formátu PDF a MS Excel,

- Funkční simulační model s využitím programu MIKE URBAN 2016 (případně vyšší verzi po vzájemné dohodě).

Termíny:

| 1 | Zahájení plnění předmětu smlouvy | 08/2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ukončení plnění předmětu smlouvy | 12/2022 |

Dílčí termíny plnění vč. zahájení a ukončení měrné kampaně na stokové síti budou dohodnuty ve smlouvě o dílo.

Členění ceny:

| Pol. | Popis | Cena (Kč) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Převzetí, analýza a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele |  |
| 2 | Zajištění všech průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění |  |
| 3 | Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území |  |
| 4 | Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města |  |
| 5 | Sestavení modelů stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu |  |
| 6 | Variantní návrh nápravných opatření na stokové síti a výhledového stavu |  |
| 7 | Sestavení modelů kanalizační sítě pro návrhový a výhledový stav |  |
| 8 | Kompletace a tisky generelu, projednání a zapracování připomínek od objednatele |  |
| 9 | Cena celkem bez DPH |  |
| 10 | DPH - 21,0 % |  |
| 11 | Cena celkem vč. DPH |  |