## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023-07 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 827 21 1 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 22231 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Pohořelice | [8 empty] | Datum: |  | 18. 7. 2023 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45231300-8 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 42.21.22 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 49455168 | [14 empty] | 0,01
|  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 47116901 | [14 empty] | False
|  |  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Dvořák | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj , nepochází z cenové soustavy ÚRS.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023-07
| Stavba: | [6 empty] | Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
| Místo: | [6 empty] | Pohořelice | [6 empty] | Datum: |  | 18. 7. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Dvořák
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 827 21 1
/ |  | 2023_7.0 |  |  |  | SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {25a9df66-015b-4113-8df5-0e71cd9823f2} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.1. |  |  |  | IO 01 Gravitační stoka AD+A zkapacitnění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {30289810-c2ef-4830-afc1-255117a536a7} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.2. |  |  |  | IO 02 Výtlak 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {718a47f6-5a89-4073-bc49-c838ce18d9b4} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.3. |  |  |  | IO 03 výtlak 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {039de545-0b44-4b06-9661-97e10f4ae18d} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.4. |  |  |  | IO 04 Stoka B | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0fafc57e-de14-49db-a0ab-6d04355c84ab} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.5. |  |  |  | IO 05 Přepojení bočních stok a přípojek | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {166d8de4-08fb-4c41-bed3-c0bcda368c67} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.6. |  |  |  | SO 01 Čerpací stanice 09 Most | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1334ec7d-d30a-4a1a-a17c-c9e4d1ceb7c5} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.7. |  |  |  | PS 01 Strojní technologie ČS 09 Most | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c488ba7a-d32e-427d-b34d-3680102fd129} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2
/ |  | 2023-7.8. |  |  |  | PS 02 Strojní technologie ČS 01 Brněnská | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {639c0e1c-34d2-44f1-912e-8c0ff0d28d02} | {c179f060-f93f-4770-8d02-966e6f504b87} | 827 21 1 | 2

## 2023_7.0 - SOUPIS VEDLEJŠ...
{25a9df66-015b-4113-8df5-0e71cd9823f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023_7.0 - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 2223
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ47116901
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023_7.0 - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023_7.0 - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01220300_r | Zařízení staveniště dle kapitoly 1.1.1. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -930427750
| PP |  | Zařízení staveniště dle kapitoly 1.1.1. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 03230300_r | Propagace - dle kapitoly 1.1.2.technická zpráva D.1. (informační panel + pamětní deska) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1805816642
| PP |  | Propagace - dle kapitoly 1.1.2.technická zpráva D.1. (informační panel+ pamětní deska) | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 01220305_r | Dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád kanalizace aktualizace, kanalizační řád aktualizace, dodavatelská dokumentace, zaškolení obsluhy dle kapitoly 1.1.3. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2028275161
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád kanalizace, kanalizační řád, doplnění provozního řádu vodovodu, dodavatelské dokumentace, zaškolení obsluhy - dle kapitoly 1.1.3. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 01220302_r | Vytyčení inženýrských sítí dle kapitoly 1.1.4. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1083293213
| PP |  | Vytyčení inženýrských sítí dle kapitoly 1.1.4. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 01220303_r | Provizorní dopravní značení dle kapitoly 1.1.5. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1996141719
| PP |  | Provizorní dopravní značení dle kapitoly 1.1.5. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 01220307_r | Zkoušky na staveništi - hutnící zkoušky a další zkoušky (komplexní vyzkoušení, revize elektro, atd.) dle kapitoly 1.1.6. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -118760795
| PP |  | Zkoušky na staveništi - hutnící zkoušky a další zkoušky (komplexní vyzkoušení, revize elektro, atd.) dle kapitoly 1.1.6. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 01220306_r | Průzkumné práce - viz. kapitola 1.1.7. v technické zprávě D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1682993351
| PP |  | Průzkumné práce - viz. kapitola 1.1.7. v technické zprávě D.1. Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci a fotodokumentaci přilehlých objektů (domy, studny včetně hladiny, komunikace, ploty atd.) a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci staveniště pasportizaci a inventarizaci zeleně. Součástí položky je časosběrná fotodokumentace průběhu výstavby. Provedení 2 ručně kopaných sond cca 2x1x1,5 | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 01220304_r | Geodetické práce dle kapitoly 1.1.8. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1822721703
| PP |  | Geodetické práce dle kapitoly 1.1.8. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 01220309_r | Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.1.9 technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1498163588
| PP |  | Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.1.9 technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 01220315_r | Kompletační činnost dle kapitoly 1.1.10. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1930371573
| PP |  | Kompletační činnost dle kapitoly 1.1.10. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 01220318_r | Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby dle kapitoly 1.1.11. technická zpráva D.1. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 887573427
| PP |  | Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby dle kapitoly 1.1.11. technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 01111400r | Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku) dle technické zprávy kap. 1.1.12.technická zpráva D.1. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 662508764
| PP |  | Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku) dle technické zprávy kap. 1.1.12.technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 03910300r | Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu dle technické zprávy kap. 1.1.13.technická zpráva D.1. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1917953873
| PP |  | Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu dle technické zprávy kap. 1.1.13.technická zpráva D.1. | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 043203003 | Rozbor asfaltu v komunikacích dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltové směsi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1180763399
| PP |  | Rozbor asfaltu v komunikacích dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltové směsi | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 062103r | Zajištění přemístění nádob na odpad jednotlivých domácností a nádob na separovaný odpad ve svozové dny na určené místo svozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -712386996
| PP |  | Zajištění přemístění nádob na odpad jednotlivých domácností a nádob na separovaný odpad ve svozové dny na určené místo svozu | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 0623030r | Dočasné lávky, osvětlení a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1775653191
| PP |  | Dočasné lávky, osvětlení a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop | [14 empty] | PP | 2

## 2023-7.1. - IO 01 Gravita...
{30289810-c2ef-4830-afc1-255117a536a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.1. - IO 01 Gravitační stoka AD+A zkapacitnění
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.1. - IO 01 Gravitační stoka AD+A zkapacitnění
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.1. - IO 01 Gravitační stoka AD+A zkapacitnění
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 854.7367 |  | 686.0851 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 854.7363 |  | 686.0851 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 669.1612 |  | 465.2111 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 530.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 153.9204 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342727737
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,2 |  | 530.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 751.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 237.6036 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960449083
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,7 |  | 751.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 751.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 73.6872 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600410831
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,7 |  | 751.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 3.595 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924025189
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774125952
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60*16+40 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533680159
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 3.8192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804965757
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 440 |  | 440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 645.613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 645.613 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112225561
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -((442,3)*0,25*0,25*3,14+15*1)*2 |  | -203.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (442,3)*1,2*0,8*2 |  | 849.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 14.76 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361075749
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 530.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669534575
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3*1,2*1) |  | 530.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132212231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 31.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562880808
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*2,6*1,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 511.583 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666798729
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5+50*0,2*2,6 |  | 715.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4-442,3*0,2*0,2*3,14-31,2 |  | -204.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 132312231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 31.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889017769
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*2,6*1,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 | m3 | 516.083 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951426045
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5+50*0,2*2,6+60*0,5*0,15 |  | 720.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4-442,3*0,2*0,2*3,14-31,2 |  | -204.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2299.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 1.334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118263773
| PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3)*2,6*2 |  | 2299.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2299.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871753761
| PP |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3)*2,6*2 |  | 2299.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1085.566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296415533
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5*2+50*0,2*2,6*2 |  | 1431.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5*2"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4*2-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -346.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1094.566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267750646
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5*2+50*0,2*2,6*2+60*0,5*0,15*2 |  | 1440.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5*2"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4*2-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -346.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1085.566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389720719
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5*2+50*0,2*2,6*2 |  | 1431.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5*2"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4*2-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -346.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1094.566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965646872
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5*2+50*0,2*2,6*2+60*0,5*0,15*2 |  | 1440.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5*2"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4*2-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -346.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 419.154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008824105
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3)*1,2*1+50*0,2*1+60*0,5*0,15 |  | 545.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -15-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -126.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 838.308 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791316122
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 419,154*2 |  | 838.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1542.773 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124868455
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3)*1,2*1+50*0,2*1+60*0,5*0,15 |  | 545.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -15-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -126.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")+50*0,2*2,6+60*0,5*0,15 |  | 1410.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4-442,3*0,2*0,2*3,14 |  | -286.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 474.684 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919856363
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,2*(2,6-0,1-0,8-0,5-0,3)+50*0,2*(2,6-0,1-0,8-0,5)-15 |  | 474.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 338.307 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277557085
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -(15)*1*0,5 "šachty"-((442,3)*0,25*0,25)*3,14"potrubí" |  | -94.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (442,3)*1,2*0,8+50*0,2*0,8 |  | 432.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 2.535 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894389611
| PP |  | Lože pro trativody z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*1,3*0,1*15 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 442.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006819622
| PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3 |  | 442.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 102.2453 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 442.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360762159
| PP |  | Vyčištění stok jakékoliv výšky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3 |  | 442.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 54.076 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 102.2453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264494031
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,2*(442,3)*0,1+50*0,2*0,1 |  | 54.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5265 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 540.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195037091
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,2+50*0,2 |  | 540.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 540.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7984286
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,2+50*0,2 |  | 540.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 567134113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm | m2 | 761.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534785430
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,7+50*0,2 |  | 761.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 540.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 3.25 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506261373
| PP |  | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*1,2+50*0,2 |  | 540.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 1523.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 1.0819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188397460
| PP |  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3*1,7+50*0,2)*2 |  | 1523.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1523.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391203663
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3*1,7+50*0,2)*2 |  | 1523.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 761.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389981288
| PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3*1,7+50*0,2) |  | 761.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 919121212 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu | m | 884.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.19461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036138431
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*2 |  | 884.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm | m | 884.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399034713
| PP |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*2 |  | 884.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 6186311_R | MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | KUS | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578537263
| PP |  | Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.5949 |  | 194.336 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | M | 283990001 | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | m | 442.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1976226636
| PP |  | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3 |  | 442.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 5524101_r | biologiocky pachový filtr pod kanalizační poklop | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989927342
| PP |  | biologiocky pachový filtr pod kanalizační poklop | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 | m | 442.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 141.536 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201761163
| PP |  | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 442.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.057499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850605393
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3 |  | 442.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 871423121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 | m | 442.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.013269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052492178
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3 |  | 442.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | PPL.M5006 | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN500x6m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.19138 | 13.2052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991650279
| PP |  | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN500x6m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | PPL.M5003 | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN500x3m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09571 | 0.57426 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362421742
| PP |  | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN500x3m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | PPL.M5001 | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN500x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0319 | 0.4785 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129555934
| PP |  | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN500x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22394 | 4.2549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436256042
| PP |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
49 | M | PFB.1120101OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570567883
| PP |  | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | PFB.1120102OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901750443
| PP |  | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | PFB.1120103OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162339709
| PP |  | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | PFB.1120100OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656591689
| PP |  | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | PFB.1120104OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817837532
| PP |  | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884091985
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59224342 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875680687
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581310880
| PP |  | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 28611293 | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 61.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.02163 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161027734
| PP |  | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 877310440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258745904
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28617480 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341214854
| PP |  | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 877370440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837638494
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28617483 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181113095
| PP |  | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 877390440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -924115149
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400 | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 28617484 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559348411
| PP |  | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400 | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 877420320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500 | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591908456
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 500 | [14 empty] | PP | 2
65 | M | 28651090 | odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90° | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0675 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346181042
| PP |  | odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90° | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 877420440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500 | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763489941
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*2+3 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | PPL.MKGAMS500 | PP šachtová vložka GRP DN500 tvarovka k plnostěnému odpadnímu potrubí z PP | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.117 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941807263
| PP |  | PP šachtová vložka GRP DN500 tvarovka k plnostěnému odpadnímu potrubí z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 52.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186852531
| PP |  | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 892422121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386703806
| PP |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.21399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19052864
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | [14 empty] | PP | 2
71 | M | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.526 | 5.26 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796255814
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59224069 | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.054 | 4.216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112972492
| PP |  | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm | [14 empty] | PP | 2
73 | M | 59224438 | skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm, stupadla poplastovaná | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956395381
| PP |  | skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm, stupadla poplastovaná | [14 empty] | PP | 2
74 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.262 | 1.572 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244256320
| PP |  | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01248 | 0.17472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816742220
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.57 | 7.98 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227449223
| PP |  | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 0.4281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -291235121
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14+1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 59224058 | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.817 | 25.438 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92581060
| PP |  | dno betonové šachtové - dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59224058r | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1500 - atyp | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.817 | 1.817 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861936113
| PP |  | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03927 | 0.03927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -549736363
| PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 59224434 | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458277842
| PP |  | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 894812r | utěsnění DN 400 potrubí vakem | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099431915
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 1.35 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406350711
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace pachotěsný pro těžkou dopravní zátěž, rám litino-betonový, výšky 16 cm, těžké víko litinové (litino - betonové) hmotnost min. 82 kg s tlumící vložkou | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.6006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488137795
| PP |  | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace pachotěsný pro těžkou dopravní zátěž, rám litino-betonový, výšky 16 cm, těžké víko litinové (litino - betonové) hmotnost min. 82 kg s tlumící vložkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 55241031 | poklop šachtový třída D400,poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací pro těžkou dopravní zátěž, rám litino-betonový, výšky 16 cm, těžké víko litinové (litino - betonové) hmotnost min. 82 kg s tlumící vložkou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457694898
| PP |  | poklop šachtový třída D400,poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací pro těžkou dopravní zátěž, rám litino-betonový, výšky 16 cm, těžké víko litinové (litino - betonové) hmotnost min. 82 kg s tlumící vložkou | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4208 | 6.312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329157243
| PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08846 |  | 26.538 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 884.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.08846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040999070
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*2 |  | 884.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 884.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749033082
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*2 |  | 884.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 884.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277833555
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*2 |  | 884.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 2653.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 26.538 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132640000
| PP |  | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*2*3 |  | 2653.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 884.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571902016
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 442,3*2 |  | 884.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 609.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136525137
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (442,3*1,7*0,15)*2+50*0,2*0,15*2 |  | 228.573 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 442,3*0,01 |  | 4.423 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*3,5 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((442,3)*1,2*0,3)*2+50*0,2*0,3*2 |  | 324.456 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
93 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2412.808 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986649777
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (442,3*1,7*0,15)*2*4+50*0,2*0,15*2 |  | 905.292 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 442,3*0,01*4 |  | 17.692 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*3,5*4 |  | 210 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((442,3)*1,2*0,3)*2*4+50*0,2*0,3*2 |  | 1279.824 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 609.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185562876
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (442,3*1,7*0,15)*2+50*0,2*0,15*2 |  | 228.573 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 442,3*0,01 |  | 4.423 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*3,5 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((442,3)*1,2*0,3)*2+50*0,2*0,3*2 |  | 324.456 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 769.333 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250411543
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (442,3*1,7*0,15)*2+50*0,2*0,15*2 |  | 228.573 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((442,3)*1,2*0,5)*2+50*0,2*0,5*2 |  | 540.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
96 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880267529
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 15*3 |  | 45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082067247
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 52.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840649892
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*3,5 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 228.573 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192794403
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (442,3*1,7*0,15)*2+50*0,2*0,15*2 |  | 228.573 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 324.456 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780412554
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*0,3)*2+50*0,2*0,3*2 |  | 324.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 4.423 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440671464
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 442,3*0,01 |  | 4.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 721290113 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300, včetně šachet | m | 159.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485711040
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300, včetně šachet | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 159,1 |  | 159.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00042 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 230170006 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 350 do 500 | sada | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -986879899
| PP |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 230170016 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 350 do 500 | m | 442.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1412025744
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 | [14 empty] | PP | 2
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00042 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 4301503_r | Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1067254316
| PP |  | Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 460371121 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 1085.566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336169674
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5*2+50*0,2*2,6*2 |  | 1431.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5*2"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4*2-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -346.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 1068.566 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1542783600
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((442,3)*1,2*2,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,6 m")*0,5*2+50*0,2*2,6+60*0,5*0,15*2 |  | 1414.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(442,3*1,2*0,4+15*1)*0,5*2"komunikace asfalt"-50*0,2*0,4*2-442,3*0,2*0,2*3,14*2 |  | -346.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## 2023-7.2. - IO 02 Výtlak 1
{718a47f6-5a89-4073-bc49-c838ce18d9b4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.2. - IO 02 Výtlak 1
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.2. - IO 02 Výtlak 1
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.2. - IO 02 Výtlak 1
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 335.2609 |  | 196.6912 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 335.2434 |  | 196.6912 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 267.4305 |  | 176.44 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 110.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342727737
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*1,1+270*1 |  | 380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 50.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960449083
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*1,6 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 15.68 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600410831
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*1,6 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115001103 | Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01004 | 4.016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205021497
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 1280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774125952
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16*40*2 |  | 1280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533680159
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115201411 | Demontáž sběrného potrubí DN 150 | m | 372.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818379320
| PP |  | Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 372,5 |  | 372.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 2.604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804965757
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 254.322 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 254.322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112225561
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -((372,2-82,2)*0,13*0,13*3,14+1*1)*2 |  | -32.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (372,2-82,2)*0,9*0,55*2 |  | 287.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 5.535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361075749
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669534575
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (130*1,2*1) |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91685369
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132212231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 22.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562880808
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+2*1*2,2"ručně kopaná sonda"*0,5 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 163.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966182128
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5-22,2 |  | 219.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5"komunikace-povrchy" |  | -56.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 132312231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 22.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889017769
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+2*1*2,2"ručně kopaná sonda"*0,5 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 172.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513588972
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5-22,2+120*0,5*0,15 |  | 228.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5"komunikace-povrchy" |  | -56.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1073 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.90132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746321401
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (372,2-82,2)*1,85*2 |  | 1073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1073 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210053257
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (372,2-82,2)*1,85*2 |  | 1073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 370.877 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296415533
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5*2 |  | 483.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5*2"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 388.877 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267750646
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5*2+120*0,5*0,15*2 |  | 501.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5*2"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 370.877 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389720719
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5*2 |  | 483.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5*2"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 388.877 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965646872
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5*2+120*0,5*0,15*2 |  | 501.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5*2"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 176.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767884316
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (372,3-82,2)*0,65*0,9+1,8*1,8*3,14*2/4+2 |  | 176.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 353.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041236460
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 176,795*2 |  | 353.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 556.672 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124868455
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")+120*0,5*0,15 |  | 492.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (372,3-82,2)*0,65*0,9+1,8*1,8*3,14*2/4+2 |  | 176.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 199.668 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919856363
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m") |  | 483.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-(372,3-82,2)*0,9*0,65)"obsyp" |  | -169.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3)*1*0,5 "šachty" |  | -1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 126.706 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277557085
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -(3)*1*0,5 "šachty"-((372,3-82,2)*0,13*0,13)*3,14"potrubí" |  | -16.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (372,3-82,2)*0,55*0,9 |  | 143.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 181006113 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419897046
| PP |  | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465688350
| PP |  | osivo směs travní univerzál | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 0.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894389611
| PP |  | Lože pro trativody z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,8*1,8*0,1+2*1,7*0,6*0,1 |  | 0.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.0477 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 26.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 49.9787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264494031
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,9*(372,3-82,2)*0,1+1,8*1,8*0,1 |  | 26.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 3.626 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338466663
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,6*0,6*0,3+0,4*0,4*0,3 |  | 0.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1+0,35*4+0,15*6+0,11*3+0,02*3+0,21*3 |  | 3.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 10.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.069012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830427285
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*0,8*0,3*2+0,6*4*0,3+0,4*4*0,3 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15611 |  | 10.9162 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 52127r | Demontáž a opětovná montáž zastropení kolektoru s odsunem hmot mimo objekt mostu | m2 | 65.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.038141 | 0.166 | 10.9162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790591338
| PP |  | Demontáž a opětovná montáž zastropení kolektoru s odsunem hmot mimo objekt mostu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8*82,2 |  | 65.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606491574
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*0,9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 243.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703359782
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,9*(372,3-82,2-20) |  | 243.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 243.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410330148
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,9*(372,3-82,2-20) |  | 243.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 567134113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm | m2 | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534785430
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*1+10*0,4 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.05409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506261373
| PP |  | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*0,9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.01988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188397460
| PP |  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*1,4*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 82.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820611150
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391203663
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*1,4 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389981288
| PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*1,4 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 919121212 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036138431
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399034713
| PP |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.024 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 6186311_R | MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | KUS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578537263
| PP |  | Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.5087 |  | 5.28 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | M | 283990001 | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | m | 372.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1976226636
| PP |  | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 372,3 |  | 372.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 871351222 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 13,4 mm | m | 372.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847005711
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm | [14 empty] | PP | 2
49 | M | 28613582 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m | m | 372.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 3.3619 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417008515
| PP |  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 871351151 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 200 x 11,9 mm | m | 82.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -146123935
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm | [14 empty] | PP | 2
51 | M | ELM.19458M | Trubka kanalizační PE RC SDR 17 200x11,9 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m | m | 83.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00705 | 0.5882 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331556825
| PP |  | Trubka kanalizační PE RC SDR 17 200x11,9 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 372.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486872331
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 372,3 |  | 372.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 341413040-r | vodič silový s Cu jádrem CYY 6 , 6mm2 | m | 372.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.044676 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093587688
| PP |  | Vodiče izolované s měděným jádrem CYY, podle ČSN 34 7421, CYY 6 o průřezu min. 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 372,3 |  | 372.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 372.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.048399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850605393
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 372,3 |  | 372.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581310880
| PP |  | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 28611293 | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 123.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.04326 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161027734
| PP |  | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 120*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884091985
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 59224342 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188080041
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 877370440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474413126
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300 | [14 empty] | PP | 2
60 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.526 | 0.526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -432681592
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 59224058r | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1500 - atyp | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.817 | 1.817 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124027499
| PP |  | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 877420440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763489941
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500 | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 5.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892548681
| PP |  | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.02038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19052864
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.526 | 1.052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796255814
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01248 | 0.02496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816742220
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.57 | 1.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227449223
| PP |  | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 0.02854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -291235121
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 59224058 | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.817 | 1.817 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92581060
| PP |  | dno betonové šachtové - dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace pro těžkou dopravní zátěž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488137795
| PP |  | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace pachotěsný pro těžkou dopravní zátěž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03927 | 0.03927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145052271
| PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59224434 | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473859378
| PP |  | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406350711
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4208 | 1.2624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329157243
| PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910942097
| PP |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 55251810 | koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0402 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223236385
| PP |  | koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | HWL.850008020016 | TVAROVKA FF KUS 80/200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010974024
| PP |  | TVAROVKA FF KUS 80/200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32251186
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | [14 empty] | PP | 2
79 | M | 55253619 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187281845
| PP |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/80 | [14 empty] | PP | 2
80 | M | HWL.850020080010 | TVAROVKA FF KUS 200/800 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095957247
| PP |  | TVAROVKA FF KUS 200/800 | [14 empty] | PP | 2
81 | M | HWL.850020060010 | TVAROVKA FF KUS 200/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1171068804
| PP |  | TVAROVKA FF KUS 200/600 | [14 empty] | PP | 2
82 | M | HWL.850020030010 | TVAROVKA FF KUS 200/300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388608961
| PP |  | TVAROVKA FF KUS 200/300 | [14 empty] | PP | 2
84 | M | 16337r1 | INDUKCNI PRUTOKOMER DN 200 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121214461
| PP |  | INDUKCNI PRUTOKOMER DN 200 dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
85 | M | 4222110r | spojovací materiál (šrouby, matky, atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00425 | 0.00425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181317912
| PP |  | spojovací materiál (šrouby, matky, atd.) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | HWL.780008000000 | KOLO RUČNÍ 65-80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406887054
| PP |  | KOLO RUČNÍ 65-80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | HWL.40020022510 | PŘÍRUBA S2000 200/225 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01801 | 0.10806 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943036727
| PP |  | PŘÍRUBA S2000 200/225 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 857354122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00429 | 0.01287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456774204
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | [14 empty] | PP | 2
90 | M | 55253536 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772688659
| PP |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 55253532 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324084716
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 877351102 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225 | kus | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814211601
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 45+2 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 28615981 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00359 | 0.16155 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021860666
| PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm | [14 empty] | PP | 2
94 | M | 28614983r | elektroredukce PE 100 PN16 D 225-200mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.0114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564774026
| PP |  | elektroredukce PE 100 PN16 D 225-160mm | [14 empty] | PP | 2
95 | M | WVN.FFD60820W | Oblouk 30° PE100 RC SDR17 225 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0103 | 0.0412 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385170523
| PP |  | Oblouk 30° PE100 RC SDR17 225 | [14 empty] | PP | 2
96 | M | WVN.FFD80820W | Oblouk 22° PE100 RC SDR17 225 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0103 | 0.0309 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406613204
| PP |  | Oblouk 22° PE100 RC SDR17 225 | [14 empty] | PP | 2
97 | M | WVN.FFD80819W | Oblouk 22° PE100 RC SDR17 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00846 | 0.00846 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439360148
| PP |  | Oblouk 22° PE100 RC SDR17 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | WVN.FFD60819W | Oblouk 30° PE100 RC SDR17 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00846 | 0.01692 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335882851
| PP |  | Oblouk 30° PE100 RC SDR17 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 877351112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 200 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588143627
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 200 | [14 empty] | PP | 2
100 | M | 28614941 | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 200mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00817 | 0.03268 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426888656
| PP |  | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 200mm | [14 empty] | PP | 2
101 | M | 28614942 | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 225mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01122 | 0.04488 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213599970
| PP |  | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 225mm | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 877351110 | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849374219
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 200 | [14 empty] | PP | 2
103 | M | 28614954 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00954 | 0.00954 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756928807
| PP |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 891242122 | Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.00258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827721545
| PP |  | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 42221453 | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717597861
| PP |  | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 891352122 | Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.00572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110023782
| PP |  | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 | [14 empty] | PP | 2
107 | M | 42221457 | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -139017744
| PP |  | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 891243321 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00326 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49872645
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | HWL.986308000016 | VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ OCEL PRO ODPAD VODU 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0245 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153091777
| PP |  | VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ OCEL PRO ODPAD VODU 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 891247112 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686020431
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | HWL.D81008015016 | SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0179 | 0.0179 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990372313
| PP |  | SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | HWL.348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470908926
| PP |  | PODKLAD. DESKA UNI UNI | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | HWL.R51008000002 | SOUP.ZEM.TEL+POKL.L=1,1-2,0 80 (1,1-2,0 m) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191531930
| PP |  | SOUP.ZEM.TEL+POKL.L=1,1-2,0 80 (1,1-2,0 m) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | HWL.950120000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00608 | 0.01216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614261648
| PP |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m) | [14 empty] | PP | 2
146 | M | 42283518 | klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 200x500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694685018
| PP |  | klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 200x500mm | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374400900
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809346530
| PP |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 422913520 | poklop litinový 1750-šoupátkový | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909487471
| PP |  | poklop litinový 1750-šoupátkový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992614632
| PP |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | [14 empty] | PP | 2
119 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877517802
| PP |  | poklop litinový hydrantový DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.31108 | 1.8665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 731825669
| PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587852236
| PP |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376184920
| PP |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.076285 |  | 4.055 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 744.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.07446 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040999070
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (372,3)*2 |  | 744.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 744.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749033082
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (372,3)*2 |  | 744.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277833555
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132640000
| PP |  | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*2*2 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.001825 | 0.11 | 0.055 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031960817
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571902016
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 200*2 |  | 400 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 166.143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136525137
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 82,2*0,4*0,25*0,1 |  | 0.822 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 372,3*0,01 |  | 3.723 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,4*0,15*2+82,2*0,9*0,05*2 |  | 15.798 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((372,2-82,2)*0,9*0,3)*2-20*0,9*0,3*2 |  | 145.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
130 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 664.572 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986649777
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 166,143*4 |  | 664.572 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 166.143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185562876
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 82,2*0,4*0,25*0,1 |  | 0.822 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 372,3*0,01 |  | 3.723 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,4*0,15*2+82,2*0,9*0,05*2 |  | 15.798 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((372,2-82,2)*0,9*0,3)*2-20*0,9*0,3*2 |  | 145.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
132 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 161.598 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250411543
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 20*1,4*0,15*2+82,2*0,9*0,05*2 |  | 15.798 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((372,2-82,2)*0,9*0,3)*2-20*0,9*0,3*2 |  | 145.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880267529
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082067247
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 15.798 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192794403
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*1,4*0,15*2+82,2*0,9*0,05*2 |  | 15.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 145.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294156030
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,2-82,2)*0,9*0,3)*2-20*0,9*0,3*2 |  | 145.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 3.723 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179494296
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 372,3*0,01 |  | 3.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969953597
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 19.437 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206653308
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,2*0,4*0,25*0,1 |  | 0.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 372,3*0,05 |  | 18.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017274 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017274 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 713411r | Dodávka a ontáž izolace tepelné potrubí v kolektoru sypkým izolačním materíálem (polystyren) | m3 | 3.206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867459319
| PP |  | Dodávka a ontáž izolace tepelné potrubí v kolektoru sypkým izolačním materíálem (polystyren) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,22*0,35*82,2-0,11*0,11*3,14*82,2 |  | 3.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 28375816 | deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 50mm | m2 | 22.605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.016954 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796741241
| PP |  | deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,2*0,25 |  | 20.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 4301503_r | Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1067254316
| PP |  | Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 460371121 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 370.877 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336169674
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5*2 |  | 483.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5*2"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
144 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 388.877 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1542783600
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((372,3-82,2)*0,9*1,85"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,85 m")*0,5*2+120*0,5*0,15*2 |  | 501.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(100*0,45*0,9+252*0,9*0,3+20*0,9*0,2)*0,5*2"komunikace-povrchy" |  | -112.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | K | 460742153r | Osazení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 20 do 25 cm | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1155840410
| PP |  | Osazení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 20 do 25 cm | [14 empty] | PP | 2
147 | K | 7412201r | Elektromontážní práce - zapojení průtokoměru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787271166
| PP |  | Elektromontážní práce - zapojení průtokoměru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 2023-7.3. - IO 03 výtlak 2
{039de545-0b44-4b06-9661-97e10f4ae18d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.3. - IO 03 výtlak 2
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.3. - IO 03 výtlak 2
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.3. - IO 03 výtlak 2
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 119.5269 |  | 31.4145 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 119.5269 |  | 31.4145 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 89.4205 |  | 26.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 26.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342727737
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 0.8628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924025189
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774125952
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*16*2 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533680159
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115201411 | Demontáž sběrného potrubí DN 150 | m | 112.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349609407
| PP |  | Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 150 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.1736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804965757
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361075749
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 89.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669534575
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (112*0,8*1) |  | 89.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91685369
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*40 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 85.109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 85.109 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112225561
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -((112,5)*0,18*0,18*3,14)*2 |  | -22.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,5)*0,8*0,6*2 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 132212231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 2.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562880808
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1*2,2"ručně kopaná sonda"*0,5 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 67.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966182128
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5-2,2+2,5*2,5*2*0,5 |  | 67.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 132312231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 2.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889017769
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1*2,2*0,5"ručně kopaná sonda" |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 67.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513588972
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5-2,2+2,5*2,5*2*0,5 |  | 67.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.3024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835242812
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*1,6*2 |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872467840
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 132.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296415533
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5*2+2,5*2,5*2*0,5 |  | 132.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 132.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267750646
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5*2+2,5*2,5*2*0,5 |  | 132.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 132.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389720719
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5*2+0,5*2,5*2,5*2 |  | 132.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 132.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965646872
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5*2+0,5*2,5*2,5*2 |  | 132.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 60.087 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348739747
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,6*0,8+1,8*1,8*3,14*2/4+1 |  | 60.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 120.174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041236460
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60,087*2 |  | 120.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 198.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124868455
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*1+2,5*2,5*2+60,087 |  | 198.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 54.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919856363
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (112,5)*0,8*1,6"celkový výkop - při průměrné hloubce 1,6 m"+2,5*2,5*2-1,8*1,8*3,14*2 |  | 136.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -112,5*0,8*0,2 |  | -18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-(112,5)*0,8*0,7)"obsyp" |  | -63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2)*1*0,5 "šachty" |  | -1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 50.139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277557085
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -(2)*1*0,5 "šachty"-(112,5*0,09*0,09)*3,14"potrubí" |  | -3.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,5)*0,8*0,6 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 181006113 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419897046
| PP |  | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465688350
| PP |  | osivo směs travní univerzál | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 60*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 0.656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894389611
| PP |  | Lože pro trativody z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,2*1,2*0,1+2*2*0,1+1,6*0,7*0,1 |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.797 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 9.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 17.7732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264494031
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8*(112,5)*0,1+2*2*0,1 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 1.445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666300205
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,11*2+0,02*2+0,06*5+0,06*8+0,11*3+0,3*0,3*0,3+0,4*0,4*0,3 |  | 1.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 3.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.023771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123626538
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*0,8*0,3*2+0,3*4*0,3+0,4*4*0,3 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493828447
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8*(112,5-30) |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410330148
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8*(112,5-30) |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 6186311_R | MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | KUS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578537263
| PP |  | Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.2693 |  | 5.28 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | M | 283990001 | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | m | 112.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1976226636
| PP |  | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5 |  | 112.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581310880
| PP |  | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 28611293 | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 20.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00721 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161027734
| PP |  | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 871341221 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 180 x 10,7 mm | m | 112.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424225956
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 180 x 10,7 mm | [14 empty] | PP | 2
39 | M | 28613580 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 180x10,7 dl 12m | m | 114.188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00577 | 0.65886 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242893291
| PP |  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 180x10,7 dl 12m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 114.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 5.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304355000
| PP |  | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 112.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569588882
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
42 | M | 341413040-r | vodič silový s Cu jádrem CYY 6 , 6mm2 | m | 112.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140010792
| PP |  | Vodiče izolované s měděným jádrem CYY, podle ČSN 34 7421, CYY 6 o průřezu min. 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5 |  | 112.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469726428
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01248 | 0.01248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525781404
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | [14 empty] | PP | 2
45 | M | 59224121 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282534390
| PP |  | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 112.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.014625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850605393
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5 |  | 112.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 877341101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 180 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567175579
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 180 | [14 empty] | PP | 2
48 | M | 28615979 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 180mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464571034
| PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 180mm | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 877370440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647714493
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300 | [14 empty] | PP | 2
50 | M | 28617483 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63260098
| PP |  | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884091985
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59224342 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | kus | 0.544 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.002176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483723681
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.02038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19052864
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244256320
| PP |  | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.526 | 0.526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798852346
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 0.05708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -291235121
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 59224058 | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1000 - atyp | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.817 | 1.817 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92581060
| PP |  | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1000 - atyp | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 59224058r | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1500 - atyp | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.817 | 1.817 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139713988
| PP |  | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. DN 1500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm,dle specifikace viz. příloha D.3.6. | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.1638 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488137795
| PP |  | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm,dle specifikace viz. příloha D.3.6. | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03927 | 0.07854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397168515
| PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 59224434 | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367627339
| PP |  | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | [14 empty] | PP | 2
62 | M | PFB.1121601 | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103101278
| PP |  | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406350711
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4208 | 1.2624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329157243
| PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.00732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218460203
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [14 empty] | PP | 2
66 | M | 55253530 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0299 | 0.0598 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815456108
| PP |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150 | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45750655
| PP |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 55251810 | koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0268 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628952272
| PP |  | koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | HWL.850008020016 | TVAROVKA FF KUS 80/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953886071
| PP |  | TVAROVKA FF KUS 80/200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | HWL.850015020016 | TVAROVKA FF KUS 150/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101140337
| PP |  | TVAROVKA FF KUS 150/200 | [14 empty] | PP | 2
71 | M | 16337r | INDUKCNI PRUTOKOMER DN 150 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907477829
| PP |  | INDUKCNI PRUTOKOMER DN 150 dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608400585
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [14 empty] | PP | 2
73 | M | 55253616 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.0274 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298995541
| PP |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80 | [14 empty] | PP | 2
74 | M | 4222110r | spojovací materiál (šrouby, matky, těsnění atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00425 | 0.00425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36020999
| PP |  | spojovací materiál (šrouby, matky, těsnění atd.) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | HWL.780008000000 | KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 65-80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119297332
| PP |  | KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 65-80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | HWL.780012500000 | KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 125-150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.00238 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958880043
| PP |  | KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 125-150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | HWL.40015018016 | PŘÍRUBA S2000 150/180 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01253 | 0.10024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239363717
| PP |  | PŘÍRUBA S2000 150/180 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 891242122 | Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144949044
| PP |  | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 42221453 | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617904991
| PP |  | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 891312122 | Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902533479
| PP |  | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | [14 empty] | PP | 2
81 | M | 42221456 | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220737933
| PP |  | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm | [14 empty] | PP | 2
82 | M | 42283515 | klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 150x400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943831834
| PP |  | klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 150x400mm | [14 empty] | PP | 2
83 | M | HWL.348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86947374
| PP |  | PODKLAD. DESKA UNI UNI | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | HWL.R51008000002 | SOUP.ZEM.TEL+POKL.L=1,1-2,0 80 (1,1-2,0 m) | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414581003
| PP |  | SOUP.ZEM.TEL+POKL.L=1,1-2,0 80 (1,1-2,0 m) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | HWL.950112515003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193203451
| PP |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 891243321 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481235811
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | HWL.986308000016 | VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ OCEL PRO ODPAD VODU 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011230721
| PP |  | VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ OCEL PRO ODPAD VODU 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 891247112 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753583434
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | HWL.D81008015016 | SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0179 | 0.0179 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622913735
| PP |  | SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713489538
| PP |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 422913520 | poklop litinový 1750-šoupátkový | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791654216
| PP |  | poklop litinový 1750-šoupátkový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618440575
| PP |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | [14 empty] | PP | 2
93 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069830436
| PP |  | poklop litinový hydrantový DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.31108 | 1.5554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346748993
| PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+3+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 5524101_r | biologiocky pachový filtr pod kanalizační poklop | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465427173
| PP |  | biologiocky pachový filtr pod kanalizační poklop | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402516035
| PP |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02408 |  | 0.0345 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040999070
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*2 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749033082
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*2 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.00158 | 0.069 | 0.0345 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858736028
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 33.525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136525137
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 112,5*0,01 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,5-30)*0,8*0,2*2+3*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
101 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 130.725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986649777
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 112,5*0,01 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,5-30)*0,8*0,2*2*4+3*2*4 |  | 129.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
102 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 33.525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185562876
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 112,5*0,01 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,5-30)*0,8*0,2*2+3*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 52.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250411543
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (112,5-30)*0,8*0,4*2 |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
104 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880267529
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082067247
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 26.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104702970
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (112,5-30)*0,8*0,2*2 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818345973
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 115*0,01 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381355716
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 460371121 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 66.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336169674
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5+0,5*2,5*2,5 |  | 66.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 66.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1542783600
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112,5*0,8*(1,6-0,2)*0,5+0,5*2,5*2,5 |  | 66.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
111 | K | 460742153 | Osazení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -225355979
| PP |  | Osazení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 7412201r | Elektromontážní práce - zapojení průtokoměru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478574423
| PP |  | Elektromontážní práce - zapojení průtokoměru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 2023-7.4. - IO 04 Stoka B
{0fafc57e-de14-49db-a0ab-6d04355c84ab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.4. - IO 04 Stoka B
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.4. - IO 04 Stoka B
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.4. - IO 04 Stoka B
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 108.2575 |  | 348.6572 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 108.1674 |  | 348.6572 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.4362 |  | 259.9212 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435699074
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 15.045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418544071
| PP |  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34*1,5 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 106.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 30.885 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342727737
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (34+24+13)*1,5 |  | 106.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 12.8928 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960449083
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,7 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 3.9984 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600410831
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,7 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 114203102 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami | m3 | 109.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 197.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233015317
| PP |  | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*3,2+13*3,5 |  | 109.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 1.0785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924025189
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774125952
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*16 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533680159
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.2604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804965757
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 45.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 45.15 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112225561
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 66*1,2*0,7-66*0,2*0,2*3,14-2 |  | 45.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361075749
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 145.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669534575
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (121*1,2*1) |  | 145.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91685369
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*63 |  | 315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132212231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 12.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562880808
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10+2*1*2,2"ručně kopaná sonda"*0,5 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 147.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074083764
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -55*0,6*0,6*0,5-2*2*0,5-55*1,2*0,2*0,5 |  | -18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5+17*(1,2*2+2*2)*0,5 |  | 165.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 147.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186094217
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -55*0,6*0,6*0,5-2*2*0,5-55*1,2*0,2*0,5 |  | -18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5+17*(1,2*2+2*2)*0,5 |  | 165.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 82.089 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966182128
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5-12,2 |  | 102.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -66*0,15*0,15*3,14*0,5-4*2*0,5 |  | -6.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5"komunikace" |  | -14.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 132312231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 12.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889017769
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10+2*1*2,2"ručně kopaná sonda"*0,5 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 82.089 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513588972
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5-12,2 |  | 102.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -66*0,15*0,15*3,14*0,5-4*2*0,5 |  | -6.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5"komunikace" |  | -14.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | 1401111r | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353m559x13,0mm - včetně nutného svařování u provádění protlaku | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0624 | 3.744 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205770647
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353m559x13,0mm - včetně nutného svařování u provádění protlaku | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 28655127 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 410x620mm DN 400x600 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00624 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989598288
| PP |  | manžeta chráničky vč. upínací pásky 410x620mm DN 400x600 | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 2865520r | objímka kluzná typ F výška 60 mm pro potrubí D400 | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 639140493
| PP |  | objímka kluzná typ G segment v 25mm | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 382.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.22202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118263773
| PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (66)*2,9*2 |  | 382.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 382.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871753761
| PP |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (66)*2,9*2 |  | 382.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 482.677 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296415533
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5*2 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-66*0,15*0,15*3,14-4*2)*2*0,5 |  | -12.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5*2"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-55*0,6*0,6-2*2-55*1,2*0,2)*2*0,5 |  | -37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5*2+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5*2+17*(1,2*2+2*2)*0,5*2 |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 482.677 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267750646
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5*2 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-66*0,15*0,15*3,14-4*2)*2*0,5 |  | -12.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5*2"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-55*0,6*0,6-2*2-55*1,2*0,2)*2*0,5 |  | -37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5*2+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5*2+17*(1,2*2+2*2)*0,5*2 |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 482.677 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389720719
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5*2 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-66*0,15*0,15*3,14-4*2)*2*0,5 |  | -12.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5*2"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-55*0,6*0,6-2*2-55*1,2*0,2)*2*0,5 |  | -37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5*2+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5*2+17*(1,2*2+2*2)*0,5*2 |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 482.677 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965646872
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5*2 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-66*0,15*0,15*3,14-4*2)*2*0,5 |  | -12.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5*2"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-55*0,6*0,6-2*2-55*1,2*0,2)*2*0,5 |  | -37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5*2+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5*2+17*(1,2*2+2*2)*0,5*2 |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 94.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010058146
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,2*66*1,4-66*0,2*0,2*3,14-4*2 |  | 94.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 189.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041236460
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 94,59*2 |  | 189.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 577.267 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124868455
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5*2 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-66*0,15*0,15*3,14-4*2)*2*0,5 |  | -12.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5*2"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-55*0,6*0,6-2*2-55*1,2*0,2)*2*0,5 |  | -37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5*2+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5*2+17*(1,2*2+2*2)*0,5*2 |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*66*1,4-66*0,2*0,2*3,14-4*2 |  | 94.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 373.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919856363
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m") |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -66*1,2*1-4*2 |  | -87.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -55*0,8*0,8-2*2-55*1,2*0,2-20*0,3*3,2 |  | -71.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)+17*(1,2*2+2*2) |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544535116
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 45.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277557085
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -(4)*1*0,5 "šachty"-((66)*0,2*0,2)*3,14"potrubí" |  | -10.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (66)*1,2*0,7 |  | 55.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 181006113 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419897046
| PP |  | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*63 |  | 315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 7.875 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465688350
| PP |  | osivo směs travní univerzál | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*63 |  | 315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 315*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5056 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 8.064 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894389611
| PP |  | Lože pro trativody z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,2*1,2*0,1*6+60*1,2*0,1 |  | 8.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 7.5056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519991077
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*0,5*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0275 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 311234061 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.33255 | 3.9906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769136941
| PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 311238921 | Zásyp dutin první vrstvy tepelně izolačního zdiva typu tl do 300 mm expandovaným perlitem | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00615 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396743943
| PP |  | Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006819622
| PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.9749 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360762159
| PP |  | Vyčištění stok jakékoliv výšky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 451313521 | Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm | m2 | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874410647
| PP |  | Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,2*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 7.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 14.9749 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264494031
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,2*66*0,1 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24158 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 564201011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271407271
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34*1,5 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 564231012 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 110 mm | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372725513
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34*1,5 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 79.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994244291
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,2 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*1,5 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 334.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410330148
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*115,6*1,2+2*15*1,2+2*5,4*0,8*2+2*1*2 |  | 334.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 28.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583679029
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,2 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 567134113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534785430
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,7 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 28.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.17309 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506261373
| PP |  | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,2 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 81.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.057936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188397460
| PP |  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,7*2 |  | 81.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391203663
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,7 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389981288
| PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,7 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 919121212 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.01056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036138431
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399034713
| PP |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.152 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 6186311_R | MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | KUS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578537263
| PP |  | Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 622311101 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379985523
| PP |  | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*2*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192680016
| PP |  | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn | [14 empty] | PP | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.8054 |  | 70.4 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | M | 283990001 | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1976226636
| PP |  | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884091985
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 38.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125942359
| PP |  | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22394 | 1.3436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436256042
| PP |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | PFB.1120103OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623558475
| PP |  | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | PFB.1120104OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084488766
| PP |  | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 871393121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -293690052
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 | [14 empty] | PP | 2
68 | M | PPL.M4001 | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825814315
| PP |  | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | PPL.M4003 | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x3m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0612 | 0.1836 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235490021
| PP |  | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x3m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | PPL.M4006 | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x6m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1224 | 2.3256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612017443
| PP |  | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x6m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 877310440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548518074
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 28617480 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595487886
| PP |  | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 877370440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354063989
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 28617483 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273089757
| PP |  | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 877390440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030265226
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28617484 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871788676
| PP |  | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 31.68 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533907809
| PP |  | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.07133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19052864
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.526 | 1.578 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796255814
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 59224069 | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.054 | 2.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998732695
| PP |  | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.262 | 0.524 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244256320
| PP |  | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01248 | 0.07488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816742220
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.57 | 3.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227449223
| PP |  | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 0.17124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -291235121
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 59224058 | dno betonové šachtové - dle specifikace D.3.6. | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.817 | 10.902 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92581060
| PP |  | dno betonové šachtové - dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace pachotěsný pro těžkou dopravní zátěž | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.3276 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488137795
| PP |  | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace pachotěsný pro těžkou dopravní zátěž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 894812r | utěsnění DN 400 potrubí vakem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445288013
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.54 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406350711
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4208 | 2.5248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329157243
| PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 899620161 | Obetonování šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873751006
| PP |  | Obetonování šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 15.066 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627322406
| PP |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60*0,8*0,6-60*0,27*0,27*3,14 |  | 15.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 899640111 | Bednění pro obetonování šachet hranatých otevřený výkop | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00402 | 0.09648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214159938
| PP |  | Bednění pro obetonování šachet v otevřeném výkopu hranatých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1,5*4*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.01573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850605393
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0242 |  | 18.336 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040999070
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121*2 |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749033082
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121*2 |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277833555
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132640000
| PP |  | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*2*3 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609035398
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*0,5*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 962023390 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 10.896 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209531187
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*0,4*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571902016
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 24*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 125.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136525137
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (6*0,2*2+6*0,5*1)*2 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121*0,01 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3+60*0,4*0,4*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34+24+13)*1,5*0,3*2 |  | 63.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,7*0,15*2 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
102 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 501.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986649777
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 125,35*4 |  | 501.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 125.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185562876
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (6*0,2*2+6*0,5*1)*2 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121*0,01 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3+60*0,4*0,4*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34+24+13)*1,5*0,3*2 |  | 63.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,7*0,15*2 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
104 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 40.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250411543
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 34*1,2*0,35+24*1,2*0,5 |  | 28.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,7*0,15*2 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
105 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880267529
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 6*3+60*0,5*0,5 |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082067247
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 37.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388036497
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*3+60*0,4*0,4*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482690051
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*0,3*2*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 12.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192794403
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,7*0,15*2 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 63.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932517413
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (34+24+13)*1,5*0,3*2 |  | 63.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419638658
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121*0,01 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08988 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08988 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 765223052.BRM.005 | Krytina betonová skládaná na sucho na římsách a atikách š do 20 cm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01498 | 0.08988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433245730
| PP |  | Krytina betonová skládaná na sucho na římsách a atikách š do 20 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 230170006 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 350 do 500 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1737126674
| PP |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 230170016 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 350 do 500 | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -660644317
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 4301503_r | Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1067254316
| PP |  | Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 460371121 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 482.677 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336169674
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5*2 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-66*0,15*0,15*3,14-4*2)*2*0,5 |  | -12.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5*2"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-55*0,6*0,6-2*2-55*1,2*0,2)*2*0,5 |  | -37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5*2+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5*2+17*(1,2*2+2*2)*0,5*2 |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
117 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 482.677 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1542783600
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((66)*1,2*2,9"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,9m")*0,5*2 |  | 229.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-66*0,15*0,15*3,14-4*2)*2*0,5 |  | -12.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(24*1,2*0,4+47*0,3*1,2)*0,5*2"komunikace" |  | -28.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-55*0,6*0,6-2*2-55*1,2*0,2)*2*0,5 |  | -37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,2*3+3*3)*0,5*2+30*(1,2*1,5+1,5*1,5)*0,5*2+17*(1,2*2+2*2)*0,5*2 |  | 331.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## 2023-7.5. - IO 05 Přepoje...
{166d8de4-08fb-4c41-bed3-c0bcda368c67}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.5. - IO 05 Přepojení bočních stok a přípojek
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.5. - IO 05 Přepojení bočních stok a přípojek
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.5. - IO 05 Přepojení bočních stok a přípojek
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 171.7025 |  | 51.2776 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 171.7025 |  | 51.2776 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 163.8649 |  | 35.4376 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 37.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 10.846 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342727737
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*0,8+7*1+2*1,2 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 18.7704 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960449083
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*1,3+7*1,5+2*1,7 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 5.8212 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600410831
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*1,3+7*1,5+2*1,7 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 0.5033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924025189
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774125952
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 42*8 |  | 336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533680159
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.3472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804965757
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 160.997 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 160.997 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112225561
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -((159,1-17)*0,15*0,15*3,14+8*1)*2 |  | -36.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (159,1-17)*1,2*0,55*2+2*5,4*0,8*0,55*2 |  | 197.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 1.476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361075749
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 35.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669534575
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (44*0,8*1) |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132212231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562880808
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 14.229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966182128
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-15-44*0,1*0,1*3,14*0,5 |  | 14.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 132312231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889017769
| PP |  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 14.229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513588972
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-15-44*0,1*0,1*3,14*0,5 |  | 14.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 151102101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106781570
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2*2 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151102111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521879833
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2*2 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 58.458 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296415533
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-44*0,1*0,1*3,14*0,5)*2 |  | 58.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 58.458 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267750646
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-44*0,1*0,1*3,14*0,5)*2 |  | 58.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 58.458 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389720719
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-44*0,1*0,1*3,14*0,5)*2 |  | 58.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 58.458 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965646872
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-44*0,1*0,1*3,14*0,5)*2 |  | 58.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 34.468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942646520
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -35*0,08*0,08*3,14-7*0,15*0,15*3,14*1*0,2*0,2*3,14-1*0,25*0,25*3,14 |  | -0.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*0,8*(0,55+0,35)+7*1*(0,7+0,35)+2*1,2*(0,85+0,35) |  | 35.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 68.936 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041236460
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34,468*2 |  | 68.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 92.926 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124868455
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)-44*0,1*0,1*3,14) |  | 58.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35*0,08*0,08*3,14-7*0,15*0,15*3,14*1*0,2*0,2*3,14-1*0,25*0,25*3,14 |  | -0.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*0,8*(0,55+0,35)+7*1*(0,7+0,35)+2*1,2*(0,85+0,35) |  | 35.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 22.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919856363
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*2 |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(35*0,8+7*1+2*1,2)*0,8 |  | -29.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(35*0,8*0,55+7*1*0,7+2*1,2*0,85)"obsyp +lože" |  | -22.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 17.638 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277557085
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -35*0,08*0,08*3,14-7*0,15*0,15*3,14*1*0,2*0,2*3,14-1*0,25*0,25*3,14 |  | -0.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*0,8*0,45+7*1*0,6+2*1,2*0,75 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.0715 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 7.0715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264494031
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*0,1 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32848 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 37.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400761778
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*0,8+7*1+2*1,2 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 37.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489082155
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*0,8+7*1+2*1,2 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 567134113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm | m2 | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534785430
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*1,3+7*1,5+2*1,7 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 37.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.22477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506261373
| PP |  | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*0,8+7*1+2*1,2 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 118.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.084348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188397460
| PP |  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7)*2 |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391203663
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7) |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389981288
| PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7) |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 919121212 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.01936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036138431
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399034713
| PP |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42878 |  | 14.08 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | M | 283990001 | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1976226636
| PP |  | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35+7+1+1 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123650422
| PP |  | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35+7+1+1 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850605393
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35+7+1+1 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420701942
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | [14 empty] | PP | 2
40 | M | PPL.M1501 | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN150x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345255168
| PP |  | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN150x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708980769
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 | [14 empty] | PP | 2
42 | M | PPL.M3001 | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN300x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0127 | 0.0889 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239732064
| PP |  | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN300x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 871393121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807747120
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | PPL.M4001 | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 0.0204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669833196
| PP |  | PP hladká plnostěnná trubka SN12 DN400x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 871423121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052492178
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500 | [14 empty] | PP | 2
46 | M | PPL.M5001 | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN500x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129555934
| PP |  | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN500x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541606396
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | [14 empty] | PP | 2
48 | M | 28617235 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627344859
| PP |  | spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 877370330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18211944
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300 | [14 empty] | PP | 2
50 | M | 28617238 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 300 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0294 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934247044
| PP |  | spojka přesuvná kanalizační PP DN 300 | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 877390330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429903533
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 400 | [14 empty] | PP | 2
52 | M | 28617239 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48584193
| PP |  | spojka přesuvná kanalizační PP DN 400 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 877420330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1171628330
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 500 | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 28617240 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 0.0124 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 395184473
| PP |  | spojka přesuvná kanalizační PP DN 500 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143164904
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*3 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 28617162 | koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753971279
| PP |  | koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 28617172 | koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386639287
| PP |  | koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 | [14 empty] | PP | 2
58 | M | 28617182 | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255933262
| PP |  | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0088 |  | 1.76 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040999070
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749033082
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277833555
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132640000
| PP |  | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*2*2 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571902016
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 44*2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 33.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136525137
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*0,2*2 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7)*0,15*2 |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*0,01 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
65 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 132.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986649777
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*0,2*2*4 |  | 59.84 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7)*0,15*2*4 |  | 71.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*0,01*4 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 33.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185562876
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*0,2*2 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7)*0,15*2 |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*0,01 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 66.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250411543
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*0,65*2 |  | 48.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7)*0,15*2 |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082067247
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 44*0,01 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 17.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192794403
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*1,3+7*1,5+2*1,7)*0,15*2 |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 14.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2146715043
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35*0,8+7*1+2*1,2)*0,2*2 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346367354
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 44*0,01 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 460371121 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 58.458 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336169674
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-44*0,1*0,1*3,14*0,5)*2 |  | 58.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 58.458 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1542783600
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((35*0,8+7*1+2*1,2)*(2-0,4)*0,5-44*0,1*0,1*3,14*0,5)*2 |  | 58.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## 2023-7.6. - SO 01 Čerpací...
{1334ec7d-d30a-4a1a-a17c-c9e4d1ceb7c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.6. - SO 01 Čerpací stanice 09 Most
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.6. - SO 01 Čerpací stanice 09 Most
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.6. - SO 01 Čerpací stanice 09 Most
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.635 |  | 6.1619 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.6174 |  | 6.1619 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.0869 |  | 5.8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 5.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342727737
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 0.1438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924025189
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774125952
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*8 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533680159
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.0434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804965757
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361075749
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669534575
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131213131 | Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538584181
| PP |  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 25.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21957687
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)*0,4-4 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131313131 | Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421141815
| PP |  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 131351201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 25.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259461785
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)*0,4-4 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 131413131 | Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929546177
| PP |  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 131451201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně | m3 | 13.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505730960
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)*0,2-1 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.01836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721764361
| PP |  | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*2+5*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 2.786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665184289
| PP |  | Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*2+5*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151713111 | Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.7098 | 14.8393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803573068
| PP |  | Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 8 m zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151713112 | Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968055991
| PP |  | Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 8 m odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151721112 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním | m2 | 70.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02944 | 2.0667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937127958
| PP |  | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*3,9*2+5*3,9*2 |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 59.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389720719
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)*0,4*2 |  | 59.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 88.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965646872
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)*0,6*2 |  | 88.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 30.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649472023
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*0,3+1,4*1,4*3,14*3,9 |  | 30.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 68.004 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041236460
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (4*5*0,3+1,4*1,4*3,14*3,9+4)*2 |  | 68.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 108.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124868455
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2) |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5*0,3+1,4*1,4*3,14*3,9+4 |  | 34.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 51.383 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919856363
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)-4*5*0,3-1,4*1,4*3,14*2,7 |  | 51.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 273311124 | Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394491608
| PP |  | Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*0,15 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 966070r | Demontáž oplocení čs | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.12 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156546156
| PP |  | Demontáž zemních ocelových vrutů pro plotové brány | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011445 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685469005
| PP |  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 348401350 | Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752702816
| PP |  | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 15615300 | drát kruhový Pz napínací D 2,80mm | m | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.000945 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916475227
| PP |  | drát kruhový Pz napínací D 2,80mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | M | 31327504 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879322037
| PP |  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6723 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 5.6723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264494031
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*0,15 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 13.846 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410330148
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5-1,4*1,4*3,14 |  | 13.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.60484 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 6186311_R | MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | KUS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578537263
| PP |  | Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 311863020_R41 | žebřík nerez L 40 x 40 x 5 L 2800 mm včetně výsuvných nástupních madel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0223 | 0.0223 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006760871
| PP |  | žebřík nerez L 40 x 40 x 5 L 2800 mm včetně výsuvných nástupních madel | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm | m2 | 6.154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09336 | 0.57454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368320237
| PP |  | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,14*1,4*1,4 |  | 6.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2352 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | M | 283990001 | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1976226636
| PP |  | Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109652913
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | PPL.M3001 | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN300x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0127 | 0.0127 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813613473
| PP |  | PP plná hladkostěnná trubka SN12 DN300x1m odpadní plnostěné potrubí (použití UD) z PP | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 89441112_R44 | Osazení a dodávka šachty DN 2500 včetně osazení poklopů a dalšího příslušenství včetně vztlakové pojistky- komplet dle specifikace -příloha D.3.5. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.0304 | 2.0304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597477356
| PP |  | Osazení a dodávka šachty DN 2500 včetně osazení poklopů a dalšího příslušenství včetně vztlakové pojistky- komplet dle specifikace -příloha D.3.5. | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 5524140r | poklop šachtový s rámem třída D400 bez odvětrání 900x800 uzamykatelný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016638162
| PP |  | poklop šachtový s rámem třída D400 bez odvětrání 900x800 uzamykatelný | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406350711
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908184468
| PP |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850605393
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.006736 |  | 0.24188 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040999070
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749033082
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 17.172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834954343
| PP |  | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,25*1,25*3,14*3,5 |  | 17.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 95290r | Čerpání fekálií do fekavozu (12 m3) a odvoz do 1 km s vypuštěním do kanalizace | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735363852
| PP |  | Čerpání fekálií do fekavozu (12 m3) a odvoz do 1 km s vypuštěním do kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.01488 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259558550
| PP |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.001975 | 0.16 | 0.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876493576
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 0.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00423 | 0.002961 | 0.21 | 0.147 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227840515
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,5+0,2 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136525137
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 4*5*0,2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986649777
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 8*4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185562876
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 4*5*0,2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250411543
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 4*5*0,25*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880267529
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998274128 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 5000 m | t | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379428838
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082067247
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457267325
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*0,2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017568 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017568 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 711331383 | Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho samolepící | m2 | 3.768 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981152808
| PP |  | Provedení izolace mostovek pásy na sucho samolepící asfaltový pás | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,4*3,14*2*(1,5) |  | 3.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 4.392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.017568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42509322
| PP |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,768*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 460371121 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 59.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336169674
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)*0,4*2 |  | 59.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 59.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1542783600
| PP |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*5*(3,9-0,2)*0,4*2 |  | 59.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 4607421r | Osazení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 25 do 30 cm | m | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1624498005
| PP |  | Osazení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 2023-7.7. - PS 01 Strojní...
{c488ba7a-d32e-427d-b34d-3680102fd129}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.7. - PS 01 Strojní technologie ČS 09 Most
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.7. - PS 01 Strojní technologie ČS 09 Most
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.7. - PS 01 Strojní technologie ČS 09 Most
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4306 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2527 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0288 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115001103 | Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01004 | 4.016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198277717
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243977739
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16*20 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346709115
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 11520131r | Demontáž zařízení a armatur čerpací stanice včetně potrubí a armatur mezi jednotlivými stroji | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1279475778
| PP |  | Demontáž zařízení a armatur čerpací stanice včetně potrubí a armatur mezi jednotlivými stroji | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22393 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | M | HWL.40020022510 | PŘÍRUBA S2000 200/225 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01801 | 0.01801 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517249786
| PP |  | PŘÍRUBA S2000 200/225 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.01002 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -380683708
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 55253996 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0097 | 0.0097 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2028152416
| PP |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30° | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 55254026 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1811309158
| PP |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 31946317 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN6 DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00271 | 0.00542 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1123554245
| PP |  | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN6 DN 80 | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 31946420 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1902446784
| PP |  | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 200 | [14 empty] | PP | 2
11 | M | HWL.981008000016 | MEZIKUS MONTÁŽNÍ 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -398909001
| PP |  | MEZIKUS MONTÁŽNÍ 80 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1289090463
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 55253515 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -382228415
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1422687355
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 55259815 | přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 974947851
| PP |  | přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -854052495
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 55253620 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0188 | 0.0188 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1074416375
| PP |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/100 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00324 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 851195289
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | HWL.780008000000 | KOLO RUČNÍ 65-80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0021 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1541756225
| PP |  | KOLO RUČNÍ 65-80 | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 42221453 | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016754498
| PP |  | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 8912433_R102 | Osazení a montáž kanalizačních armatur a čerpadel, zprovoznění čerpací stanice + zaškolení obsluhy - připojení na stávající elektrorozvod a přenosy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 341663177
| PP |  | Osazení a montáž kanalizačních armatur a čerpadel, zprovoznění čerpací stanice + zaškolení obsluhy - připojení na stávající elektrorozvod a přenosy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 4222110_R16 | spojovací materiál (šrouby, matky, těsnění atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00425 | 0.00425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622615857
| PP |  | spojovací materiál (šrouby, matky, atd.) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00087 | 0.00174 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026284561
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 42283043 | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro odpadní vodu DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0143 | 0.0286 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2052457933
| PP |  | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro odpadní vodu DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 952905221 | Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1749609466
| PP |  | Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna tlakovou vodou stěn nebo podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*2,5+2*2*4+2*2,5*4 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1940220795
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2089578916
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -894410787
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1779 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1779 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 3501500r | Montáž čerpadlo ponorné kalové - vývod DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -363803836
| PP |  | Montáž čerpadel ponorných Montáž čerpadlo ponorné - vývod DN 80 | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 2861373_R105 | Kompletní trubní rozvody nerez DN80, včetně uchycení a vodící trubky pro čerpadlo dodávka + montáž (2xnerezová trouba dl.1,71 m + související konstrukce) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -619782802
| PP |  | Kompletní trubní rozvody nerez DN80, včetně uchycení a vodící trubky pro čerpadlo dodávka + montáž (2xnerezová trouba dl.1,71 m + související konstrukce) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 2861373_R108 | svařenec zu nerezové oceli 84x2 mmm viz. příloha D.2.3.5 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 254591130
| PP |  | svařenec zu nerezové oceli 84x2 mmm viz. příloha D.2.3.5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 4261110_R106 | Čerpadlo kalové oběžné kolo s volných průtokem DN 80mm, Parametry:Q =37,5 l/s, H =13,8m, Elektromotor: 8,,4kW /14,4 A, Materiálové provedení: litina, Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5 m (vedení tyčemi), 20 m el. kabelu, teplotní a vlhkostní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -478958423
| PP |  | Čerpadlo kalové oběžné kolo s volných průtokem DN 65mm Parametry: Q =37,5-55 l/s, H = 13,78-27,6 m, příkon8,4kW / 14,4 A, Materiálové provedení: litina, Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5 m (vedení tyčemi), 20 m el. kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana, Hmotnost: cca 196 kg | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 4261110_R101 | automatická spojka (souprava) DN 80 - včetně patkového kolene k čerpadlu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1546121776
| PP |  | automatická spojka (souprava) DN 80 - včetně patkového kolene k čerpadlu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 7412201r2 | Elektromontážní práce včetně materiálu - přepojení čerpadel + navýšit hlavní jistič před elektroměrem z hodnoty 3x16A na 3x20A, - v rozváděči nahradit 2x motorový spouštěč, 2x stykač | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26472654
| PP |  | Elektromontážní práce včetně materiálu - přepojení čerpadel + navýšit hlavní jistič před elektroměrem z hodnoty 3x16A na 3x20A, - v rozváděči nahradit 2x motorový spouštěč, 2x stykač | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 2023-7.8. - PS 02 Strojní...
{639c0e1c-34d2-44f1-912e-8c0ff0d28d02}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.8. - PS 02 Strojní technologie ČS 01 Brněnská
| KSO: |  | 827 21 1 |  |  | CC-CZ: | 22231
| Místo: |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| CZ-CPV: |  | 45231300-8 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dvořák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.8. - PS 02 Strojní technologie ČS 01 Brněnská
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace
Objekt:
2023-7.8. - PS 02 Strojní technologie ČS 01 Brněnská
Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dvořák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.391 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2104 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0144 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115001103 | Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01004 | 2.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309554264
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -444815534
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16*10 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825235791
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 11520131r | Demontáž zařízení a armatur čerpací stanice včetně potrubí a armatur mezi jednotlivými stroji | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -981467944
| PP |  | Demontáž zařízení a armatur čerpací stanice včetně potrubí a armatur mezi jednotlivými stroji | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19602 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | M | HWL.40015018016 | PŘÍRUBA S2000 150/180 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01253 | 0.01253 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349228532
| PP |  | PŘÍRUBA S2000 150/180 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 55253616 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.0137 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 744019698
| PP |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80 | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.01169 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1125112627
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 55253996 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0097 | 0.0097 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 298386919
| PP |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30° | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 55254026 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -348835594
| PP |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 31946317 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN6 DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00271 | 0.00542 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 630074042
| PP |  | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN6 DN 80 | [14 empty] | PP | 2
11 | M | HWL.981008000016 | MEZIKUS MONTÁŽNÍ 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1356460677
| PP |  | MEZIKUS MONTÁŽNÍ 80 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00513 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1648226981
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 55250713 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN10-16-25-40 natural | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0153 | 0.0153 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -518861139
| PP |  | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN10-16-25-40 natural | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00282 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1405156195
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00324 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1910305057
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | HWL.780008000000 | KOLO RUČNÍ 65-80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0021 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -310178346
| PP |  | KOLO RUČNÍ 65-80 | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 42221453 | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1846371554
| PP |  | šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 8912433_R102 | Osazení a montáž kanalizačních armatur a čerpadel, zprovoznění čerpací stanice + zaškolení obsluhy - připojení na stávající elektrorozvod a přenosy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1874935117
| PP |  | Osazení a montáž kanalizačních armatur a čerpadel, zprovoznění čerpací stanice + zaškolení obsluhy - připojení na stávající elektrorozvod a přenosy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 4222110_R16 | spojovací materiál (šrouby, matky, těsnění atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00425 | 0.00425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303332329
| PP |  | spojovací materiál (šrouby, matky, atd.) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00087 | 0.00174 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -804417893
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 42283043 | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro odpadní vodu DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0143 | 0.0286 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1215461552
| PP |  | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro odpadní vodu DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 952905221 | Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou | m2 | 43.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1272225876
| PP |  | Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna tlakovou vodou stěn nebo podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*3,14*6,5+3,14 |  | 43.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 881167140
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 918473372
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77037316
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1806 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1806 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 3501500r | Montáž čerpadlo ponorné kalové - vývod DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -256843607
| PP |  | Montáž čerpadel ponorných Montáž čerpadlo ponorné - vývod DN 80 | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 2861373_R101 | Kompletní trubní rozvody nerez DN80, včetně uchycení a vodící trubky pro čerpadlo dodávka + montáž (2xnerezová trouba dl.3,495 m + související konstrukce) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2123792444
| PP |  | Kompletní trubní rozvody nerez DN80, včetně uchycení a vodící trubky pro čerpadlo dodávka + montáž (2xnerezová trouba dl.3,495 m + související konstrukce) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28613r | Typový česlicový koš pro potrubí DN 300 z nerez oceli, vč. vodících tyčí a podpůrného nosníku - viz. specifikace - dodávka + osazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -41008965
| PP |  | Kompletní trubní rozvody nerez DN80, včetně uchycení a vodící trubky pro čerpadlo dodávka + montáž (2xnerezová trouba dl.3,495 m + související konstrukce) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 2861373_R102 | svařenec zu nerezové oceli 84x2 mmm viz. příloha D.2.3.7 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 168320694
| PP |  | svařenec zu nerezové oceli 84x2 mmm viz. příloha D.2.3.7 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 4261110_R100 | Čerpadlo kalové oběžné kolo s volných průtokem DN 80mm, Parametry:Q =21,9 l/s, H =10,88 m, Elektromotor: 4,8kW /9,6 A, Materiálové provedení: litina, Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5 m (vedení tyčemi), 20 m el. kabelu, teplotní a vlhkostní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2114828351
| PP |  | Čerpadlo kalové oběžné kolo s volných průtokem DN 65mm Parametry: Q =21,9-49,2 l/s, H = 10,88-17,5 m, příkon4,8kW / 9,6 A, Materiálové provedení: litina, Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5 m (vedení tyčemi), 20 m el. kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana, Hmotnost: cca 147 kg | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 4261110_R101 | automatická spojka (souprava) DN 80 - včetně patkového kolene k čerpadlu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 559479601
| PP |  | automatická spojka (souprava) DN 80 - včetně patkového kolene k čerpadlu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 7412201r2 | Elektromontážní práce včetně materiálu - přepojení elektroinstalace čerpadel + navýšit hlavní jistič před elektroměrem z hodnoty 3x16A na 3x32A, - v rozváděči nahradit 2x motorový spouštěč, 2x stykač, 2x převod APF cleaner | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752281108
| PP |  | Elektromontážní práce včetně materiálu - přepojení elektroinstalace čerpadel + navýšit hlavní jistič před elektroměrem z hodnoty 3x16A na 3x32A, - v rozváděči nahradit 2x motorový spouštěč, 2x stykač, 2x převod APF cleaner | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET